## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __1_) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ножай-Юртовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям проектного класса напряжения 10 кв - 15 км. Показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения10 кв - 15 км.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не предусмотрен
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 1,1; 15.12.2021
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 84.6705
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 70.5587

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
______________АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 1 | 1 | АС-50 | СИП 3 1х70 | ВЛ | ВЛ | 16 | 16 | 2013 | нд | нд | СВ-110 | СВ-110 | Акт от 03.06.2022 № 35 | Объект имеет дефекты, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий в сроки, предусмотренные актом | не осуществлялось | не осуществлялось

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение п. 1.1.9. "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N229 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799): "Энергосистемы должны осуществлять: развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии и тепле; обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования". Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. В соответствии с актом техсостояния от 04.09.2017 №3 участок ВЛ 10 кВ подлежит реконструкции с заменой провода и опор. Деревянные опоры пришли в негодность, соединение провода скруткой, разрегулировка проводов в пролете, вспучивание верхнего повива провода- все это вызывает значительное падение напряжение в сети.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара улучшит производственно-техническое состояние ВЛ, предупредит возникновение аварийных ситуаций, а также позволит сократить эксплуатационные затраты и затраты на выполнение аварийно-восстановительных работ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ с заменой опор и заменой провода АС на СИП ориентировочной протяженностью 16 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,29 млн.руб./км.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Разделение на этапы не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5 в связи с аварийностью и ветхостью сетей (Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187). В соответствии с актами техсостояния от 04.09.2017 № 3 и от 03.06.2022 № 35 участок ВЛ 10 кВ подлежит реконструкции с заменой провода и опор. Узкая щель вдоль стойки, оголение арматуры стойки > 1 м, пористый бетон, продольные трещины 0,05-0,3 мм, прогиб ЖБ стойки > 0,5 м, растрескивание деревянной стойки, растрескивание бетона стойки 0,5мм / L>1м, отслоение поверхностного слоя 3-5 мм, скол изолятора S>1 кв.см, прогиб траверсы, выпадение крюка (штыря), перекос траверсы на угол>15 гр., соединение провода скруткой, обрыв более 1 провол.- все это вызывает значительное падение напряжения в сети.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | п

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2019 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт | 0.5 | 1724 | 0.6 | 862 | 0.3 | 337166 | 0.0025566 | 0.0051132 | Акт расследования № 33 от 02.02.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 1.55 | 1739 | 1.86 | 2695.45 | 2.883 | 337166 | 0.0079944 | 0.0051577 | Акт расследования № 54 от 18.02.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 0.8167 | 1739 | 1.225 | 1420.2413 | 1.0005 | 337166 | 0.0042123 | 0.0051577 | Акт расследования № 79 от 20.02.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 1.1333 | 1739 | 1.1333 | 1970.8087 | 1.2844 | 337166 | 0.0058452 | 0.0051577 | Акт расследования № 101 от 25.02.2019 | Старение изолятора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 1.5 | 1739 | 2.7 | 2608.5 | 4.05 | 337166 | 0.0077365 | 0.0051577 | Акт расследования № 183 от 01.04.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 4.8667 | 1739 | 8.7601 | 8463.1913 | 42.6326 | 337166 | 0.025101 | 0.0051577 | Акт расследования № 194 от 03.04.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 2.15 | 1739 | 3.87 | 3738.85 | 8.3205 | 337166 | 0.011089 | 0.0051577 | Акт расследования № 197 от 03.04.2019 | Старение изолятора. | нд | нд
|  | 1.9667 | 1739 | 2.7534 | 3420.0913 | 5.4151 | 337166 | 0.010144 | 0.0051577 | Акт расследования № 328 от 31.05.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 2.9167 | 1739 | 5.8334 | 5072.1413 | 17.0143 | 337166 | 0.015043 | 0.0051577 | Акт расследования № 364 от 06.06.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 1.6 | 1739 | 3.2 | 2782.4 | 5.12 | 337166 | 0.0082523 | 0.0051577 | Акт расследования № 426 от 23.06.2019 | Старение провода в результате длительной эксплуатации | нд | нд
|  | 1.0833 | 1739 | 1.7333 | 1883.8587 | 1.8777 | 337166 | 0.0055873 | 0.0051577 | Акт расследования № 473 от 29.06.2019 | Из за сильного ветра произошла перехлест проводов между опорами 146-147 | нд | нд
|  | 1.25 | 1739 | 2.5 | 2173.75 | 3.125 | 337166 | 0.0064471 | 0.0051577 | Акт расследования № 512 от 07.07.2019 | Повреждение на ТП 2/34. | нд | нд
|  | 0.3333 | 1739 | 0.49995 | 579.6087 | 0.16663 | 337166 | 0.0017191 | 0.0051577 | Акт расследования № 537 от 15.07.2019 | старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 0.5667 | 1739 | 0.68004 | 985.4913 | 0.38538 | 337166 | 0.0029229 | 0.0051577 | Акт расследования № 596 от 01.08.2019 | Старение в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 1.4167 | 1739 | 1.7 | 2463.6413 | 2.4084 | 337166 | 0.0073069 | 0.0051577 | Акт расследования № 722 от 07.09.2019 | Обрыв провода из за сильного ветра и грозы. | нд | нд
|  | 1.15 | 1739 | 1.84 | 1999.85 | 2.116 | 337166 | 0.0059314 | 0.0051577 | Акт расследования № 739 от 11.09.2019 | В результате длительной эксплуатации пробит проходной изолятор на ТП-2/31 ф"В" ПС Ножай-Юрт. | нд | нд
|  | 1.7833 | 1739 | 2.4966 | 3101.1587 | 4.4522 | 337166 | 0.0091977 | 0.0051577 | Акт расследования № 747 от 12.09.2019 | В результате длительной эксплуатации поврежден проходной изолятор на ТП-2/2 ПС Ножай_Юрт. | нд | нд
|  | 0.95 | 1739 | 1.52 | 1652.05 | 1.444 | 337166 | 0.0048998 | 0.0051577 | Акт расследования № 765 от 21.09.2019 | старение изолятора в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 1.8667 | 1739 | 2.9867 | 3246.1913 | 5.5753 | 337166 | 0.0096279 | 0.0051577 | Акт расследования № 775 от 25.09.2019 | Наклон опоры | нд | нд
|  | 0.6667 | 1770 | 1.0667 | 1180.059 | 0.71118 | 337166 | 0.0034999 | 0.0052496 | Акт расследования № 988 от 23.11.2019 | Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 0.1667 | 1770 | 0.26672 | 295.059 | 0.044462 | 337166 | 0.00087511 | 0.0052496 | Акт расследования № 993 от 24.11.2019 | Не допустимый провис проводов | нд | нд
|  | 0.0333 | 1770 | 0.04662 | 58.941 | 0.0015524 | 337166 | 0.00017481 | 0.0052496 | Акт расследования № 73 от 04.12.2019 | На опоре №35 перекрытие изолятора Ф- С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | нд | нд
|  | 0.0333 | 1770 | 0.06327 | 58.941 | 0.0021069 | 337166 | 0.00017481 | 0.0052496 | Акт расследования № 106 от 09.12.2019 | На опоре №31 обнаружен перекрытия изолятора Ф-А. | нд | нд
|  | 0.0833 | 1770 | 0.15827 | 147.441 | 0.013184 | 337166 | 0.00043729 | 0.0052496 | Акт расследования № 163 от 22.12.2019 | На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. | нд | нд
год 2020 |  | 0.0333 | 1766 | 0.07326 | 58.8078 | 0.0024396 | 328159 | 0.00017921 | 0.0053815 | Акт расследования № 47 от 24.01.2020 | Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. | нд | нд
|  | 1.6667 | 1770 | 3.0001 | 2950.059 | 5.0002 | 328159 | 0.0089897 | 0.0053937 | Акт расследования № 75 от 04.02.2020 | Старение в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 0.5 | 1770 | 0.9 | 885 | 0.45 | 328159 | 0.0026969 | 0.0053937 | Акт расследования № 78 от 05.02.2020 | Старение в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 1.2 | 1770 | 1.44 | 2124 | 1.728 | 328159 | 0.0064725 | 0.0053937 | Акт расследования № 100 от 10.02.2020 | Старение в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 1.25 | 1770 | 2.75 | 2212.5 | 3.4375 | 328159 | 0.0067422 | 0.0053937 | Акт расследования № 164 от 24.02.2020 | Старение в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 0.8333 | 1770 | 1.8333 | 1474.941 | 1.5277 | 328159 | 0.0044946 | 0.0053937 | Акт расследования № 168 от 25.02.2020 | Из-за сильного ветра произошла перехлест провода в пролете между опорами 62-63. | нд | нд
|  | 1.95 | 1770 | 4.29 | 3451.5 | 8.3655 | 328159 | 0.010518 | 0.0053937 | Акт расследования № 176 от 26.02.2020 | В результате длительной эксплуатации поврежден проходной изолятор на ТП - 2/34. | нд | нд
|  | 1.25 | 1770 | 2.25 | 2212.5 | 2.8125 | 328159 | 0.0067422 | 0.0053937 | Акт расследования № 322 от 06.04.2020 | Старение провода в результате длительной эксплуатации. | нд | нд
|  | 0.0833 | 1770 | 0.14994 | 147.441 | 0.01249 | 328159 | 0.0004493 | 0.0053937 | Акт расследования № 410 от 01.05.2020 | Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. | нд | нд
|  | 1.1 | 1770 | 3.52 | 1947 | 3.872 | 328159 | 0.0059331 | 0.0053937 | Акт расследования № 497 от 17.05.2020 | Сильный дождь. гроза. | нд | нд
|  | 0.05 | 1770 | 0.11 | 88.5 | 0.0055 | 328159 | 0.00026969 | 0.0053937 | Акт расследования № 506 от 22.05.2020 | Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы А и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 274, с последующим КЗ на линии. | нд | нд
|  | 0.05 | 1770 | 0.11 | 88.5 | 0.0055 | 328159 | 0.00026969 | 0.0053937 | Акт расследования № 824 от 24.07.2020 | Грязные изоляторы на опоре №30 | нд | нд
|  | 2.1667 | 1770 | 3.9001 | 3835.059 | 8.4503 | 328159 | 0.011687 | 0.0053937 | Акт расследования № 341 от 24.11.2020 | В результате длительной эксплуатации поврежден проходные изоляторы на ТП 2/13 ф-"В" на ТП 2/29 ф-"В", ф-"С". | нд | нд
|  | 0.9667 | 1770 | 1.7401 | 1711.059 | 1.6821 | 328159 | 0.0052141 | 0.0053937 | Акт расследования № 392 от 06.12.2020 | Разбит изолятор фазы «В» на опоре №124. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации | нд | нд
год 2021 |  | 1.5833 | 1770 | 2.8499 | 2802.441 | 4.5123 | 330243 | 0.008486 | 0.0053597 | Акт расследования № 846 от 20.08.2021 | Причиной отключения послужило обрыв провода между опорами №24-25 в результате длительной эксплуатации | нд | нд
|  | 0.05 | 1770 | 0.09 | 88.5 | 0.0045 | 330243 | 0.00026798 | 0.0053597 | Акт расследования № 172 от 15.11.2021 | Причиной отключения послужило схлест провода в результате чего привело к отключению в пролете опор №70-71 Ф-2 10кВ ПС Ножай-Юрт | нд | нд
|  | 1.6667 | 1770 | 3.0001 | 2950.059 | 5.0002 | 330243 | 0.008933 | 0.0053597 | Акт расследования № 171 от 16.11.2021 | Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №96-97 | нд | нд
|  | 2.25 | 1770 | 2.025 | 3982.5 | 4.5562 | 330243 | 0.012059 | 0.0053597 | Акт расследования № 210 от 01.12.2021 | Причиной отключения послужило старение провода в результате длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролете опор №76-77 | нд | нд
|  | 1.2833 | 1766 | 1.2833 | 2266.3078 | 1.6469 | 330243 | 0.0068625 | 0.0053476 | Акт расследования № 76 от 28.01.2021 | Причиной отключения послужило сильные ветры и мокрый снег к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и в результате разрушен 2 проходные изоляторы Ф-"В" и "С" на ТП - 2/23. | нд | нд
|  | 1.8333 | 1770 | 3.2999 | 3244.941 | 6.0498 | 330243 | 0.0098259 | 0.0053597 | Акт расследования № 115 от 16.02.2021 | Обрыв шлейфа на ТП-2/29 в результате старения. | нд | нд
|  | 1.8833 | 1770 | 3.3899 | 3333.441 | 6.3843 | 330243 | 0.010094 | 0.0053597 | Акт расследования № 126 от 17.02.2021 | обрыв провода ф- «В» и «С» в пролете опор №64-65. | нд | нд
|  | 1.85 | 1770 | 3.33 | 3274.5 | 6.1605 | 330243 | 0.0099154 | 0.0053597 | Акт расследования № 149 от 23.02.2021 | Пробиты 2 изолятора на опоре №32 фаза «В» и «С» | нд | нд
|  | 1.4 | 1770 | 2.52 | 2478 | 3.528 | 330243 | 0.0075036 | 0.0053597 | Акт расследования № 356 от 09.05.2021 | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 | нд | нд
год 2022 |  | 0.0833 | 1770 | 0.14994 | 147.441 | 0.01249 | 285242 | 0.0005169 | 0.0062053 | Акт расследования № 67 от 01.02.2022 | на опоре № 27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении | нд | нд
|  | 0.0333 | 1770 | 0.0666 | 58.941 | 0.0022178 | 285242 | 0.00020664 | 0.0062053 | Акт расследования № 105 от 19.02.2022 | На опоре № 32 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении | нд | нд
|  | 0.05 | 1770 | 0.09 | 88.5 | 0.0045 | 285242 | 0.00031026 | 0.0062053 | Акт расследования № 127 от 03.03.2022 | Грязные изоляторы на опоре №26 | нд | нд
|  | 0.05 | 1770 | 0.1 | 88.5 | 0.005 | 285242 | 0.00031026 | 0.0062053 | Акт расследования № 212 от 13.04.2022 | Грязные изоляторы на опоре №34. | нд | нд
|  | 3.4 | 1770 | 6.8 | 6018 | 23.12 | 285242 | 0.021098 | 0.0062053 | Акт расследования № 323 от 11.05.2022 | Обрыв провода в пролете опор 52-53 фаза "В" с касанием фазы "С" | нд | нд
|  | 1.1167 | 1770 | 2.0101 | 1976.559 | 2.2446 | 285242 | 0.0069294 | 0.0062053 | Акт расследования № 390 от 01.06.2022 | Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №487-488. | нд | нд
|  | 1.9167 | 1770 | 3.4501 | 3392.559 | 6.6127 | 285242 | 0.011894 | 0.0062053 | Акт расследования № 453 от 10.06.2022 | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №123-124 фаза «С» | нд | нд
|  | 0.0833 | 1770 | 0.14994 | 147.441 | 0.01249 | 285242 | 0.0005169 | 0.0062053 | Акт расследования № 31 от 15.01.2022 | Причиной отключения послужило загрязнение изолятора на опоре №027 | нд | нд
|  | 2.6667 | 1770 | 4.8001 | 4720.059 | 12.8003 | 285242 | 0.016548 | 0.0062053 | Акт расследования № 81 от 13.02.2022 | Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха произошло обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 86 | нд | нд
|  | 0.0667 | 1770 | 0.10005 | 118.059 | 0.0066733 | 285242 | 0.00041389 | 0.0062053 | Акт расследования № 166 от 28.03.2022 | Грязные изоляторы на опоре №30 | нд | нд
|  | 2.0833 | 1770 | 2.8499 | 3687.441 | 5.9373 | 285242 | 0.012927 | 0.0062053 | Акт расследования № 171 от 28.03.2022 | Обрыв провода в пролете опор №16-17 | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 1.259 | 16% | 10 | 12

## 6.1.Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 100% | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 100% | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 100% | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 2023-06-15 | 2023-11-30 | 100% | нд
1.12. | Организационный этап |  |  | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 100% | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | 2024-05-25 | 2024-07-25 | 100% | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024-05-23 | 2024-06-01 | 2024-05-25 | 2024-06-05 | 100% | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 100% | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-09-01 | 2024-12-25 | 2024-06-10 | 2024-09-10 | 100% | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100% | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 100% | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 100% | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100% | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 100% | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | нд | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 84.6705 | 68.7849 | 84.6705 | 81.8269 | 2.8436 | 56.4169 | 10.1498 | 65.9413 | 19.6742
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 75.2677 | 57.3207 | 84.1966 | 81.8269 | 2.3696 | 47.0141 | 8.4582 | 54.9511 | 16.3951
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 9.4028 | 11.4641 | 0.47393 | 0 | 0.47393 | 9.4028 | 1.6916 | 10.9902 | 3.279
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 70.5587 | 65.9323 | 70.5587 | 68.1891 | 2.3696 | 68.1891 | 27.4067 | 63.5627 | 22.7803
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.3696 | 2.3696 | 2.3696 | 0 | 2.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 60.649 | 60.1791 | 62.5984 | 62.5984 | 0 | 62.5984 | 21.816 | 56.0201 | 18.6213
2.3 | оборудование | 3.4651 | 1.5456 | 2.488 | 2.488 | 0 | 2.488 | 2.488 | 3.7451 | 2.1995
2.4 | прочие затраты | 4.075 | 1.838 | 3.1027 | 3.1027 | 0 | 3.1027 | 3.1027 | 3.7974 | 1.9594
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 70.5587 | 65.9323 | 70.5587 | 70.5587 | 0 | 70.5587 | 70.5587 | 65.9323 | 65.9323
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51
5.6 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | АО "Чеченэнерго" | реконструкция | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 2369.6317 | ССР | 2369.6317 | ЗП | ЗП | 1 | 1 | ООО "АВАНГАРД" | 2369.6317 | нет | 1 | 2369.6317 | 2369.6317 | ООО "АВАНГАРД" | 2843.5581 |  | Процедура №32312266862 | rosseti.roseltorg.ru | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-18 | 2023-05-15 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-12-31
2 | [11 empty] | СМР | СМР |  | 63337.7446 | ССР | 63337.7446 | К | К | 1 | 1 | ООО "АВАНГАРД" | 63337.7446 | нет | 1 | 63337.7446 | 63337.7446 | ООО "АВАНГАРД" | 76005.2935 | 10012.7488 | Процедура № 32413448616 | rosseti.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-12-31

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che446
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ножай-Юртовский район
Тип проекта | Реконструкция линий электропередачи
Вводимая мощность (в том числе прирост) | (16 МВА) 16 км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 43.9015
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 78.8489
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 78.8489
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Авангард" дог.№ 08-2024-СМР-ЧЭ от 23.05.2024г.
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 76.0053
% от сметной стоимости проекта | 173.1%
оплачено по договору, млн. руб. | 64.3354
освоено по договору, млн. руб. | 74.3482
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Авангард" дог.№ 08-2023-ПИР-ЧЭ от 15.06.2023г.
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2.8436
% от сметной стоимости проекта | 6.477%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.8436
освоено по договору, млн. руб. | 2.8436
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | 1.6059
заработная плата производственного персонала | 1.6059
проценты за пользование кредитными средствами | нд
прочие затраты | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | 173.1%
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 6.477%
- прочие затраты, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 156.7%
всего оплачено по объекту | 68.7849 | 68.7849 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 93.44%
всего освоено по объекту | 65.9323 | 65.9323 | 1.6667e-09
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Авангард"
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Авангард"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Проектирование
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд