## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 02.01.2022 г. 11 ч. 52 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязное изолятор на опоре №20 02.01.2022 г. 11 ч. 54 м. РПВ Успешно Ф-4 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы № 20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 20 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
2 | Чеченэнерго | 02.01.2022 г. 16 ч. 17 действием МТЗ отключился Ф- 4 ПС Самашки. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Самашки обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 .02.01.2022 г. 17 ч. 30 после устранения дефекта Ф- 4 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Пролет 018 - 019 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М
3 | Чеченэнерго | 02.01.2022., 18 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. 02.01.2022., 18 часов 09 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №118 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №118 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 118 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
4 | Чеченэнерго | 02.01.2022., 18 часов 19 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. 02.01.2022., 18 часов 22 минут при РПВ Ф-2 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №134 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №134 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №134 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 134 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
5 | Чеченэнерго | 02.01.2022 в 19-21 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №23. 02.01.2022 в 19-24 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №23 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
6 | Чеченэнерго | 02.01.2022 в 19-21 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №14. 02.01.2022 в 19-24 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №14 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
7 | Чеченэнерго | 02.01.2022 в 21-48 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено воздействие на ЭУ на опоре №26. 02.01.2022 в 21-51 при РВП Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие на ЭУ на опоре №26 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
8 | Чеченэнерго | 02.01.2022 в 23:05 при внешнем КЗ в прилегающей сети 35 кВ, на ПС 110 кВ № 84 излишним действием ДЗШ 110 отключались присоединения 2 СШ-110 кВ: выключатель В 110 Грозненская ТЭС с успешным АПВ и выключатель ШСВ-110 с отказом АПВ. Последствий для потребителей не было. В 23:40 на ПС 110 кВ №84 Произведен осмотр оборудования в зоне действия ДЗШ 110, замечаний нет. Включен выключатель ШСВ-110. 14.01.2022 на ПС 110 кВ № 84 в результате послеаварийной проверки панели автоматики ШСВ-110 обнаружено неисправное реле типа РЭП 15-620 (механическая деформация контактов перекос, при АПВ ШСВ-110). Выявлено низкое сопротивление изоляции кабеля от вторичных выводов (борно) ТТ ШСВ-110 фаза «С» к клемной колодке шкафа ШЗВ-1 (шкаф зажимов выключателя). 14.01.2022 на ПС 110 кВ №84 произведена замена неисправного реле типа РЭП 15-620 и кабеля (КВВГ10-4) вторичных цепей от (борно) ТТ ШСВ-110 фаза «С» к клеммной колодке шкафа ШЗВ-1. Произведена повторная проверка, ДЗШ 110 замечаний нет. | 3.4.7.3, 1. Причиной излишней работы ДЗШ 110 явилось несвоевременное выявление дефекта при проведении планового технического обслуживания 20.04.2021, не выявлено низкое сопротивление изоляции кабеля от вторичных выводов ТТ ШСВ-110 к клемной колодке шкафа ШЗВ-1. 2. Причиной отказа во включении выключателя ШСВ-110 явилось несвоевременное выявление дефекта при проведении планового технического обслуживания 20.04.2021, не выявлено дефектное реле РЭП 15-620 на панели автоматики ШСВ-110. 4.12, Повреждение изоляции кабеля между ТТ ШСВ-110 и шкафом ШЗВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля между ТТ ШСВ-110 и шкафом ШЗВ-1. на ПС "№84" 4.14, Повреждение реле РЭП 15-620 (механическая деформация контактов, перекос). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение реле РЭП 15-620 (механическая деформация контактов, перекос). на ПС "№84" | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110 кВ №84 на тему: Объем и последовательность выполнения работ, проводимых при ТО электромеханических устройств РЗА (глава 7, Приложение №2 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.07.2020 №555). Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Пересмотреть периодичность (цикл) ТО АПВ в составе автоматики выключателей 110 кВ на электромеханической базе ПС 110 кВ №84 на сокращенный цикл ТО (с 8 на 6 лет), внести изменения в Многолетний график ТО устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
9 | Чеченэнерго | 2022-01-03 07 ч. 05 м. действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод 2022-01-03 07 ч. 08 м. при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 81 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 81 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 081 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
10 | Чеченэнерго | 03.01.2022 г. 07 ч. 11 действием МТЗ отключился Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 40-41 .03.01.2022 г. 08 ч. 35 после устранения дефекта Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 40-41 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 40-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 40-41 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
11 | Чеченэнерго | 03.01.2022г в 07:50ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9846 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №025. 03.01.2022г в 07:52ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной отключения послужило загрязнение изолятора фазы А на опоре №25 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
12 | Чеченэнерго | 03.01.2022г в 08:00ч действием МТЗ отключился Ф-9 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4379 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен грязные изоляторы на опоре №030. 03.01.2022г в 08:00ч после устранения дефекта Ф-9 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной отключения послужило загрязнение изолятора на опоре №030 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 10кВ от ПС 35кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
13 | Чеченэнерго | 05.01.2022 в 07-21 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено обрыв провода в пролете опор 53-54 фаза «В» с касанием на фазу «С». 05.01.2022 в 08-56 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 53-54 фаза «В» с касанием на фазу «С» 4.13, обрыв провода в пролете опор 53-54 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
14 | Чеченэнерго | 05.01.2022 в 13-08 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алпатово. Отключенная нагрузка 0,9 мВТ. Отключенные потребители 5060 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение разрядников фазы «В» «С» на ТП 2/25. в 05.01.2022 в 14-35 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, повреждение разрядников фазы «В» «С» на ТП 2/25 в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение разрядников фазы «В» «С» на ТП 2/25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников фазы «В» «С» на ТП 2/25. на КТП 2-25/25 ПС "Алпатово" (на балансе потребителя) вайнах телеком, Разрядник РВО-10 ф-В; разрушение разрядника на ТП 2/25 на КТП 2-25/25 ПС "Алпатово" (на балансе потребителя) вайнах телеком, Разрядник РВО-10 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
15 | Чеченэнерго | 06.01.2022 в 11-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити РПВ безуспешно. Отключенные потребители 9945 чел. Отключенная нагрузка 2,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена обрыв провода в пролете опор №38-39. 06.01.2022 в 14-40 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №38-39. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №38-39. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
16 | Чеченэнерго | 2022-01-06 12 ч. 45 м. действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. 2022-01-06 13 ч. 00 м. при обходе осмотр РПВ Ф-7 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №47 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 47 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шали, Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
17 | Чеченэнерго | 07.01.2022г в 14:38ч действием МТЗ отключился Ф-9 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4379 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен поврежденный изолятор фазы "В" на разъединителе ТП 9-4/63. 07.01.2022г в 16:08ч после устранения дефекта Ф-9 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и в результате разрушен 1 изолятор фазы "В" на разъединителе ТП 9-4/63. 4.12, Разрушен 1 изолятор фазы "В" на разъединителе ТП 9-4/63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор фазы "В" на разъединителе ТП 9-4/63. на ПС "Беной" ТП 9-4/63 кВА, Разъеденитель РЛНД-10 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ ф. 9 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
18 | Чеченэнерго | 07.01.2022., 17 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110кВ Гудермес-Сити. 07.01.2022., 17 часов 53 минут при РПВ Ф-17 ПС 110кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №160 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №160 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 160 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
19 | Чеченэнерго | 08.01.2022 г. 07 ч. 40 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 08.01.2022 г. 07 ч. 42 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
20 | Чеченэнерго | 08.01.2022 г. 09 ч. 08 действием МТЗ отключился Ф- 7 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 7 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 .08.01.2022 г. 10 ч. 58 после устранения дефекта Ф- 7 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 81-82 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 081 - 082 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
21 | Чеченэнерго | 09.01.2021 в 10:40 выведен обходной выключатель 110кВ для перевода ВЛ 110 кВ ГРП-110-Горец (Л-105) на ОВ-110 кВ. 09.01.2021 в 11:30 на ПС 110 кВ ГРП-110 по неотложной заявке выведены в ремонт 2СШ-110 кВ, выключатель ШСВ-110 для устранения нагрева контактных соединений на разъединителе ШР-ШСВ-2. Последствий для потребителей не было. В 14:50 на ПС 110 кВ ГРП-110 введена в работу 2СШ-110 кВ, выключатель ШСВ-110, устранён нагрев контактных соединений на разъединителе ШР-ШСВ-2 (проведена ревизия). Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контактных соединений на разъединителе ШР-ШСВ-2. 4.13, Нарушение электрического контакта, нагрев контактных соединений на разъединителе ШР-ШСВ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на разъединителе ШР-ШСВ-2. на ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ ГРП-110 Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
22 | Чеченэнерго | 09.01.2022 в 13-08 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 7649 чел. Отключенная нагрузка 1,7 мВТ. при обходе осмотре Ф-4 обнаружен обры провода в пролете между опорами 21-22.09.01.2022 в 14-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 21-22 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 21-22. на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ИТК-2", Опора 001 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
23 | Чеченэнерго | 11.01.2022, 11-23 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС "Южная". 11.01.2022 в 11-27 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на Ф-15 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
24 | Чеченэнерго | 11.01.2022г в 14-54 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ «Черноречье» потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение кабеля между ТП-278 и ТП-209. 11.01.2022г в 23-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ «Черноречье» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля Ф-2 ПС 35 кВ «Черноречье» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель между ТП-278 и ТП-209 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между ТП-278 и ТП-209 на Ф-2 ПС 35 кВ «Черноречье» | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6 кВ на Ф-2 ПС 35 кВ «Черноречье» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
25 | Чеченэнерго | 12.01.2022, 03-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС "Южная". 12.01.2022 в 03-35 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41. на Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
26 | Чеченэнерго | 13.01.2022, 14-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС "Южная". 13.01.2022 в 14-55 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
27 | Чеченэнерго | 13.01.2022 г. 22 ч. 36 действием МТЗ отключился Ф- 2 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 .13.01.2022 г. 23 ч. 55 после устранения дефекта Ф- 2 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 42-43 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
28 | Чеченэнерго | 13.01.2022 г. 23 ч. 35 действием МТЗ отключился Ф- 3 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 .14.01.2022 г. 00 ч. 20 после устранения дефекта Ф- 3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
29 | Чеченэнерго | 14.01.2022 05:34 отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). на ПС 110 кВ Ищерская 1 ст, ТЗНП АПВ успешно, на ПС 110 кВ Затеречная ПДЗН АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на опоре № 26. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 26 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 26 на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
30 | Чеченэнерго | 14.01.2022 г. 07 ч. 27 действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан. 14.01.2022 г. 07 ч. 30 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М
31 | Чеченэнерго | 14.01.2022, 08-22 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС "Северная" 14.01.2022 в 08-24 при РПВ успешном Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №50 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 50. на Ф-32 ПС "Северная", | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
32 | Чеченэнерго | 14.01.2022., 16 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой. 14.01.2022., 17 часов 26 минут Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 78-79 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 78-79 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
33 | Чеченэнерго | 15.01.2022г в 13:55ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №027. 15.01.2022г в 16:08ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило загрязнение изолятора на опоре №027 4.17, Грязные изоляторы на опоре №027 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №027 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
34 | Чеченэнерго | 15.01.2022 в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №55-001. 15.01.2022 в 17-45 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55-001 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 55-001 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
35 | Чеченэнерго | 16.01.2022 в 04:23 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) действием: на ПС 330 кВ Моздок ДФЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 297 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде ф. А. 4.12, Электродуговое повреждение изолятора ф. А на опоре № 297 в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора ф. А на опоре № 297 в результате перепада температур наружного воздуха. на ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
36 | Чеченэнерго | 16.01.2022г в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ «Южная» потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ ТП-60-107. 16.01.2022г в 11-50 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля Ф-15 ПС 110 кВ «Южная» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля 10 кВ ТП-60-107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ ТП-60-107 на ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 «Южная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
37 | Чеченэнерго | 16.01.2022 в 19-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1.2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 47-48. 16.01.2022 в 21-30 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 47-48 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 47-48. на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиева А.И.
38 | Чеченэнерго | 17.01.2022 в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная. Отключенные потребители 6 186 чел. Отключенная нагрузка 1,400МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружены поврежденные опорные изоляторы Ф- "В" и "С" на опоре № 40. 17.01.2022 в 12-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждены опорные изоляторы Ф- "В" и "С" на опоре № 40 в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждены опорные изоляторы Ф- "В" и "С" на опоре № 40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены опорные изоляторы Ф- "В" "С" на опоре № 40 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Надтеречная, Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
39 | Чеченэнерго | 18.01.2022 в 11:00 по неотложной заявке выведена II СШ-35 кВ на ПС 35 Шатой для замены шлейфа на анкерной опоре № 60 ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87а). Отключенная нагрузка 4,5 МВт. Отключенные потребители 19824 чел. В 11:06 все потребители запитаны по ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87). 18.01.2022 в 12:40 после устранения дефекта все потребители запитаны по нормальной схеме. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре 60 ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87а) в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре 60 ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87а). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре 60 на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87а) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87а), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
40 | Чеченэнерго | 18.01.2022 г. 17 ч. 16 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 18.01.2022 г. 17 ч. 18 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на ф-2 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
41 | Чеченэнерго | 19.01.2022 г. 05 ч. 38 действием МТЗ отключился Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 .19.01.2022 г. 07 ч. 16 после устранения дефекта Ф- 5 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 на Ф-5 ПС Ачхой-Мартан | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
42 | Чеченэнерго | 19.01.2022, 13-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС "Южная" 19.01.2022 в 14-05 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Южная"" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
43 | Чеченэнерго | 19.01.2022, 17-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 ПС 110 кВ «Северная» 19.01.2022 в 17-45 при РПВ успешном Ф-8 ПС 110 кВ «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на ВЛ 10 кВ Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ «Северная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
44 | Чеченэнерго | 19.01.2022 в 23:40 отключилась ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая СВ-110 отключился (сработавших устройств РЗА не обнаружено), АПВ КС не работало, схемно отключилась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175); отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Наурская действием 3 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 20.01 в 00-13 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен СВ-110 - замкнуты в транзит ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177). | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 31, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-А. 4.12, Электродуговое повреждение изолятора в гирлянде ф. «А» на опорах № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 031 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
45 | Чеченэнерго | 20.01.2022 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №36. 20.01.2022 в 07-25 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
46 | Чеченэнерго | 20.01.2022 в 07-22 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ АТЭЦ. 20.01.2022 в 07-26 при РПВ Ф-16 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 41 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
47 | Чеченэнерго | 20.01.2022 в 23:07 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) действием: на ПС 330 кВ Моздок ДФЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 199 с последующим КЗ на линии. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
48 | Чеченэнерго | 20.01.2022, 23-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС "Электроприбор" 20.01.2022 в 23-31 при РПВ успешном Ф-2 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Электроприбор", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
49 | Чеченэнерго | 21.01.2022 г. в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 21.01.2022 г. в 10-13 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №31 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 31. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35, Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
50 | Чеченэнерго | 21.01.2022, 14-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ «Северная» 21.01.2022 в 14-42 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48. на ВЛ 10 кВ Ф-8 от ПС 110 кВ «Северная» | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ «Северная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 22.01.2022., 23 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 22.01.2022., 23 часов 40 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №77 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Курчалой 35кВ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
52 | Чеченэнерго | 22.01.2022 в 23-42 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №51. 22.01.2022 в 23-44 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
53 | Чеченэнерго | 23.01.2022 в 3:54 отключалась ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключался СВ-110 действием защит ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), 1 ст.ТЗНП, АПВ не работало. в 3:54 на ПС 110 кВ Наурская отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174), действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая на панели защит Л-174 бл. устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. РМП: 16 км от ПС 110 кВ Терек-Тяговая (ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175)). в 4:16 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включён СВ-110, ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), замкнуты в транзит. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 35, с последующим КЗ на линии ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). | Установить птице-защитные устройства на опорах № 34,35,36 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
54 | Чеченэнерго | 24.01.2022 в 09-31 отключилась, при вводе в работу, ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) на ПС 110 кВ Каргалиновская действием уск. 3ст ТЗНП, ТО. Последствий для потребителей не было Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) была выведена в ремонт по неплановой заявке №1258 (подвеска ВОЛС) с 10.12.2021 г. При обходе осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода ф. "С" на опоре №54. В 12:49 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) выведена в ремонт для устранения обрыва провода. Последствий для потребителей не было. В 16:49 ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) введена в работу после ремонта провода на оп. №54. | 3.4.8.5, Обрыв провода ф. "С" на опоре №54 в результате прострела неизвестными лицами. 4.13, Обрыв провода ф. "С" на опоре №54 в результате прострела. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), Опора 054 | Обратиться с письмом к главам администрации районов с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. Ответственное лицо: Зам. главного инженера-начальник СПБиПК АО "Чеченэнерго" Шабазов М.Ш.
55 | Чеченэнерго | 24.01.2022 в 09-33 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 24.01.2022 в 09-35. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 41 при воздействие птиц преобразовался дуга | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
56 | Чеченэнерго | 24.01.2022г 10-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Восточная" 24.01.2022г в 10-18 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
57 | Чеченэнерго | 24.01.2022г 10-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с "Консервная" 24.01.2022г в 10-42 при РПВ успешном Ф-16 п/с "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
58 | Чеченэнерго | 25.01.2022 г. в 12-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан, обнаружен обрыв проводов 10 кВ фаза (А и Б) опора № 89. 25.01.2022 г. в 14-20 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов 10 кВ фаза (А и Б) Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов 10 кВ фаза (А и Б) опора № 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 10 кВ фаза (А и Б) опора № 89. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
59 | Чеченэнерго | 27.01.2022г 10-28 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ "Северная" 27.01.2022г в 10-30 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ «Северная» | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
60 | Чеченэнерго | 27.01.2022 г. в 10-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 27.01.2022 г. в 10-50 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
61 | Чеченэнерго | 27.01.2022 11:30, 07-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель. 27.01.2022 в 14:00 при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
62 | Чеченэнерго | 29.01.2022г в 20-57 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Октябрьская" потребители 5449 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №1-2. 29.01.2022г в 21-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода Ф-2 ПС "Октябрьская" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
63 | Чеченэнерго | 30.01.2022г 05-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС «Северная» 30.01.2022г в 05-20 при РПВ успешном Ф-9 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ «Северная» | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Северная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
64 | Чеченэнерго | 30.01.2022 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №45-46 фаза "В". 30.01.2022 в 09-33 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 45-46 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №45-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
65 | Чеченэнерго | 2022-01-31 10 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №216 2022-01-31 10 ч. 40 м. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 216 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 216 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 216 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 216 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
66 | Чеченэнерго | 01.02.2022г в 17:00ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре 027. 01.02.2022г в 17:05ч при повторном включении Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №027 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №027 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
67 | Чеченэнерго | 01.02.2022г 17-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 ПС "Холодильник" 01.02.2022г в 18-12 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы перекрытия на изоляторе фазы "А" на РП-10 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС Холодильник на предмет наличия гнезд птиц, удалить обнаруженные гнезда. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
68 | Чеченэнерго | 03.02.2022 при выполнении тепловизионного контроля персоналом СИДО был обнаружен нагрев контактного соединения Ф- "В" на ЛР-114 ПС 110 кВ Южная. 03.02.2022 в 09:42 по заявке № 81 отключен ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками для безопасности работ на ЛР-114 ПС Южная. В 11:39 1СШ-110 ПС 110 кВ Южная отключен по неотложной заявке № 82 в аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения ЛР-114 ПС 110 кВ Южная. В 16:04 03.02.2022 года на ПС 110 кВ Южная 1СШ-110 введена в резерв после устранения нагрева контактного соединения ЛР-114 (проведена ревизия контактного соединения). При вводе в работу ВЛ после включения В-114 на ПС 330 кВ Грозный получено сообщение от ОП Чеченэнерго - на ПС 110 кВ Южная искрение на ЛР-114 фаза "В". В 17:34 На ПС 330 кВ Грозный отключен персоналом В-114. В 19:35 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками и 1СШ-110 ПС 110 кВ Южная выведены в ремонт. 04.02.2022 в 12:15 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками и 1СШ-110 ПС 110 кВ Южная ведены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление регулировочных пружин ламелей контакта ф. "В" на ЛР-114 ПС Южная. Срок эксплуатации 35 лет. 4.13, В процессе эксплуатации произошло окисление между медной пластиной и алюминиевой шиной главного ножа на разъединителе ЛР-114 ПС Южная Ф-"В", в результате чего произошел нагрев контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление между медной пластиной и алюминиевой шиной главного ножа на разъединителе ЛР-114 ПС Южная Ф-"В" на ПС Южная | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ОРУ 110 кВ ПС Южная. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
69 | Чеченэнерго | 03.02.2022г в 15-37 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ на РП-10. 03.02.2022г в 17-34 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля Ф-21 ПС "Холодильник" в результате нарушения электрической изоляции 4.12, Поврежден кабель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 «Холодильник» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 04.02.2022г в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС «Южная» потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». 04.02.2022г в 13-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в пролете опор 27-28 фаза «В» Ф-15 ПС «Южная» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В». на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС «Южная» | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС «Южная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 05.02.2022 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №43. 05.02.2022 в 07-15 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
72 | Чеченэнерго | 05.02.2022г 09-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС "Тепличная" 05.02.2022г в 10-00 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
73 | Чеченэнерго | 05.02.2022г 10-36 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС "Тепличная" 05.02.2022г в 10-38 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
74 | Чеченэнерго | 05.02.2022г в 14:10ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №55-56. 05.02.2022г в 15:56ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило старение провода, что привело к обрыву ф- "В" с касанием ф-"С" в пролете опор №55-56. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №55-56 на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 055 - 056 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
75 | Чеченэнерго | 07.02.2022 в 10:28 на ПС 110 кВ Северная отключен СВ 110 по неотложной заявке в аварийный ремонт для закачки азота (низкое давление). В 14:50 на ПС 110 кВ Северная введен в работу СВ 110 после закачки азота и корректировки давления | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения клапана заправки азотом СВ-110 в полюсе Ф-С ПС Северная в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная в следствие нарушения герметичности клапана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 на ПС "Северная" 110/35/10кВ, СВ 110 | Своевременно проводить контроль давления азота СВ-110кВ по фазам «А», «В» и «С» на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
76 | Чеченэнерго | 07.02.2022г в 11-03 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «В» «А». 07.02.2022г в 13-00 после устранения дефекта Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проводов в пролете опор 54-55 фаза «В» «А» Ф-23 ПС "Восточная" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «В» «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «В» «А». на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 07.02.2022 г. 15 ч. 01 действием МТЗ отключился Ф- 8 ПС Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 8 ПС Катар-Юрт обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 85-86 .07.02.2022 г. 16 ч. 45 после устранения дефекта Ф- 8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 85-86 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 85-86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 85-86 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Пролет 085 - 086 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
78 | Чеченэнерго | 07.02.2022 15:17 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Петропавловская". 07.02.2022 в 15-25 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 6 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 6. на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Петропавловская", Опора 006 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Петропавловская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
79 | Чеченэнерго | 07.02.2022г в 16-53 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С». 07.02.2022г в 18-37 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» Ф-22 ПС "Южная" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 67-68 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
80 | Чеченэнерго | 09.02.2022 09:02 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «B» опора № 192. 09.02.2022 в 09-40 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ фаза «B» опора № 192 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ фаза «B» опора № 192 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ фаза «B» опора № 192 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
81 | Чеченэнерго | 10.02.2022 в 17:28 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на опоре № 81. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 81 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 81 на ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ), Опора 081 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
82 | Чеченэнерго | 10.02.2022 18:08 действием МТЗ отключился Т-1 35 кВ на ПС Серноводская. Отключенная нагрузка 4,7 МВт. Отключенные потребители 12048 чел. При осмотре выяснилось что в результате сторонних воздействий на ВЛ-10 кВ выдавило масло Ф-"С" по стороне 10 кВ. 10.02.2022 18:50 после устранения дефекта Т-1 35 кВ на ПС Серноводская введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Выдавило масло Ф-"С" по стороне 10 кВ. Близкое КЗ ф.С в результате наброса постороннего предмета на ВЛ-10 кВ. | Обратиться с письмом к главе администрации Ачхой-Мартановского района с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
83 | Чеченэнерго | 11.02.2022г в 21-57 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на МТП – 3/51. 11.02.2022г в 22-29 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, В результате попадания животного в высоковольтный отсек трансформатора МТП – 3/51 Ф-3 ПС 35 Аэропорт произошел пробой изоляционного промежутка между фазам "А", "В", "С", что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на МТП-3/51 и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.11, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на МТП – 3/51 Ф-3 ПС 35 Аэропорт в результате попадания животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на МТП – 3/51 Ф-3 ПС 35 Аэропорт | Произвести ревизию, исключить возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса на МТП – 3/51 Ф-3 ПС 35 Аэропорт. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
84 | Чеченэнерго | 12.02.2022 г. 13 ч. 40 действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан. При обходе осмотре ф-3 п/с Ачхой-Мартан обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 .12.02.2022 г. 16 ч. 03 после устранения дефекта ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 34-35 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
85 | Чеченэнерго | 13.02.2022г в 06:10ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9745 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 86. 13.02.2022г в 08:50ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха произошло обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 86 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 86 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 086 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
86 | Чеченэнерго | 13.02.2022г 06-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ "Северная" 13.02.2022г в 06-45 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
87 | Чеченэнерго | 13.02.2022 г. в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 13.02.2022 г. в 08-35 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №19 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
88 | Чеченэнерго | 13.02.2022 08:57 отключилась ВЛ-110кВ ПС 330 Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП Л-141. На ПС 330 кВ Грозный 1зона ДЗ, 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП. АПВ успешно. Последствие для потребителей нет. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 218 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде фазы "А". 4.12, Нарушение электрической изоляции по загрязненной гирлянде изоляторов на опоре № 218 фаза "А" ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141. Механическое разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №218. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 218 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП Л-141, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
89 | Чеченэнерго | 13.02.2022 в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено обрыв провода фаза "С" на опоре №120. 13.02.2022 в 12-30 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза "С" на опоре №120 вследствие длительного срока эксплуатации (старения). 4.13, обрыв провода фаза "С" на опоре №120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ10кВ, Ф-1,ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
90 | Чеченэнерго | 14.02.2022 в 04:34 отключилась (односторонне) ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключение не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 05-24 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на опоре № 74. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 74 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 74 на ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), Опора 074 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
91 | Чеченэнерго | 15.02.2022 в 10-23 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен схлест проводов на спуске опоры №63 на ТП-7/15. 15.02.2022 в 11-09 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов на спуске опоры №63 на ТП-7/15 из-за недопустимой провиси проводов фазы "А и С". 4.12, Схлест проводов на спуске опоры №63 на ТП-7/15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
92 | Чеченэнерго | 15.02.2022 г. в 17-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 15.02.2022 г. в 17-36 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
93 | Чеченэнерго | 16.02.2022г 13-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ "Северная" 16.02.2022г в 13-57 при РПВ успешном Ф-8 ПС 110 кВ "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46. на ВЛ 10 кВ Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
94 | Чеченэнерго | 17.02.2022 в 04:17 отключалась ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключился СВ-110, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174), АПВ не работало. На ПС 110 кВ Наурская отключилась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 04:46 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включён СВ-110 - ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) замкнуты в транзит. В 8:50 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) по неплановой заявке № 1273 отключена в ремонт. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) обнаружены следы перекрытия в гирлянде ф. "С" изоляторов на опоре №4 в результате воздействия птиц. Изоляторы заменены. В 17:55 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введена в работу. | 3.4.10, Следы перекрытия на изоляторе в гирлянде "С" на опоре № 4 продуктами жизнедеятельности птиц. 4.12, Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская (Л-175). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 4 на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 004 | Установить птице-защитные устройства на опорах № 3, 4, 5. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
95 | Чеченэнерго | 17.02.2022 г. 12 ч. 06 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35кВ Серноводская. 17.02.2022 г. 12 ч. 09 м при РПВ Ф-4 ПС 35кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на Ф-4 ПС 35кВ Серноводская | Серноводская Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35кВ Серноводская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
96 | Чеченэнерго | 17.02.2022 г. 12 ч. 06 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Серноводская. 17.02.2022 г. 12 ч. 09 м при РПВ Ф-3 ПС 35кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 на Ф-3 ПС 35кВ Серноводская | Серноводская Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35кВ Серноводская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
97 | Чеченэнерго | 17.02.2022г в 13-56 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение кабеля между ТП 240-294. 17.02.2022г в 16-40 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля Ф-16 ПС "Холодильник" в результате нарушения электрической изоляции. 4.13, Поврежден кабель между ТП 240-294. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между ТП 240-294. на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 «Холодильник» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 17.02.2022 в 16-08 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0.5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен разбитый изолятор фазы Б на опоре №36. 17.02.2022 в 17-58 Ф-16 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "Б" на опоре № 36 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "Б" на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "Б" на опоре № 36 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 036 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
99 | Чеченэнерго | 18.02.2022 07:53 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №44-45. 18.02.2022 в 10:10 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №44-45 4.13, обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А-Б.Х.
100 | Чеченэнерго | 19.02.2022г 09-24 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Тепличная" 19.02.2022г в 09-26 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
101 | Чеченэнерго | 19.02.2022г 09-28 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Тепличная" 19.02.2022г в 09-30 при РПВ успешном Ф-8 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 19.02.2022 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №55. 19.02.2022 в 09-32 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятоы на ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Медзавод", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-55 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
103 | Чеченэнерго | 19.02.2022 в 09-58 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №215-216 фаза "В" с касанием фазы "А". 19.02.2022 в 12-06 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 215-216 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 215-216 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 215 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
104 | Чеченэнерго | 19.02.2022г в 14:13ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9845 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы №32. 19.02.2022г в 14:15ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 32 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 032 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС-Ножай-Юрт. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
105 | Чеченэнерго | 19.02.2022 в 16-24 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены сгоревшие ПК 6 кВ на ТП-18/20. 19.02.2022 в 17-33 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорели ПК 6 кВ на ТП-18/20 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Сгорели ПК 6 кВ на ТП-18/20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК 6 кВ на КТП 18-20/25 кВ ПС "Гудермес" (на балансе потребителя), Предохранитель | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
106 | Чеченэнерго | 20.02.2022., 07 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 20.02.2022., 07 часов 48 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №49 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 049 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Бачи-Юрт 35кВ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
107 | Чеченэнерго | 21.02.2022г в 21-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Северная" потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено нарушение электрической изоляции . 21.02.2022г в 22-10 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
108 | Чеченэнерго | 22.02.2022 в 12:15 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками для устранения нагрева шлейфа на опоре №79 фаза "В". Последствий для потребителей не было. В 17:24 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II введена в работу цепь с отпайками, устранен нагрев шлейфа на опоре №79 фаза "В". | 3.4.7.2, Нагрев контактных соединений в результате несвоевременного проведения ТО и ремонта на ВЛ. 4.13, Нагрев контактных соединений шлейфа фазы "В" на опоре №79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений шлейфа фазы "В" на опоре №79 . на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь | Провести внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
109 | Чеченэнерго | 25.02.2022 в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №16. 25.02.2022 в 14-32 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №16 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
110 | Чеченэнерго | 27.02.2022 г. 04 ч. 43 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. При обходе осмотре ф-2 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 .27.02.2022 г. 09 ч. 19 после устранения дефекта ф-2 п/с Катар-Юрт. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 46-47 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
111 | Чеченэнерго | 27.02.2022г в 08:36ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №32-33 фаза "В" с касанием фазы "С". 27.02.2022г в 10:10ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами №32-33 фаза "В" с касанием фазы "С". 4.13, Обрыв провода в пролете опор №32-33 фаза "В" с касанием фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №32-33 фаза "В" с касанием фазы "С". на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 032 - 033 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
112 | Чеченэнерго | 27.02.2022 г. в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 27.02.2022 г. в 09-53 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
113 | Чеченэнерго | 27.02.2022 15 ч. 10 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №158 2022-02-27 15 ч. 12 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №158 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №158 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 158 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
114 | Чеченэнерго | 27.02.2022 15:21 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ"Бердыкель". 27.02.2022 15:23 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ "Бердыкель". введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 8 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 8 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
115 | Чеченэнерго | 28.02.2022г в 07:04ч действием МТЗ отключился Ф-6 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода в пролете опор №27-28 фаза "А" и "В". 28.02.2022г в 08:45ч после устранения дефекта Ф-6 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами №27-28 фаза "А" и "В" 4.13, Обрыв провода в пролете опор №27-28 фаза "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №27-28 фаза "А" и "В". на "ПС-Беной" Ф-6, Пролет 027 - 028 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
116 | Чеченэнерго | 01.03.2022г 10-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Трансмаш" 01.03.2022г в 10-27 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Трансмаш" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 19 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Трансмаш" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Трансмаш", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 2022-03-01 13 ч. 14 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №24. 2022-03-01 13 ч. 19 м. РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №24 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №24 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 024 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
118 | Чеченэнерго | 01.03.2022., 17 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 01.03.2022., 17 часов 35 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №54 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
119 | Чеченэнерго | 01.03.2022г 18-15 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" 01.03.2022г в 18-18 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
120 | Чеченэнерго | 02.03.2022г 04-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" 02.03.2022г в 04-22 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на Грязные изоляторы на опоре № 42. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 02.03.2022г 04-30 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" 02.03.2022г в 04-31 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42. на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
122 | Чеченэнерго | 02.03.2022 в 04-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 187 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 02.03.2022 в 04-53. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие птиц на опоре № 32 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
123 | Чеченэнерго | 02.03.2022 г. в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 02.03.2022 г. в 07-03 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №30 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
124 | Чеченэнерго | 02.03.2022 в 14:11 на Аргунской ТЭЦ по неотложной заявке отключен в аварийный ремонт В 110 Курчалой с переводом через ОВ для выявления и устранения причины появления дефекта: блокировка управления и блокировка АПВ. Последствий для потребителей не было. 03.03.22 в 15:37 произведена замена кабеля в цепях сигнализации снижения давления элегаза в ТТ-110 Курчалой. 03.03.2022 в 15:37 на Аргунской ТЭЦ введен в работу В 110 Курчалой (произведена замена кабеля в цепях сигнализации снижения давления элегаза в ТТ-110 Курчалой). Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Дефект кабеля в цепях сигнализации снижения давления элегаза в ТТ-110 Курчалой в результате старения изоляции. 4.12, Нарушение изоляции жил кабеля в цепях сигнализации снижения давления элегаза в ТТ-110 Курчалой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции кабеля в цепях сигнализации снижения давления элегаза в ТТ-110 Курчалой. на В-110 Курчалой Аргунской ТЭЦ | Провести осмотр панелей защит 110 кВ на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ с целью фиксации дефектов. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
125 | Чеченэнерго | 02.03.2022г в 16:48ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9846 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №42. 02.03.2022г в 16:50ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай -Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило загрязненные изоляторы на опоре №42. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
126 | Чеченэнерго | 03.03.2022г в 17:36ч действием МТЗ отключился Ф-6 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен грязные изоляторы на опоре №34. 03.03.2022г в 17:40ч после устранения дефекта Ф-6 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №34. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на "ПС-Беной" Ф-6, Опора 034 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
127 | Чеченэнерго | 03.03.2022 в 17-43 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. 03.03.2022 в 17-45. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 при воздействии птиц сближение проводов 3.4.10, Воздействие птиц на опоре № 26 4.17, Воздействие птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на опоре № 26 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
128 | Чеченэнерго | 03.03.2022., 21 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 03.03.2022., 21 часов 40 минут при РПВ Ф-25 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №155 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №155 на ВЛ10кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", Опора 155 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС 110кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
129 | Чеченэнерго | 03.03.2022г в 21:47ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9756 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №26 03.03.2022г в 21:50ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №26 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 026 | Произвести обход осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
130 | Чеченэнерго | 04.03.2022 в 03:47 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, 1 ст ТЗНП, АПВ не работало (КС). В 03:47 на Аргунской ТЭЦ отключился выключатель СВ-1-110, действием ТЗНП, АПВ не смонтировано. Обесточены: ПС 110 кВ АКХП, 2СШ-110 Аргунская ТЭЦ, 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити с нагрузкой 16 МВт, 65480 человек, частично: Веденский, Курчалоевский, Гудермесский, Грозненский районы. В 04:08 на Аргунской ТЭЦ включен СВ-1-110. Всем потребителям подано напряжение. Схемно-режимные особенности: - на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен ШСВ-110; - на ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключен ШСВ 110; - на ПС 110 кВ Курчалой отключен ШСВ 110; согласно схемы нормального режима; - на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-177 согласно заявки. В 04:45 на ПС 330 кВ Грозный включен В-141, ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) замкнута в транзит. 04.03.2022 Произведен обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). При обходе осмотре обнаружены загрязненные изоляторы ф. «В» на опоре №115. 05.03.2022 в 11:42 отключена в аварийный ремонт ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) для замены грязных изоляторов на опоре №115. В 14:52 произведен ремонт гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу. 04.03.2022 по НО заявке №147 проведена послеаварийная проверка устройств РЗА СВ-1-110. По результатам проверки выявлен дефект переключателя ПК-16 (переключатель Sx4 «вывод ТЗНП», панель №49 «Защита и автоматика секционных выключателей»). Дефект устранен, переключатель заменен. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта загрязнение пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 115 ф. «В» ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов. 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта переключателя (панель №49 защита и автоматика секционных выключателей переключатель Sx4 «вывод ТЗНП») ввод вывода защит СВ-1-110 Аргунская ТЭЦ 4.12, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 115 ф. «В» ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) по увлажненной поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха что привело к снижению разрядных характеристик гирлянды изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов ф. В на опоре № 115 на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 115 4.14, При выводе защит СВ-1-110 Аргунская ТЭЦ (панель №49 защита и автоматика секционных выключателей переключатель Sx4 вывод ТЗНП) контакты остались замкнутые из-за неисправности переключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При выводе защит СВ-1-110 Аргунская ТЭЦ (панель №49 защита и автоматика секционных выключателей переключатель Sx4 вывод ТЗНП) контакты остались замкнутые из-за неисправности переключателя. на Аргунская ТЭЦ | 1. Разработать мероприятия по проверке состояния переключающих устройств РЗА, при каждом проведении технического обслуживания устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести инженерный (верховой) осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу СРЗА по материалам данного расследования. Начальник СРЗА АО "Чеченэнерго" Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
131 | Чеченэнерго | 2022-03-04 05 ч. 42 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №43. 2022-03-04 05 ч. 44 м.РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 71-043; Грязные изоляторы на опоре №43 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 043 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
132 | Чеченэнерго | 04.03.2022 в 7-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Наурская. Отключенные потребители 7629 чел. Отключенная Нагрузка 1,4 мВТ. При обходе осмотре Ф-4 повреждении не обнаружено. 04.03.2022 в 7-23 при повторном включении Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10кВ на опоре №31 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
133 | Чеченэнерго | 04.03.2022 в 7-20 действием МТЗ отключился Ф_5 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 65 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре Ф-5 ПС Наурская обнаружено следы перекрытия на опоре №5. 04.03.2022 в 7-23 после устранения дефекта Ф-5 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 5 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №5 на ВЛ 10 кВ Ф-5 "ПС Наурская", Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
134 | Чеченэнерго | 04.03.22г. в 07-33 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шелковская. в 07-35 Ф-6 ПС 110 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре №77 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №77 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф6 ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
135 | Чеченэнерго | 04.03.22г. в 07-33 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. в 07-36 Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №20 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре №20 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №20 следы перекрытияи золятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 020 | Выполнить обход осмотр вл 10 кВ Ф8 ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
136 | Чеченэнерго | 04.03.2022., 07 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 04.03.2022., 07 часов 49 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №53 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №53 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 053 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
137 | Чеченэнерго | 04.03.2022., 09 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой 04.03.2022., 10 часов 30 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перехлест проводов ОП № 33-34 фаза «В» и «С». 4.13, Перехлест проводов ОП № 33-34 фаза «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов ОП № 33-34 фаза «В» и «С». на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Пролет 033 - 034 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
138 | Чеченэнерго | 04.03.2022 г. в 10-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная, обнаружен обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В». 04.03.2022 г. в 12-05 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 54-55 , в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обнаружен обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В». на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная" 35, Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
139 | Чеченэнерго | 04.03.2022., 11:30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен перехлест проводов ОП № 46-47 фаза «В» и «С». 04.03.2022 в 13:10 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перехлест проводов ОП № 46-47 фаза «В» и «С» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Перехлест проводов ОП № 46-47 фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов ОП № 46-47 фаза «В» и «С» на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А-Б.Х.
140 | Чеченэнерго | 04.03.2022 в 22-55 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Октябрьская. 04.03.2022 в 23-02 при РПВ Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 28 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 028 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиева А.И.
141 | Чеченэнерго | 05.03.2022 в 10-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ищерская. Отключенные потребители 7649 человек. Отключенная нагрузка 1,7 МВТ. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода ф-"В" "С" в пролете опор №74-75. 05.03.2022. в 12-53 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская ввелен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода фазы В и С в пролете между опорами 74-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Пролет 074 - 075 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
142 | Чеченэнерго | 09.03.2022 в 15:26 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1з ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. В 15:49 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1з ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ КС не работала; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. В 15:49 на ПС 110 кВ АКХП обесточен трансформатор Т-2 110/6 (10 МВА). Роткл=0,8 МВт, Численность населения - 3537 человек. Частично Гудермесский район. В 16:00 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) успешно с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Запитаны все потребители. В 16:02 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) замкнута в транзит на ПС 330 кВ Грозный. В 16:08 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1з ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ КС не работала; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. В 16:08 на ПС 110 кВ АКХП обесточен трансформатор Т-2 110/6 (10 МВА). Роткл=0,8 МВт, Численность населения - 3537 человек. Частично Гудермеский район Чеченской Республики. В 17:04 на ПС 110 кВ АКХП отключен ЛР-Л-141, включен СР-1-110 - запитан трансформатор Т-2 от ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. Запитаны все потребители. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие полимерного изолятора фазы «А» на опоре №65 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы «А» на опоре № 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы «А» на опоре № 65. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 065 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
143 | Чеченэнерго | 0.03.2022 в 09:26 отключилась, работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Шелковская ЛЭП не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. При проведении осмотра выявлено: следы электродугового перекрытия гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) по слою загрязнения. Ремонт не требуется. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на опоре № 38. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 38. на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ), Опора 038 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
144 | Чеченэнерго | 10.03.2022., 13 часов 27 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение разрядника Ф-"В" на ТП 4/11. 10.03.2022., 14 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника Ф-"В" на ТП 4/11. 4.13, Повреждение разрядника Ф-"В" на ТП 4/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника Ф-"В" на ТП 4/11. на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 100 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
145 | Чеченэнерго | 12.03.2022г 20-06 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная" 12.03.2022г в 20-09 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
146 | Чеченэнерго | 12.03.2022 в 23:20 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49) для устранения обрыва провода в пролете опор № 51-52 ф "А". Отключенная нагрузка 2,2 МВт. Отключенные потребители 12788 чел. 13.03.2022 в 00:50 после устранения обрыва провода ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 51-52 ф "А" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 51-52 ф "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 51-52 ф "А" на ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ), Пролет 051 - 052 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
147 | Чеченэнерго | 16.03.2022 в 00-49 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты на опоре №8 обнаружены следы пребывания птиц. 16.03.2022 в 00-53 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №8 обнаружены следы пребывания птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Махкеты", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
148 | Чеченэнерго | 16.03.2022 г. 10 ч. 40 действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Самашки. 16.03.2022 г. 10 ч. 45 м при РПВ Ф-2 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на Ф-2 п/с Самашки | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
149 | Чеченэнерго | 16.03.2022 г. 11 ч. 19 действием МТЗ отключился Ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 16.03.2022 г. 11 ч. 20 м при РПВ Ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №12 на Ф-9 п/с Ачхой-Мартан | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
150 | Чеченэнерго | 16.03.2022 в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 889чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен Обрыв провода в пролете опор № 59-60 фаза «А». 16.03.2022 в 13-30 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №59-60 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 59-60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Пролет 059 - 060 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
151 | Чеченэнерго | 17.03.2022г 06-05 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная" 17.03.2022г в 06-10 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44. на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
152 | Чеченэнерго | 18.03.2022 12:04 отключилась ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП Ф-«В». АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, Ф-«В». АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 49 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 49. на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 049 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
153 | Чеченэнерго | 18.03.2022 в 15-25 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Октябрьская. 18.03.2022 в 15-27 при РПВ Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 46 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 46 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 046 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиева А.И.
154 | Чеченэнерго | 20.03.2022., 07 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 20.03.2022., 07 часов 29 минут при РПВ Ф-5 ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №49 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №49 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 049 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
155 | Чеченэнерго | 21.03.2022 06:55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт. 21.03.2022 07:05 при ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
156 | Чеченэнерго | 22.03.2022 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 22.03.2022 г. в 07-36 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
157 | Чеченэнерго | 22.03.2022 г. в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 3/26. 22.03.2022 г. в 11-08 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв спуска на ТП 3-26 ПС Урус-Мартан , в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 3/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП 3/26 на КТП 3-26/100кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 3-26/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
158 | Чеченэнерго | 22.03.2022 в 18:21 отключились ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173), ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) действием: на ПС 110 кВ Наурская 2 ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищерская-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищерская 4 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При проведении послеаварийного осмотра выявлены следы поверхностного перекрытия изоляторов Ф-"С" ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на опоре № 38. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ф. С (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на опоре № 38. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 38 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 38 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. на ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173), Опора 038 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
159 | Чеченэнерго | 23.03.2022 в 11:13 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 12:09 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием защит. АПВ успешно. В 12:12 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием защит. АПВ успешно. В 12:32 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный действием защит, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием защит, АПВ успешно. В 12:53 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием защит, АПВ успешно. В 13:19 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ КС не работало; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием защит, АПВ выведено по режиму (на время производства переключений по переводу нагрузки на ПС 110 кВ АКХП с 1СШ-110 на 2СШ-110). на момент отключения вся нагрузка ПС 110 кВ АКХП была запитана от ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. В 18:27 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая не успешно, ВЛ отключилась от 3 ст ТЗНП. Произведен обход осмотр Л-141, на опоре №197 обнаружен прошитый полимерный изолятор ф. С. 24.03.2022 в 18-28 после замены дефектного полимерного изолятора ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждение на катушке отключения выведен по неотложной заявке | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) на опоре №197. 4.12, Электродуговое перекрытие полимерного изолятора с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 197 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 197 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
160 | Чеченэнерго | 24.03.2022 в 2:14 отключалась (в консольном режиме) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Ф-С на опорах № 34, 35, 72, 75 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по одному изолятору в гирляндах. 4.11, Электродуговое повреждение изоляторов на опорах № 34, 35, 72, 75 в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляторов на опорах № 34, 35, 72, 75 на ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
161 | Чеченэнерго | 24.03.2022 07:19 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт. 24.03.2022 в 07-22 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 39 следы перекрытия изолятора на фазе *В* Ф-3 КВ- 10 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
162 | Чеченэнерго | 24.03.2022г 22-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Тепличная" 24.03.2022г в 22-35 при РПВ успешном Ф-4 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47. на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Тепличная"", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 25.03.2022г 22-35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" 25.03.2022г в 22-40 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 26.03.2022г 19-12 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС «Висаитова» 26.03.2022г в 19-15 при РПВ успешном Ф-3 ПС «Висаитова» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Висаитова | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Висаитова», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 27.03.2022 19:52 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС №84; кВ При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода на опоре 82-83 фаза «В» «С» 27.03.2022 в 21-32 после устранения дефекта Ф-8 ПС №84; введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов в пролете опор 82-83 фаза «В» «С» 4.13, схлест проводов в пролете опор 82-83 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 82-83 фаза «В» «С» на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 083 - 084 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС"№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
166 | Чеченэнерго | 27.03.2022 в 20-34 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №70. 27.03.2022 в 21-16 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
167 | Чеченэнерго | 27.03.2022 г. в 21-43 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием на фазу «А». 27.03.2022 г. в 23-11 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием на фазу «А», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 54-55 фаза «В» с касанием на фазу «А» на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
168 | Чеченэнерго | 27.03.2022 г. 22 ч. 00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская. При обходе осмотре Ф-1 ПС "Красноармейская. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 .27.03.2022 г. 23 ч. 49 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Красноармейская. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Красноармейская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
169 | Чеченэнерго | 28.03.2022г в 01:17ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №30. 28.03.2022г в 01:21ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №30 4.17, Грязные изоляторы на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №30 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 030 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
170 | Чеченэнерго | 28.03.2022г 02-42 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Тепличная" 28.03.2022г в 02-46 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
171 | Чеченэнерго | 2022-03-28 04 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 35 кВ АТЭЦ.При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №81 2022-03-28 04 ч. 18 м. После устранение дефекта Ф-15 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 81 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 125 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на опоре № 81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
172 | Чеченэнерго | 28.03.2022г в 07:28ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 39-40 фаза «С» с касанием на фазу «В». 28.03.2022г в 08:40ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 39-40 фаза «С» с касанием на фазу «В» 4.13, Обрыв провода в пролете опор 39-40 фаза «С» с касанием на фазу «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не качественное проведение осмотров и выявление дефектов на ВЛ. на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 039 - 040 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
173 | Чеченэнерго | 28.03.2022г в 08:32ч действием МТЗ отключился Ф-9 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4379 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №15-16. 28.03.2022г в 12:10ч после устранения дефекта Ф-9 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №15-16 4.13, Обрыв провода в пролете опор №15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №15-16 на "ПС-Беной" Ф-9, Пролет 015 - 016 | Произведен обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
174 | Чеченэнерго | 28.03.2022г в 08:40ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 3177 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный изолятор на опоре №13 . 28.03.2022г в 11:20ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор на опоре №13 4.12, Поврежден изолятор на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре №13 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-1, Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
175 | Чеченэнерго | 28.03.2022г в 08:45ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №16-17. 28.03.2022г в 10:50ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №16-17 4.13, Обрыв провода в пролете опор №16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №16-17 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
176 | Чеченэнерго | 2022-03-28 09 ч. 18 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №50. 2022-03-28 09 ч. 21 м. РПВ успешно. Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
177 | Чеченэнерго | 28.03.2022 в 09-42 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №35. 28.03.2022 в 09-47 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
178 | Чеченэнерго | 28.03.2022 в 09-44 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №21. 28.03.2022 в 09-50 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
179 | Чеченэнерго | 2022-03-28 11 ч. 25 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №70. 2022-03-28 11 ч. 28 м. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 70 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
180 | Чеченэнерго | 28.03.2022 г. 12 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «А» с касанием фазы «С» 2022-03-28 16 ч. 15 м. после устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «А» с касанием фазы «С» 4.13, Обрыв провода в пролете опор 34-35 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Пролет 034 - 035 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
181 | Чеченэнерго | 28.03.2022 г. 18 ч. 00 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 28.03.2022 г. 18 ч. 08 м. при ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
182 | Чеченэнерго | 30.03.2022 в 12:07 на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ действием 1 и 2 ступени ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162). АПВ, РПВ не успешно. ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) в ремонте. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор №58-59 в результате воздействия кузова Т/С при проведении несанкционированных дорожных работ сторонней организацией по расширению автодороги. В 13:35 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) выведена в ремонт и введена в работу ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). Восстановлено энергоснабжение потребителей. В 19:26 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.1, Обрыв провода в пролете опор №58-59 в результате касания кузова Т/С при проведении несанкционированных дорожных работ сторонней организацией. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №58-59 в результате касания кузова Т/С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №58-59 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Пролет 058 - 059 | Обратиться с письмом в Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики о не допустимости ведения строительных работ в охранной зоне ВЛ без согласования АО "Чеченэнерго" Ответственное лицо: Заместитель главного инженера-начальник СПБиПК АО "Чеченэнерго" Шабазов М.Ш.
183 | Чеченэнерго | 31.03.2022 г. в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода на спуске на ТП 3/30 фазы «В» с касанием на фазу «С». 31.03.2022 г. в 08-23 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на спуске на ТП 3/30 фазы «В» с касанием на фазу «С», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на спуске на ТП 3/30 фазы «В» с касанием на фазу «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на спуске на ТП 3/30 фазы «В» с касанием на фазу «С» на КТП 3-30/100кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда), КТП 3-30/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
184 | Чеченэнерго | 31.03.2022., 19 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено возгорание на ТП 5/44. 31.03.2022., 19 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило возгорание на ТП 5/44. 4.13, Возгорание на ТП 5/44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание на ТП 5/44 на КТПН 5-44/250кВ ПС"Курчалой", ТП 5-44/250кВ ПС"Курчалой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
185 | Чеченэнерго | 31.03.2022г в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная" потребители 1500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" на КТП-767. 31.03.2022г в 23-16 после устранения дефекта Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, В результате попадания животного в высоковольтный отсек трансформатора КТП – 767 произошел пробой изоляционного промежутка между фазам "А", "В", "С", что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" в КТП-767и возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.11, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" в КТП-767 в результате попадания животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А", "В", "С" в КТП-767 в результате попадания животного. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС "Южная" | Произвести ревизию, исключить возможность проникновения животных и птиц внутрь корпуса на КТП-767 Ф-7 ПС «Южная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.