## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2024 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.01.2024 в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". 01.01.2024 в 13-15 при РПВ Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
2 | Чеченэнерго | 02.01.2024 г. в 14-58 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан обнаружен Обрыв провода в пролете 218-219 фаза «В» «А» 02.01.2024 г. в 16-26 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 218-219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 218-219. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролет 218 - 219 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
3 | Чеченэнерго | 03.01.2024 в 09-53 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №57-58 фаза "В" с касанием фазы "С". 03.01.2024 в 11-36 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №57-58 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №57-58 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
4 | Чеченэнерго | 03.01.2024, в 10-14 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". 03.01.2024 в 10-17 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 55 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-17 по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 55 на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Опора 055 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
5 | Чеченэнерго | 04.01.2024 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Шатой". Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Шатой" введен в работу. 04.01.2024 в 07-43. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 48-49 сближение проводов при перелете ЭУ птиц 4.17, Сближение проводов между опорами № 48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов между опорами №48-49 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
6 | Чеченэнерго | 04.01.2024 10:24 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №81-82. 04.01.2024 11:55 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №81-82 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №81-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №81-82 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 081 - 082 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
7 | Чеченэнерго | 04.01.2024 в 17-48 действием МТЗ отключился Ф-15 "Консервная". 04.01.2024 в 17-50 при РПВ Ф-15 "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на КЛ 6-10кВ Ф-15 "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
8 | Чеченэнерго | 05.01.2024 в 16-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Черноречье". 05.01.2024 в 16-25 при РПВ Ф-2 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
9 | Чеченэнерго | 06.01.2024г в 15-56 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Висаитова" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на КТП-156. 06.01.2024г в 17-37 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Висаитова" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на КТП-156, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на КТП-156 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на КТП-156 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Висаитова" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Висаитова" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
10 | Чеченэнерго | 06.01.2024 в 23-15 действием МТЗ отключился Ф-15 "Консервная". 06.01.2024 в 23-18 при РПВ Ф-15 "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
11 | Чеченэнерго | 07.01.2024 в 07-27 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 07.01.2024 в 07-31 при РПВ Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 39 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 39 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
12 | Чеченэнерго | 07.01.2024., 18 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 Обрыв шлейфа фаза «С» «А» на ТП 2-18/250. 07.01.2024., 20 часов 29 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «С» «А» на ТП 2-18/250. Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв шлейфа фаза «С» «А» на ТП 2-18/250. Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «С» «А» на ТП 2-18/250. Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" на ТП 2-18/250кВА ПС "Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
13 | Чеченэнерго | 08.01.2024 в 07:57 односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). На ПС Шелковская ДФЗ. АПВ успешно. На ПС Каргалиновская отключений не было. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Наблюдаются следы загрязнения изоляторов и следы перекрытие изоляции дугой на траверсу фазы «С» на опоре № 43, следов разрушения изоляторов нет. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 43 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), Опора 043 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
14 | Чеченэнерго | 08.01.2023, в 11-57 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Надтеречная. 08.01.2023, в 12-00 при РПВ Ф-2 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Надтеречная, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
15 | Чеченэнерго | 08.01.2024., 14 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-4 повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-4-85/400. 08.01.2024., 15 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-4-85/400. Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". 4.11, Скол проходной изоляторов ф-"В" на ТП-4-85/400. Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол проходной изоляторов ф-"В" на ТП-4-85/400. Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". на ТП 4-85(3-1)400кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
16 | Чеченэнерго | 08.01.23г. в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 21-47 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №176 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №176 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №176 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 176 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Каргалиновская Ф4 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
17 | Чеченэнерго | 08.01.23г. в 21-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 21-47 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Каргалиновская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
18 | Чеченэнерго | 08.01.2024., 23 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Курчалой-35". 08.01.2024., 23 часов 47 минут при РПВ успешно Ф-6 ПС "Курчалой-35" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №35 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Ф."С" Ф-6 ПС "Курчалой-35" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 Ф."С" Ф-6 ПС "Курчалой-35" на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 035 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-6 ПС "Курчалой-35", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
19 | Чеченэнерго | 09.01.2024 в 09-36 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. 09.01.2024 в 09-40. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 78-79 сближение проводов при перелете птиц 4.17, Сближение проводов между опорами №48-49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов между опорами №48-49 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
20 | Чеченэнерго | 09.01.2024 г., 16 ч 20 м. действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт". При обходе осмотре Ф-9 Обрыв провода пролете опор № 27-28 фаза «В» с падением на фазу «А» 09.01.2024 г., 17 ч 55 м. после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода пролете опор № 27-28 фаза «В» с падением на фазу «А» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода пролете опор № 27-28 фаза «В» с падением на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода пролете опор № 27-28 фаза «В» с падением на фазу «А» на ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Гойт-Корт, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
21 | Чеченэнерго | 09.01.2024., 18 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". 09.01.2024., 18 часов 55 минут при РПВ успешно Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №56 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Ф."В" Ф-9 ПС "Курчалой-9" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 Ф."В" Ф-9 ПС "Курчалой-9" на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 056 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
22 | Чеченэнерго | 09.01.2024 г., 19 ч 00 м. действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №31 09.01.2024 г., 19 ч 05 м. После устранение дефекта Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №31 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
23 | Чеченэнерго | 09.01.2024., 19 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 09.01.2024., 19 часов 30 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №62 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Ф."А" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 Ф."А" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 061 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
24 | Чеченэнерго | 09.01.2024., 19 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". 09.01.2024., 19 часов 35 минут при РПВ успешно Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Ф."С" Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 Ф."С" Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
25 | Чеченэнерго | 09.01.2024 в 19-45 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 09.01.2024 в 19-50 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 13 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
26 | Чеченэнерго | 10.01.2024 в 10-48 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 126-127 фаза «В» с касание на фазу «А». 10.01.2024 в 12-42 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 126-127 фаза «В» с касание на фазу «А» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 126-127 фаза «В» с касание на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес", Пролет 126 - 127 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
27 | Чеченэнерго | 10.01.2024 в 15:45 по неотложной заявке выведен в ремонт В-142 ПС 110кВ "Гудермес-Тяговая" для восстановления давления элегаза фаза "А". Последствий для потребителей нет. В 16:59 после устранения дефекта В-142 ПС 110кВ "Гудермес-Тяговая" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не своевременно выявлен дефект уплотнения клапана заправки элегазом на В-142 ПС 110кВ "Гудермес-Тяговая". 4.16, Снижение давления элегаза произошло по причине дефекта уплотнения клапана заправки элегазом на В-142 ПС 110кВ "Гудермес-Тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект уплотнения клапана заправки элегазом на ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ, В-142 | Произвести ревизию выключателя В-142 ПС 110кВ "Гудермес-Тяговая". Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
28 | Чеченэнерго | 11.01.2024 в 01-16 действием МТЗ отключился Ф-20 "Консервная". 11.01.2024 в 01-19 при РПВ Ф-20 "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 на ВЛ 10кВ Ф-20 ПС "Консервная" (на балансе потребителя) | Произвести обход осмотр Ф-20 "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
29 | Чеченэнерго | 11.01.2024 в 17-38 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" с касанием фазы "С" . 11.01.2024 в 18-49 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №38-39 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
30 | Чеченэнерго | 12.01.2024 в 07-16 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная". 12.01.2024 в 07-18 при РПВ Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 73 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 73 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 73 на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
31 | Чеченэнерго | 12.01.2024г в 13-41 действием МТЗ отключился Ф-33 "Северная" 1254 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-33 обнаружено повреждение кабельной муфты на КТП-712. 12.01.2024г в 15-50 после устранения дефекта Ф-33 "Северная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабельной муфты на КТП-712, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабельной муфты на КТП-712 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на КТП-712 на КЛ 6-10 кВ Ф-33 "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6-10 кВ Ф-33 "Северная". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
32 | Чеченэнерго | 12.01.2023 в 21:28 отключалась ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой на опоре № 94. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "С" на опоре № 94 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "С" на ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой, Опора 094 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
33 | Чеченэнерго | 13.01.2024 в 01-25 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 13.01.2024 в 01-27 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.9, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
34 | Чеченэнерго | 13.01.2024 в 01-25 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв провода на опоре №25. 13.01.2024 в 02-15 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на опоре №25 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
35 | Чеченэнерго | 13.01.2024 в 01,25 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы №67. 13.01.2024 в 01-27 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
36 | Чеченэнерго | 13.01.2024 в 02-43 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. 13.01.2024 в 04-35 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26-27 обрыв провода при длительном эксплуатации 4.13, Обрыв провода на опоре № 26-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 26-27 на ВЛ - 10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
37 | Чеченэнерго | 13.01.2024, в 02-48 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур". 13.01.2024 в 02-50 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 19 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 19 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 019 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
38 | Чеченэнерго | 13.01.2024 г., 03 ч 22 м. действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ АТЭЦ. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен Грязное изолятор на опоре №201 13.01.2024 г., 03 ч 25 м. РПВ Успешно Ф-14 ПС АТЭЦ, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 201 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 201 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 201 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 201 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
39 | Чеченэнерго | 13.01.2023 в 05:00 отключилась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) действием на ПС 110 кВ Терек-Тяговая 1 ступени ТЗНП, АПВ не работало, схемно отключалась ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177). Обесточены ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленная, Рн=10 МВт, численность населения 36683 человек, частично Шелковской, Грозненский районы, нагрузка Т-2 (25 МВА, 110/27/10 кВ) ПС 110 кВ Терек-Тяговая была переведена по резерву. В 05-57 при попытке произвести РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая выключатель СВ-110 не управляется. В 06:01 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) с успешно (включен выключатель В-177), запитаны все потребители. На ПС 110 кВ Терек-Тяговая автоматически включился СВ-110 (ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) замкнулись в транзит. В 06:08 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-177 с/з. 29.01.2024 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая проведена послеаварийная проверка «АПВ в составе автоматики СВ-110» (типа ЯРЭ 2201 – 98032), дефектов не обнаружено. 30.01.2024 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая повторно проведена послеаварийная проверка «АПВ в составе автоматики СВ-110» (типа ЯРЭ 2201 – 98032), выявлен неисправность ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. Произведена замена ключа (SAC2) . | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) явилось не выявление загрязнения пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 93 ф. «А», при проведении планового осмотра 04.09.2023. 3.4.7.3, Причиной отказа АПВ выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось не выявление неисправности ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110 при проведении ТО в объёме проф. опробование 28.03.2022. 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) явилось электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 93 ф. «А» при увлажнении поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 93 ф. «А» при увлажнении поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха. на ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177), Опора 093 4.2, Причиной отказа АПВ выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось механический износ ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая | 1. Произвести внеплановый инженерный (верховой) осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177), принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП ЮУЭС на тему: «Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения». Проработать материалы данного расследования с персоналом сл. ЛЭП ЮУЭС. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Произвести внеплановый инструктаж персоналу РРУ на тему: «Проведение осмотров СВ110 кВ для выявления дефектов элементов АПВ на СВ110 кВ. Проработать материалы данного расследования с персоналом РРУ. Ответственное лицо: ГИ Грозненской дистанции СКДЭ Байгереев С.Б.
40 | Чеченэнерго | 13.01.24г. в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Старогладовская. в 11-00 Ф-5 ПС 35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-Б по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-Б по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-Б по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Старогладовская Ф5 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
41 | Чеченэнерго | 13.01.24г. в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110/ 35 кВ Старогладовская. в 12-45 Ф-1 ПС 35 кВ Старогладовская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №231 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №231 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №231 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Старогладовская", Опора 231 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Старогладовская Ф1 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
42 | Чеченэнерго | 13.01.2024г в 20-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская" 10212 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 44-45. 13.01.2024г в 21-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 44-45, в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 44-45 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
43 | Чеченэнерго | 14.01.2024г в 14-07 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная" 6000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-6/11. 14.01.2024г в 16-32 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Тепличная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-6/11, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-6/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-6/11 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
44 | Чеченэнерго | 14.01.2024г в 19-59 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник" 4395 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 141-142. 14.01.2024г в 21-47 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Холодильник" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 141-142, , в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 141-142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием н фазу «С» в пролете опор № 141-142 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
45 | Чеченэнерго | 14.01.2024 в 23-56 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная". 14.01.2024 в 23-59 при РПВ Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 48 на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
46 | Чеченэнерго | 15.01.2024 в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Черноречье". 15.01.2024 в 08-28 при РПВ Ф-15 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на ВЛ 6кВ Ф-15 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
47 | Чеченэнерго | 15.01.2024 10:30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 15.01.2024 10:33 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 16 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
48 | Чеченэнерго | 15.12.2023г в 14-25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ от РП "Южная" Ф-9 в сторону РП-9, в результате осадки грунта. 15.12.2023г в 16-10 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ от РП "Южная" Ф-9 в сторону РП-9, в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ от РП "Южная" Ф-9 в сторону РП-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ от РП "Южная" Ф-9 в сторону РП-9 на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-9 ПС "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
49 | Чеченэнерго | 15.01.2024 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 15.01.2024 в 16-42 при РПВ Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 71 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
50 | Чеченэнерго | 15.01.2024г в 19-27 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-12/6. 15.01.2024г в 21-07 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-12/6, 4.12, Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-12/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаза «В и С» на ТП-12/6 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 16.01.2023 в 01:02 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой действием на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, на ПС 110 кВ Курчалой ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой на опоре № 107. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "В" на опоре № 107 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "В" на ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой, Опора 107 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
52 | Чеченэнерго | 16.01.24г. в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 15-30 Ф-2 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф2 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
53 | Чеченэнерго | 16.01.24г. в 16-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 16-07 Ф-1 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Пролет 034 - 035 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф3 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
54 | Чеченэнерго | 17.01.2024 в 04-38 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 17.01.2024 в 04-40 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
55 | Чеченэнерго | 17.01.2024г в 04:55ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-2/32. 17.01.2024г в 06:45ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-2/32 4.12, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-2/32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-2/32 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-32/160 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-32/160 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
56 | Чеченэнерго | 17.01.2024 в 05-05 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС35кВ "Ведено". Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф-6 ПС35кВ "Ведено" обнаружены грязные изоляторы на опоре №14. 17.01.2024 в 05-08 после устранения дефекта Ф-6 ПС35кВ "Ведено" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 14 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы. на ВЛ-10кВ, Ф-6, ПС 35кВ Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35кВ Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
57 | Чеченэнерго | 17.01.2024 г. в 05-30 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв спуска ф-"С" с касанием ф-"А" на ТП-9/7 17.01.2024 г. в 17-30 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв спуска ф-"С" с касанием ф-"А" на ТП-9/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф-"С" с касанием ф-"А" на ТП-9/7 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
58 | Чеченэнерго | 17.01.2024 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35кВ «Ведено». Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС 35кВ «Ведено» обнаружен обрыв провода в пролете опор №43-44 Ф «В» падением на провод Ф»А». 17.01.2024 в 08-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ «Ведено» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС 35кВ "Ведено" | Произвести обход осмотр (визуальный) Ф-1, ПС 35кВ "Ведено". Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
59 | Чеченэнерго | 17.01.2024 в 07:30 действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49). Отключенная нагрузка 1,8 МВт. Отключенные потребители 11203 чел. 17.01.2024 в 07:33 при РПВ ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49) на опоре №87. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 88 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ), Опора 087 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35кВ Беной - Саясан (Л-49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
60 | Чеченэнерго | 18.01.2024 в 11:36 на ПС 110 кВ №84 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 ПС № 84- Висаитова (Л-2). При осмотре ВЛ 35 ПС № 84- Висаитова (Л-2) обнаружен обрыв провода фазы «В» в пролете опор №47-№48 с касанием провода фазы "А". Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 24118 человек (частично г.Грозный и Грозненский район). Отключенная нагрузка 6.5 МВт. 18.01.2024 в 13:34 после устранения дефекта ВЛ 35 ПС № 84- Висаитова (Л-2) введена в работу. Всем потребителям подано напряжение, восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием на фазу «А» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием на фазу «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» на ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "Висаитова" (№56) ( Л-2 ), Пролет 047-048 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 ПС № 84- Висаитова (Л-2). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
61 | Чеченэнерго | 18.01.2024г в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Черноречье" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-745. 19.01.2024г в 00-23 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-745, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-745 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-745 на КЛ 6-10кВ РУ-6 Ф-2 ПС "Черноречье" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
62 | Чеченэнерго | 18.01.2024 в 23-31 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 547 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «А» «С». 19.01.2024 в 01-01 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «А» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 54-55 фаза «А» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес", Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
63 | Чеченэнерго | 19.01.2024 в 00:22 отключилась работавшая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). На ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст.ТЗНП АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было. Отключенная нагрузка 28 МВт. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 99450 человек (частично Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Гудермесского районов). 19.01.2024 в 00:29 РПВ на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена до аварийная схема. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 317 фазы "С" что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде. 4.12, Электродуговое повреждение 2-х изоляторов в гирлянде ф "С" на опоре № 317 в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение 2-х изоляторов в гирлянде ф "С" на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 317 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) произвести замену гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на опоре №317. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
64 | Чеченэнерго | 19.01.2024 г., 07 ч 29 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 9 Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №32-33. 19.01.2024 г., 09 ч 03 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №32-33, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №32-33 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Пролет 032 - 033 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
65 | Чеченэнерго | 19.01.2024 в 14-25 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 19.01.2024 в 14-27 при РПВ Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
66 | Чеченэнерго | 20.01.2024 в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Надтеречная. 20.01.2024 в 10-42 при РПВ Ф-2 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 26 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 26 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Надтеречная, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
67 | Чеченэнерго | 20.01.24г. в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 17-42 Ф-2 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
68 | Чеченэнерго | 21.01.2024 в 05-25 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №99. 21.01.2024 в 05-27 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №70 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудерме-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
69 | Чеченэнерго | 21.04.2024. в 9-44 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС ИТК. отключенные потребители 4537 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. при повторном включении Ф-6 ПС ИТК введен в работу восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, загрязнение изоляторов 4.17, загрязнение изолятора на опоре 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре № 10 на ВЛ 10 кВ Ф-6 "ПС ИТК-2", Опора 010 | произвести обход осмотр Ф-6 ПС ИТК, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
70 | Чеченэнерго | 21.01.2024 г., 10 ч 15 мин действием МТЗ отключился ф-8 п/с Ассиновская. 21.01.2024 г., 10 ч 15 мин при РПВ ф-8 п/с Ассиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №21 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №21 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Ассиновская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Ассиновская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
71 | Чеченэнерго | 21.01.2024 в 18-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Фрунзе. Отключенные потребители 279 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 ПС Фрунзе обнаружен Обрыв проводов в пролете опор 10-11 фаза «В» . 21.01.2024 в 19-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Фрунзе введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете между опорами №10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-"В" на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Фрунзе", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
72 | Чеченэнерго | 21.01.2024., 18 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". 21.01.2024., 18 часов 55 минут при РПВ успешно Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Ф."С" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 Ф."С" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
73 | Чеченэнерго | 23.01.2024 г. в 07-08 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 23.01.2024 г. в 07-08 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
74 | Чеченэнерго | 23.01.2024 в 07-28 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 23.01.2024 в 07-32 при РПВ Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 23.01.2024 г., 13 ч 13 м. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязное изолятор на опоре №152 23.01.2024 г., 13 ч 16 м. РПВ Успешно Ф-2 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 152 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 152 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 152 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 152 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
76 | Чеченэнерго | 24.01.2024 08:56 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". 24.01.2024 08:58 при РПВ Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 47 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-8 ПС "№84" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 47 на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Опора 047 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
77 | Чеченэнерго | 24.01.2024., 13 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Курчалой-110". 24.01.2024., 13 часов 28 минут при РПВ успешно Ф-28 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №17 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №17 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
78 | Чеченэнерго | 25.01.2024 8-30 действием МТЗ отключидся Ф-2 ПС Алпатово. Отключенные потребители 4582 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. 25.01.2024 8-30 при повторном включении Ф-2 ПС Алпатово введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, загрязнение изолятора 4.17, загрязнение изолятора на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре №5 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
79 | Чеченэнерго | 25.01.2024 в 09-56 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур". 25.01.2024 в 09-58 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 85 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-5 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 85 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 85 на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", Опора 085 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
80 | Чеченэнерго | 26.01.2024., 13 часов 41 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". 26.01.2024., 13 часов 43 минут при РПВ успешно Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №18 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."В" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."В" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
81 | Чеченэнерго | 26.01.2023 в 22:22 при коротком замыкании в зоне эксплуатационной ответственности филиала Ингушэнерго отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием: на ПС 110 кВ Ищерская: 2,3 ст ТЗНП, АПВ не работало; на ПС 110 кВ Плиево: 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). На ПС 110 кВ Ищерская отключилась 1СШ-110 действием УРОВ 110 (В-121). Отключены выключатели: ШСВ-110, В-129, В-123, В-171. В-121 не отключался (отказ). Обесточено 10 МВт, 65 508 человек, быт Наурского и Надтеречного районов частично. В 22:38 на ПС 110 кВ Ищерская осмотрена 1СШ-110, В-121 в отключённом положении. Обесточено: на ПС 110 кВ Ищерская 1СШ-110, Т-1 (16 МВА, 110/35/6 кВ). В 22:58 на ПС 110 кВ Ищерская включен В-129 (ВЛ 110 кВ Моздок Ищерская (Л-129)) - РПВ 1СШ-110 успешно. В 22:58 на ПС 110 кВ Ищерская включены: ШСВ-110, В-123, В-171. Запитаны все потребители. В 23:47 на ПС 110 кВ Плиево включен В-121 - РПВ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) успешно. По средствам ОИК зафиксирован переток 16 МВт по ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). В 23:51 на ПС 110 кВ Плиево отключен В-121. В 23:52 на ПС 110 кВ Ищерская отключен В-121 (находился во включенном состоянии, персоналом ПС 110 кВ Ищерская ошибочно было определено отключенное состояние при осмотре оборудования в 22:38). 27.01.2023 в 00:14 на ПС 110 кВ Плиево включен В-121 - подано напряжение на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 27.01.2023 в 01:16 на ПС 110 кВ Ищерская выведен в ремонт В-121 (для определения причин отказа в отключении при КЗ) с переводом ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) через ОВ-110 - ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. 02.02.2024 на ПС 110 кВ Ищерская проведена внеплановая проверка панели АУВ, АПВ тип. БА 215-88 Б.1. №31 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), в ходе проверки выявлено сгорание катушки отключения в приводе выключателя В-121 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) из-за механического отказа выключателя В-121, дефект устранен с заменой катушки отключения и регулировкой привода выключателя. | 3.4.7.3, Причиной отказа АПВ В-121 на ПС 110 кВ Ищерская явилось не выявление дефекта катушки отключения в приводе выключателя В-121 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) при проведения технического осмотра в объеме "О" 11.09.2023 г. 4.2, Причиной отказа АПВ В-121 на ПС 110 кВ Ищерская явилось сгорание катушки отключения в приводе выключателя В-121 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) из-за механического отказа привода выключателя В-121 в результате разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорание катушки отключения в приводе выключателя В-121 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, Автоматика и упр. выкл., защиты Л-121 110кВ | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА и материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести ревизию приводов всех выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
82 | Чеченэнерго | 26.01.2024 г., 23 ч 42 м. действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №190 26.01.2024 г., 23 ч 45 м. После устранение дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №190 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №190 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №190 на ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали", Опора 190 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
83 | Чеченэнерго | 27.01.2024г в 00-29 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ выход на ВЛ-10 кВ сторону ТП-428. 27.01.2024г в 01-10 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ выход на ВЛ-10 кВ сторону ТП-428 в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ выход на ВЛ-10 кВ сторону ТП-428 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ выход на ВЛ-10 кВ сторону ТП-428 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-15 ПС "Холодильник" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
84 | Чеченэнерго | 27.01.2024 в 05:36 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Причиной возникновения нарушения явились загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц, которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 316, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-В. 4.12, В результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом) произошло перекрытие и разрушение одного изолятора фазы "В" к траверсе на опоре № 316 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и разрушение одного изолятора фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 316 | Установить птице-защитные устройства на опорах № 314-318. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
85 | Чеченэнерго | 27.01.2024 г., 14 ч 35 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 4 Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 4/62 27.01.2024 г., 16 ч 29 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 4/62 в результате длительной эксплуатации 4.14, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 4/62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 4/62 на ТП 4-62/100 кВ ПС Шали, Повреждены проходные изоляторы фаза "В" "С" на ТП 4/62 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
86 | Чеченэнерго | 28.01.2023 в 02:11 отключилась в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ; АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП на опоре № 78. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 78 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП, Опора 078 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
87 | Чеченэнерго | 28.01.2024 г. в 19-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 28.01.2024 г. в 19-17 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан" 1 35, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
88 | Чеченэнерго | 29.01.2023 в 09:59 отключилась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 3 зоны ДЗ, АПВ не ра-ботало, схемно отключилась ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177). Обесточены: ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленная, ПС 110 кВ Терек-Тяговая трансформатор Т-2 (25 МВА, 110/27,5/10 кВ), Роткл=13 МВт, численность населе-ния 36681 человек, быт, частично Шелковской, Грозненский районы. В 10:15 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) с ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешно - запитаны все потребители. В 12:30 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключён в вынужденный простой СВ-110 для после-аварийной проверки АПВ. 29.01.2024 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая проведена послеаварийная проверка «АПВ в составе автоматики СВ-110» (типа ЯРЭ 2201 – 98032), дефектов не обнаружено. 30.01.2024 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая повторно проведена послеаварийная проверка «АПВ в составе автоматики СВ-110» (типа ЯРЭ 2201 – 98032), выявлен неисправность ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. Произведена замена ключа (SAC2). | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) явилось не выявление загрязнения пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 56 ф. «А» и «С», при проведении планового осмотра 04.09.2023 3.4.7.3, Причиной отказа АПВ выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось не выявление неисправности ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110 при проведении ТО в объёме проф. опробование 28.03.2022. 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) явилось электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 56 ф. «А» и «С», при увлажнении поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 56 ф. «А» и «С» на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), Опора 056 4.2, Причиной отказа АПВ выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая явилось механический износ ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ ключа управления режимами АПВ в составе автоматики СВ-110 (SAC2) на панели АПВ СВ-110 ОПУ в шкафу №4/1 ПУ-СВ110. на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, СВ-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП СУЭС на тему: «Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения». Проработать материалы данного расследования с персоналом сл. ЛЭП СУЭС. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 2. Произвести внеплановый инженерный (верховой) осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175), принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 3. Произвести внеплановый инструктаж персоналу РРУ на тему: «Проведение осмотров СВ110 кВ для выявления дефектов элементов АПВ на СВ110 кВ. Проработать материалы данного расследования с персоналом РРУ. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненской дистанции СКДЭ Байгереев С.Б.
89 | Чеченэнерго | 29.01.2024 в 14-48 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв провода 6 кВ Ф "В" с касанием Ф"С" в пролете опор №4-5. 29.01.2024 в 16-27 после устранения дефекта Ф-13 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода 6 кВ Ф "В" с касанием Ф"С" в пролете опор №4-5 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 6 кВ Ф "В" с касанием Ф"С" в пролете опор №4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 6 кВ Ф "В" с касанием Ф"С" в пролете опор №4-5 на ВЛ-6кВ Ф-13 ПС Знаменская, Пролет 004 - 005 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
90 | Чеченэнерго | 31.01.2024 в 08-16 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №50. 31.01.2024 в 08-19 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №50 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
91 | Чеченэнерго | 31.01.2024 в 09-21 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода на опоре №21. 31.01.2024 в 11-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на опоре №21 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
92 | Чеченэнерго | 31.01.2024г в 10-41 действием МТЗ отключился Ф-10 "Северная" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 78-79. 31.01.2024г в 12-49 после устранения дефекта Ф-10 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 78-79, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаза "В" и "С" на опоре 78-79 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
93 | Чеченэнерго | 31.01.2024 г., в 14 ч 44 м. действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №89 31.01.2024 г., в 14 ч 47 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 89 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 89 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
94 | Чеченэнерго | 04.02.2024 г. в 06-52 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная . 04.02.2024 г. в 06-55 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная" 35, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
95 | Чеченэнерго | 04.02.2024., 16 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Курчалой-110". 04.02.2024., 16 часов 48 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №18 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."В" Ф-5 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."В" Ф-5 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой-110", Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
96 | Чеченэнерго | 04.02.2024 г., 17 ч 23 мин действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 04.02.2024 г., 17 ч 27 мин при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №8 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №8 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
97 | Чеченэнерго | 04.02.2024 г. в 17-33 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец . 04.02.2024 г. в 17-35 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
98 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 05-50 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-17/24. 06.02.2024 в 08-12 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-17/24 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-17/24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
99 | Чеченэнерго | 06.02.24г. в 05-52 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 08-15 Ф-5 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №145 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 145 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
100 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 05:52 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. На ПС Ищерская действием 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре ВЛ обнаружено обрыв провода фазы "В" пролете опор№ 296-297. В 06:23 РПВ ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская неуспешно, ВЛ отключилась действием 1 ст ТЗНП. В 12:13 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. 07.02.2024 в 14:23 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу, в пролете опор №296-297 устранен обрыв провода фазы "В". Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Причиной возникновения технологического нарушения послужили неблагоприятные гидрометеорологические явления в виде сильного ветра, скорость ветра 14-15 м/с. (Приложение №8 к акту расследования; 8. Справка ЦГМС). 4.13, Из-за сильного ветра было отклонение изолятора (ЛК-110) ф. "В" к телу опоры № 296, в следствии чего произошло нарушение габарита и обрыв провода ф. "В" в пролете опор № 296-297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор № 296-297. на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Пролет 296 - 297 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
101 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная". 06.02.2024 в 06-54 при РПВ Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 06.02.2024г в 7-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Кирово. Отключенные потребители 2,530 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен повреждение проходного изолятора ф-«В» на ТП-1/9. 06.02.2024г в 8-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, разрушение изолятора в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение изолятора Ф-"В" на ТП 1-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 1-9/160 ПС "Кирово", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
103 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв спуска ф-«В» с касанием Ф-«С» на ТП-6/3. 06.02.2024 в 08-52 после устранения дефекта Ф-6 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв спуска ф-«В» с касанием Ф-«С» на ТП-6/3 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв спуска ф-«В» с касанием Ф-«С» на ТП-6/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф-«В» с касанием Ф-«С» на ТП-6/3 на КТП 6-3/250 ПС Надтеречная, КТП 6-3/100 ПС Надтеречная/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
104 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 08:02 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес для устранения обрыва шлейфа на ВЧЗ Ф-"С". Последствий для потребителей не было. 06.02.2024 в 11:27 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес введена в работу. Устранен обрыв шлейфа на ВЧЗ Ф-"С". Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ф. "С" на спуске с анкерной опоры №1 на ВЧЗ ПС 110 кВ Гудермес в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ф. "С" на спуске с анкерной опоры №1 на ВЧЗ ПС 110 кВ Гудермес. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "С" на спуске с анкерной опоры №1 на ВЧЗ ПС 110 кВ Гудермес. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, Опора 001 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
105 | Чеченэнерго | 06.02.2024 г. в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа ф-"А" "В" на ТП-13/46. 06.02.2024 г. в 11-15 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа ф-"А" "В" на ТП-13/46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-"А" "В" на ТП-13/46. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 003 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
106 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 09-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35кВ«Ведено». Отключенные потребители5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 ПС 35кВ «Ведено» обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №127-128. 06.02.2024 в 11-05 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35кВ «Ведено» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 127-128 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-6, ПС 35кВ "Ведено" | Произвести обход осмотр (визуальный) Ф-6, ПС 35кВ "Ведено". Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
107 | Чеченэнерго | 06.02.2024 г. в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода Ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №1-2. 06.02.2024 г. в 11-18 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 1-2 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
108 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 12-08 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ «Махкеты». Отключенные потребители 8 041чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 ПС 35кВ «Махкеты» обнаружен обрыв провода Ф-"В" -"С" в пролете опор №93-94. 06.02.2024 в14-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35кВ «Махкеты» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ, Ф-2, ПС 35кВ "Махкеты". | Произвести обход осмотр (визуальный) Ф-2 ПС35кВ "Махкеты". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
109 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 12-12 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35кВ «Ведено». Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф-1 ПС 35кВ «Ведено» обнаружены грязные изоляторы на опоре №18. 06.02.2024 в 12-15 5после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ «Ведено» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 18 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре № 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы. на ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС35кВ "Ведено" | Произвести обход осмотр (визуальный) ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС 35кВ "Ведено". Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
110 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 14-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35кВ «Махкеты». Отключенные потребители 5 171чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС 35кВ «Махкеты» обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП-1/16(потребительский ТП). 06.02.2024 в 15-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ «Махкеты» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр (визуальный) Ф-1 ПС35кВ "Махкеты". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
111 | Чеченэнерго | 06.02.24г. в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 16-07 Ф-6 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №210 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №210 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №210 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
112 | Чеченэнерго | 06.02.2024 г. в 14-27 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец . 06.02.2024 г. в 14-30 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 30. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
113 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 16-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 10 408 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 71-72. 06.02.2024 в 18-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71-72 обрыв провода при длительном эксплуатации 4.13, Обрыв провода на опоре № 71-72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 71-72 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
114 | Чеченэнерго | 06.02.2024 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35кВ «Махкеты». Отключенные потребители 6 276чел. Отключенная нагрузка 1,2МВт. При обходе осмотре Ф-5 ПС 35кВ «Махкеты» обнаружен обрыв шлейфа ф-"А" и "В" на ТП-5/25(потребительский ТП). 06.02.2024 в 00-37 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35кВ «Махкеты» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС35кВ "Махкеты". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
115 | Чеченэнерго | 07.02.2024г в 07:15ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор 137-138 фаза «В» «А». 07.02.2024г в 08:59ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Oбрыв провода в пролете опор 137-138 фаза «В» «А» 4.13, Oбрыв провода в пролете опор 137-138 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Oбрыв провода в пролете опор 137-138 фаза «В» «А» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 137 - 138 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
116 | Чеченэнерго | 07.02.2024 г., 07 ч 22 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сержень-Юрт". При обходе осмотре Ф- 2 повреждены проходные изоляторы на ТП 2/6 фаза «С» «А» 07.02.2024 г., 09 ч 46 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждены проходные изоляторы на ТП 2/6 фаза «С» «А» в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждены проходные изоляторы на ТП 2/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждены проходные изоляторы на ТП 2/6 на ТП 2-6/100 ПС Сержень-Юрт, повреждены проходные изоляторы на ТП 2/6 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
117 | Чеченэнерго | 07.02.2024 в 11-36 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 198-199. 07.02.2024 в 13-35 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 198-199 обрыв провода при ветреной воздействии 4.13, Обрыв провода на опоре № 198-199 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №198-199 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
118 | Чеченэнерго | 07.02.2024 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены поврежденные проходные изоляторы на ТП 2/19 фаза «В» «С». 08.02.2024 в 00-54 после устранения дефекта Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП 2/19 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждены проходные изоляторы на ТП 2/19 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Гудермес", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
119 | Чеченэнерго | 07.02.2024., в 23-46 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". 07.02.2024 в 23-48 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 50 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 50 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 050 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
120 | Чеченэнерго | 08.02.2024 в 00-58 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Октябрьская". 08.02.2024 в 01-01 при РПВ Ф-2 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 74 на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 08.02.2024, в 13-46 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор № 65-66 фаза "В" с касанием фазы "С" 08.02.2024 в 15-40 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 65-66 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор № 65-66 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 65-66 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
122 | Чеченэнерго | 08.02.2024 в 14-19 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 5629 чел. Отключенная нагрузка 0,1 мВТ. при обходе осмотре обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 10 . 08.02.2024 в 16-14 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязный изолятор 10кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
123 | Чеченэнерго | 08.02.2024., в 16-48 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" обнаружен Обрыв провода в пролёте опор № 73-74 фаза "В" с касанием на фазу "А" 08.02.2024 в 18-32 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор № 73-74 фаза "В" с касанием на фазу "А" в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролёте опор № 73-74 фаза "В" с касанием на фазу "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 73-74 фаза "В" с касанием на фазу "А" на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Пролет 073 - 074 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
124 | Чеченэнерго | 08.02.2024, в 17-30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". 08.02.2024 в 17-32 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 66 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 66 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 066 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
125 | Чеченэнерго | 08.02.2024 в 22-04 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная". 08.02.2024 в 22-06 при РПВ Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 76 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 76 на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
126 | Чеченэнерго | 09.02.2024г в 07-03 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ ячейки Ф-22 в сторону РП-9. 09.02.2024г в 07-47 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ ячейки Ф-22 в сторону РП-9 в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-22 ПС "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
127 | Чеченэнерго | 09.02.2024., в 11-51 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 09.02.2024 в 12-00 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №99 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре №99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре №99 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 099 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
128 | Чеченэнерго | 09.02.2024 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 10 408 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 34-35. 09.02.2024 в 16-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цумзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34-35 обрыв провода при ветреном воздействии 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 34-35 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
129 | Чеченэнерго | 12.02.2024 г., 01 ч 11 м. действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №31 12.02.2024 г., 01 ч 13 м. После устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №31 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №31 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
130 | Чеченэнерго | 12.02.2024 в 09-26 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 12.02.2024 в 09-30. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.11, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
131 | Чеченэнерго | 12.02.2024 в 09-32 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная" 12.02.2024 в 9-33 при РПВ Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 68 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 68 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
132 | Чеченэнерго | 12.02.2024 12:54 ПС 35 кВ Бердыкель "12 февраля в 12:54 на ПС 35 кВ Бердыкель действием газовой защиты с выбросом масла (без возгорания) отключился В-Т1-35. Отключенная нагрузка 2.4 МВт. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 11682 человек (частично Аргунский округ и Грозненский район). В 22:58, после замены, включен силовой трансформатор Т-1 35 кВ (ТМН-6300/35/6) на ПС 35 кВ Бердыкель. Всем потребителям подано напряжение. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Старение, износ межвитковой изоляции обмотки Т-1 35 кВ. 4.12, Выброс масла на вводе 6 кВ ф «С» Т-1 в результате межвиткового короткого замыкания фазы "А" обмотки 35 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание фазы "А" обмотки 35 кВ Т-1. на ПС "Бердыкель" 35/6кВ, Т-1 | Провести испытание силового оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ПС 35 кВ Бердыкель. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
133 | Чеченэнерго | 12.02.2024 в 16-57 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". 12.02.2024 в 16-59 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 12 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 012 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
134 | Чеченэнерго | 14.02.2024, в 6-59 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 14.02.2024 в 07-01 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 52 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 52 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
135 | Чеченэнерго | 14.02.2024., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-3 Обрыв провода в пролете опор 37-38 фаза «С» с касанием фазы «А».. 14.02.2024., 10 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в пролете опор 37-38 результате длительной эксплуатации.Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" 4.11, Обрыв провода в пролете опор 37-38 фаза «С» с касанием фазы «А» Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 37-38 фаза «С» с касанием фазы «А» Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
136 | Чеченэнерго | 14.02.2024 г., 09 ч 20 м. действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №36 14.02.2024 г., 09 ч 23 м. После устранение дефекта Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №36 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
137 | Чеченэнерго | 14.02.2024 в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №55. 14.02.2024 в 09-30 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 Ф-19 ПС "Гудермес", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
138 | Чеченэнерго | 15.02.2024г в 7-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Кирово. Отключенные потребители 2530 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре обнаружен Ф-1 обнаружен повреждение опорных изоляторов ф-«В» на ТП-1/7. 15.02.2024г в 8-47 после устранения дефекта Ф-1 ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение опорного изолятора на ТП 1-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф-В на ЗТП 1-7/250 ПС "Кирово", Разрядник РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
139 | Чеченэнерго | 15.02.2024, в 09-38 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв провода ф- "В" с касанием ф "С" в пролете опор №203-204. 15.02.2024 в 11-15 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф- "В" с касанием ф "С" в пролете опор №203-204 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, обрыв провода ф- "В" с касанием ф "С" в пролете опор №203-204 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф- "В" с касанием ф "С" в пролете опор №203-204 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
140 | Чеченэнерго | 15.02.2024г в 10:15ч действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв спуска Ф-"В" "А" на ТП-3/9. 15.02.2024г в 13:15ч после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв спуска Ф-"В" "А" на ТП-3/9 4.13, Обрыв спуска Ф-"В" "А" на ТП-3/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска Ф-"В" "А" на ТП-3/9 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 151 - 152 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
141 | Чеченэнерго | 15.02.2024 в 12:48 по неотложной заявке выведен в ремонт ЛР 110 Грозненская ТЭС на ПС 110 кВ №84 для устранение нагрева контакта соединения ф-"А". Отключенная нагрузка 16МВт. Отключенные потребители 53529 чел. 15.02.2024 в 16:17 после устранения нагрева контакта соединения ф-"А" ЛР 110 Грозненская ТЭС на ПС 110 кВ №84 введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактных соединений ЛР 110 Грозненская ТЭС ф-"А" на ПС 110 кВ №84. 4.13, Нагрев контактных соединений ЛР 110 Грозненская ТЭС ф-"А" на ПС 110 кВ №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений ЛР 110 Грозненская ТЭС ф-"А" на ПС 110 кВ №84. на ПС "№84" 110/35/6кВ, Полюс ЛР 110 Грозненская ТЭС ф-А | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ЛР 110 Грозненская ТЭС на ПС 110 кВ №84. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
142 | Чеченэнерго | 15.02.2024, в 17-35 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-26 обнаружен повреждение изоляторов ф-"В" "С" на оп.№174. 15.02.2024 в 19-15 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 174 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.17, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 174 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 174 на ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", Опора 174 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
143 | Чеченэнерго | 15.02.2024 в 19-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Восточная". 15.02.2024 в 19-33 при РПВ Ф-3 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 на КЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
144 | Чеченэнерго | 15.02.24г. в 22-18 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 23-55 Ф-5 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке №1 на опоре №12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На отпайке №1 на опоре №12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке №1 на опоре №12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 77-012 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
145 | Чеченэнерго | 15.02.2024 в 22-25 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП-13/8. 15.02.2024 в 23-37 после устранения дефекта Ф-13 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП-13/8 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП-13/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска ф-"В" с касанием ф-"С" на ТП-13/8 на КТП 13-8/160 ПС Знаменская, КТП 13-8/160 ПС Знаменская/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
146 | Чеченэнерго | 16.02.24г. в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 08-32 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №234 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 234 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф8, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
147 | Чеченэнерго | 16.02.2024., 07 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 16.02.2024., 07 часов 20 минут при РПВ успешно Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №22 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
148 | Чеченэнерго | 16.02.2024., 07 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 16.02.2024., 07 часов 20 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Ф."В" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 Ф."В" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 032 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
149 | Чеченэнерго | 16.02.24г. в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/ 35 кВ Шелковская в 09-25 Ф-6 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №220 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №220 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №220 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Шелковская Ф6, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
150 | Чеченэнерго | 16.02.2024., 11 часов 07 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". 16.02.2024., 11 часов 10 минут при РПВ успешно Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №25 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
151 | Чеченэнерго | 16.02.2024 в 11-48 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 16.02.2024 в 11-58 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 44 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 44 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 044 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
152 | Чеченэнерго | 17.02.2024г в 09-48 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Черноречье" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-741. 17.02.2024г в 11-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Черноречье" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-741, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-741 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А и В" на ТП-741 на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Черноречье" 35 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
153 | Чеченэнерго | 17.02.2024 в 10-57 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №56. 17.02.2024 в 10-59 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
154 | Чеченэнерго | 17.02.2024 г. в 11-11 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец . 17.02.2024 г. в 11-13 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №7 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 007 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
155 | Чеченэнерго | 17.02.2024 в 13-53 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Капустино. Отключенные потребители 486 чел. Отключенная нагрузка 0,4 мВТ. При обходе осмотре обнаружено Повреждение изолятора на опоре №6. 17.02.2024 в 13-53 После устранения дефекта Ф-4 ПС Капустино введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, разрушение изолятора на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Капустино", Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
156 | Чеченэнерго | 22.02.2024 г. в 22-54 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 22.02.2024 г. в 22-56 при РПВ Ф-18 ПС Горец. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 77. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
157 | Чеченэнерго | 18.02.2024., 07 часов 09 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 Обрыв провода в пролёте опор № 98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" с касанием фазы «А».. 18.02.2024., 08 часов 59 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в пролете опор 98-99 результате длительной эксплуатации. Ф-1 ПС "Курчалой-110" 4.11, Обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «С» Ф-1 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 98-99 фаза «С» Ф-1 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
158 | Чеченэнерго | 18.02.2024 9-06 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Майская. Отключенные потребители 101 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 ПС Майская обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 3/6 фаза "А" . 18.02.2024 10-59 после устранения дефекта Ф-3 ПС Майская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на ТП 3-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 3-6/25 ПС "Майская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Майская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
159 | Чеченэнерго | 18.01.24г. в 09-38 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 11-12 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №177 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №177 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №177 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 177 | Провести обход осмотр Вл 10 кВ ПС Каргалиновская Ф4 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
160 | Чеченэнерго | 18.02.2024 в 10-27 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Консервная". 18.02.2024 в 10-30 при РПВ Ф-1 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
161 | Чеченэнерго | 18.02.2024 в 11-26 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". 18.02.2024 в 11-29 при РПВ Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
162 | Чеченэнерго | 18.02.2024., 18 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Курчалой-110". 18.02.2024., 18 часов 27 минут при РПВ успешно Ф-28 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №11 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 Ф."В" Ф-28 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", Опора 011 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-28 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
163 | Чеченэнерго | 19.02.2024 в 07-56 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная". 19.02.2024 в 07-58 при РПВ Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 43 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 19.02.2024г в 08-40 действием МТЗ отключился Ф-27 "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен обрыв провода фаза "В" на опоре 17-18. 19.02.2024г в 10-20 после устранения дефекта Ф-27 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "В" на опоре 17-18, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "В" на опоре 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "В" на опоре 17-18 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 22.02.2024 г. в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен повреждение опорных изоляторов фаза «В» и «С» 22.02.2024 г. в 11-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, повреждение опорных изоляторов фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов фаза «В» и «С» на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
166 | Чеченэнерго | 19.02.2024г в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «А» на опоре 24-25. 19.02.2024г в 17-50 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «А» на опоре 24-25, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «А» на опоре 24-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «А» на опоре 24-25 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
167 | Чеченэнерго | 22.02.2024 г. в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружен повреждение проходных изоляторов ТП-18/47 фаза «А» «В». 22.02.2024 г. в 19-15 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №16 на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
168 | Чеченэнерго | 19.02.2024 в 19-18 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 19.02.2024 в 19-20 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
169 | Чеченэнерго | 20.02.2024 в 07:01 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84. На ПС 110 кВ Грозненская ТЭС действием ДЗЛ. АПВ успешно. На ПС №84 действием ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры №17 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 явилось перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", Опора 017 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опорах №16, 17, 18 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
170 | Чеченэнерго | 20.02.2024., 15 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Бачи-Юрт". 20.02.2024., 15 часов 42 минут при РПВ успешно Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №12 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Ф."В" Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 Ф."В" Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 012 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
171 | Чеченэнерго | 20.02.2024., 15 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-3 повреждение проходных изоляторов Ф-"В" на ТП-3-67/250. 20.02.2024., 17 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" на ТП-3-67/250. Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". 4.11, Скол проходной изоляторов ф-"В" на ТП-3-67/250. Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол проходной изоляторов ф-"В" на ТП-3-67/250. Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". на КТПН 3-67/160кВА ПС "Бачи- юрт", Разрядник, РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
172 | Чеченэнерго | 20.02.2024 г., 16 ч 27 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 1 обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №117-118. 20.02.2024 г., 18 ч 35 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №117-118 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №117-118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №117-118 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Пролет 117 - 118 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
173 | Чеченэнерго | 20.02.2024 г., 20 ч 22 мин действием МТЗ отключился ф-6 п/с Катар-Юрт. 20.02.2024 г., 20 ч 25 мин при РПВ ф-6 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №16 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Опора 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
174 | Чеченэнерго | 20.02.2024 г., 20 ч 22 мин действием МТЗ отключился ф-8 п/с Катар-Юрт. 20.02.2024 г., 20 ч 25 мин при РПВ ф-8 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
175 | Чеченэнерго | 21.02.2024г в 06-52 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Южная" потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-10/198. 21.02.2024г в 08-32 после устранения дефекта Ф-10 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-10/198, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-10/198 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-10/198 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
176 | Чеченэнерго | 21.02.2024 г. в 08-14 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен Обрыв проводов в пролете опор 116-117 фаза «В» «С» 21.02.2024 г. в 10-12 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 55-56 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
177 | Чеченэнерго | 21.02.2024 г., 09 ч 05 м. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №290 21.02.2024 г., 09 ч 07 м. РПВ Успешно Ф-5 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 290 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 290 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 290 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Цемзавод" (К, Опора 290 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
178 | Чеченэнерго | 24.02.2024 г., 07 ч 35 мин действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре Ф-2 п/с Катар-Юрт. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 . 24.02.2024 г., 09 ч 00 мин после устранения дефекта Ф-2 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 025 - 026 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
179 | Чеченэнерго | 24.02.2024, в 10-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв провода оп №16 фаза «А». 24.02.2024 в 11-30 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода оп №20 фаза «А». в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода оп №20 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода оп №20 фаза «А». на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", Опора 020 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
180 | Чеченэнерго | 24.02.2024 в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены поврежденные опорные изоляторы фаза «В» «С» ТП-30/11 . 24.02.2024 в 13-00 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение опорных изоляторов фаза «В» «С» ТП-30/11 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение опорных изоляторов фаза «В» «С» ТП-30/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
181 | Чеченэнерго | 24.02.2024 в 14-10 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №61. 24.02.2024 в 14-15 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
182 | Чеченэнерго | 25.02.2024г в 13-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Фрунзе. Отключенные потребители 279 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре обнаружено повреждение проходных изоляторов ф-"В" на ТП-1/7. 25.02.2024 в 15-44 после устранения дефекта Ф-1 ПС Фрунзе введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. МТЗ | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации разрушение проходного изолятора на ТП 1-7 4.12, разрушение проходного изолятора на ТП 1-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора 1-7 на КТП 1-8/160 ПС "Фрунзе", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
183 | Чеченэнерго | повр26.02.2024г в 00-41 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение изоляции кабеля 6-10 кВ ячейки Ф-21 в сторону РП-10. 26.02.2024г в 02-05 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 6-10 кВ ячейки Ф-21 в сторону РП-10 в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 6-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 6-10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-21 ПС "Холодильник" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
184 | Чеченэнерго | 27.02.2024г в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная" потребители 7566 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-713. 27.02.2024г в 15-25 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-713, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-713 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-713 на КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
185 | Чеченэнерго | 27.02.2024 в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-19 "Восточная". 27.02.2024 в 17-27 при РПВ Ф-19 "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
186 | Чеченэнерго | 28.02.2024 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-24 "Восточная". 28.02.2024 в 06-52 при РПВ Ф-24 "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 47 на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-24 "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
187 | Чеченэнерго | 28.02.2024г в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-24 "Восточная" потребители 4584 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ между РП-10 и КТП-13-37 . 28.02.2024г в 13-08 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ между РП-17 и ТП-481 в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Восточная" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-24 "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
188 | Чеченэнерго | 28.02.2024 в 14-25 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Город". 28.02.2024 в 14-27 при РПВ Ф-32 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Город" 110 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
189 | Чеченэнерго | 29.02.2024 г. в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-9 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа ТП-9/16 фаза «С» с касанием фазы «В». 29.02.2024 г. в 9-00 после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №48 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №48 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
190 | Чеченэнерго | 29.02.2024г в 13-40 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная" потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-9/4. 29.02.2024г в 14-55 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-9/4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-9/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-9/4 на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 01.03.2024 в 10-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС35кВ «Махкеты». Отключенные потребители 5 171 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС 35кВ «Махкеты» обнаружен обрыв провода на спуске ТП-1/3 ф-"В" "С". 01.03.2024 в 11-50 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ «Махкеты» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ, Ф-1, ПС35кВ "Махкеты" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС35кВ "Махкеты", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
192 | Чеченэнерго | 01.03.2024 в 16-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная". 01.03.2024 в 16-58 при РПВ Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 62 на КЛ 6-10кВ Ф-24 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
193 | Чеченэнерго | 02.03.2024 , в 13-30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". 02.03.2024 в 13-32 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-16 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
194 | Чеченэнерго | 02.03.2024 в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв провода на опоре №110 . 02.02.2024 в 15-08 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на опоре №110 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре №110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
195 | Чеченэнерго | 02.03.2024 в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода на ТП-7/54. 02.03.2024 в 14-52 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода на ТП-7/54 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на ТП-7/54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф- ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
196 | Чеченэнерго | 02.03.2024 в 14-42 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен обрыв провода в пролете опор №36. 02.03.2024 в 16-00 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №36 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
197 | Чеченэнерго | 02.03.2024 в 16-15 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 109-110 фаза «В» «С». 02.03.2024 в 17-46 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 109-110 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 109-110 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв првода на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
198 | Чеченэнерго | 03.03.2024 в 01:03 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 1 ст. ТЗНП, АПВ (КС) - отказ, на ПС 330 кВ Грозный действием 2 з.ДЗ, 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Одновременно в 01:03 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился ШСВ-110, действием ускорение 1 ст.МТЗ, 1 ст.ТЗНП, АПВ (КС) неуспешно. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ ГРП-110 ДЗШ 1, 2СШ-110 выведена с/з. На Грозненской ТЭС в Комплекте РЗ №2 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь введено ОУ 4 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП, в Комплекте РЗ №2 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь введено ОУ 4 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП; на ПС 330кВ Грозный в 1 терминале защит, АПВ ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) введено ОУ 2 зоны ДЗ, 3 ступени ТЗНП; на ПС 110кВ ГРП-110 в Комплекте ступенчатых защит ШСВ-110 введено ОУ 1 ступени МТЗ, 1 ступени ТЗНП; на ПС 110 кВ Самашки в Комплекте РЗА №2 ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) введено ОУ 2 зоны ДЗ, 3 ступени ТЗНП В 01:40 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен выключатель В-136, ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) включена в транзит. в 02:01 на ПС 110 кВ ГРП-110 ШСВ-110 не управляется от КУ. в 05:09 на ПС 110 кВ ГРП-110 заменена катушка включения выключателя ШСВ-110. Выключатель ШСВ-110 включён. 04.03.2024 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). В ходе осмотра на опоре № 11 обнаружены загрязненные изоляторы со следами перекрытия и разрушенные 2 изолятора в гирлянде ф. "С". 05.03.2024 в 11:32 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) отключена по неотложной заявке для послеаварийной проверки ШОН на ПС 110 кВ ГРП-110. В ходе проверки был выявлен дефект ШОН, было короткое замыкание обмотки трансформатора напряжения (ТОН). Дефект устранен заменой ШОН. 05.03.2024 в 16:22 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) введена в работу. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Некачественное проведение осмотра и не выявление загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) на ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) при проведении планового осмотра 19.10.2023. 3.4.7.3, Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось не выявление дефекта ШОН-110 Л-136 при проведении технического обслуживания в объеме «К» 22.06.2023г. 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 11 ф. «С» ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) по увлажненной поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха что привело к снижению разрядных характеристик гирлянды изоляторов и разрушению 2-х изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 2-х изоляторов в гирлянде ф. "С". на ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ), Опора 011 4.12, Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось дефект ШОН-110 из-за короткого замыкания обмотки трансформатора напряжения (ТОН) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект ШОН-110 на ПС "ГРП" 110/35/10кВ, Автоматика и упр. выкл., защиты ЛЭП110 кВ | 1. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). При наличии дефектов организовать устранение по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП ЮУЭС на тему: "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения". Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Произвести замену ШОН-110 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 4. Произвести чистку или замену загрязненной гирлянды изоляторов ф. С на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 5. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по выполнению в требуемых объемах технического обслуживания оборудования и устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 6. Проработать материалы данного расследования с персоналом сл. ЛЭП ЮУЭС и СРЗА. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л., Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
199 | Чеченэнерго | 03.03.2024 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-35 ПС "Холодильник". 03.03.2024 в 1 при РПВ Ф-35 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-35 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-35 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
200 | Чеченэнерго | 03.03.2024 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Холодильник". 03.03.2024 в 15-50 при РПВ Ф-32 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 93 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
201 | Чеченэнерго | 03.03.2024., в 16-38 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес". 03.03.2024 в 16-41 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 46 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 46 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
202 | Чеченэнерго | 04.03.2024 в 09-45 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием фазы "С". 04.03.2024 в 11-40 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №174-175 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
203 | Чеченэнерго | 04.03.2024., 10 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 04.03.2024., 10 часов 26 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №14 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №14 Ф."В" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №14 Ф."В" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 014 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
204 | Чеченэнерго | 04.03.2024 в 20-08 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". 04.03.2024 в 20-11 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 16 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 16 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 016 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
205 | Чеченэнерго | 06.03.2024 в 14:50 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками по неотложной заявке отключена в ремонт для удаления наброса в пролете опор №85-86. Последствий для потребителей не было. В 18:23 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками введена в работу. В пролете опор №85-86 снят наброс. | 3.4.8.4, Причиной технологического нарушения явилось наброс постороннего предмета (металлическая проволока) на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь в пролете опор № 85-86 ф. "С". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
206 | Чеченэнерго | 07.03.2024 в 11-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №92-93. 07.03.2024 в 13-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В пролете опор № 92-93 обрыв провода. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 92-93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 92-93 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
207 | Чеченэнерго | 07.03.2024 в 22:32 отключались работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 2 ст. ТЗНП, с успешным АПВ. Последствий для потребителей не было. | 3.4.14, В результате обхода осмотра ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) от опоры №1 до опоры № 36 и от опоры №57 до опоры №129 место КЗ не обнаружено. От опоры № 36 до опоры №57 (12,1 км от ПС 110 кВ Цемзавод) территория минного поля (Воинская часть г. Шали). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
208 | Чеченэнерго | 08.03.2024, в 07-20 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 08.03.2024 в 07-24 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №63 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 63 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 063 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
209 | Чеченэнерго | 08.03.2024 в 12-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35кВ «Ведено». Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6ПС 35кВ «Ведено» обнаружены повреждение проходных изоляторов ф-«В» «С» на ТП 6/2. 08.03.2024 в 14-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35кВ «Ведено» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). 4.13, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10кВ, Ф-6, ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
210 | Чеченэнерго | 08.03.2024 в 19:16 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ТО, 1 ст. ТЗНП; АПВ успешно. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) явилось не выявление загрязнения пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 51 ф. «С». 4.11, Электродуговое перекрытие по загрязненной пылевыми наносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 51 ф. «С» ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) по увлажненной поверхности изоляторов в результате перепада температур наружного воздуха что привело к снижению разрядных характеристик гирлянды изоляторов и разрушению одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде ф. "С" на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), Опора 051 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
211 | Чеченэнерго | 09.03.2024., 12 часов 01 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 Обрыв провода в пролёте опор № 228-229 фаза "В" с касанием фазы "С" с касанием фазы «А».09.03.2024., 13 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в пролете опор № 228-229 результате длительной эксплуатации. Ф-25 ПС "Курчалой-110" 4.11, Обрыв провода в пролете опор 228-229 фаза «В» Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 228-229 фаза «В» Ф-25 ПС "Курчалой-110" на Ф-25, Пролет 228 - 229 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
212 | Чеченэнерго | 09.03.2024г в 12:49ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» «С» на ТП 1/5. 09.03.2024г в 14:38ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» «С» на ТП 1/5 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» «С» на ТП 1/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» «С» на ТП 1/5 на ПС Саясан | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Саясан ТП 1-5/25. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
213 | Чеченэнерго | 09.03.2024 г. в 23-21 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Алхазурово. 09.03.2024 г. в 23-23 при РПВ Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" 35, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
214 | Чеченэнерго | 10.03.2024 в 13-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" 10.03.2024 в 13-05 при РПВ Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 67 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
215 | Чеченэнерго | 11.03.2024 00:05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Петропавловская". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 13-14 фаза «В» с касанием фазы «А». 11.03.2024 01:25 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Петропавловская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 13-14 фаза «В» с касанием фазы «А» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 13-14 фаза «В» с касанием фазы «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 13-14 фаза «В» с касанием фазы «А» на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Петропавловская", Пролет 013 - 014 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Петропавловская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
216 | Чеченэнерго | 11.03.2024., 07 часов 27 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". 11.03.2024., 07 часов 30 минут при РПВ успешно Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №15 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №15 Ф."В" Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №15 Ф."В" Ф-25 ПС "Курчалой-110" на Ф-25, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-25 ПС "Курчалой-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
217 | Чеченэнерго | 11.03.2024 г., 11 ч 37 м. действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 1 Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №5-6. 11.03.2024 г., 12 ч 20 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №5-6, в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №5-6, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №5-6, на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Пролет 006 - 007 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
218 | Чеченэнерго | 13.03.2024 г. в 10-43 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец . 13.03.2024 г. в 10-45 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
219 | Чеченэнерго | 13.03.2024г в 13-16 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная" потребители 9650 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» на опоре №17-18. 13.03.2024г в 14-58 после устранения дефекта Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» на опоре №17-18, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» на опоре №17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «В» с касанием фазы «С» на опоре №17-18 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
220 | Чеченэнерго | 14.03.2024 01:26 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). На ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) на опоре №341. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 341 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), Опора 341 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-122) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
221 | Чеченэнерго | 14.03.2024 11:40 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "№84". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода в пролёте опор №98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" . 14.03.2024 13:36 после устранения дефекта Ф-8 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Обрыв провода в пролёте опор №98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №98-99 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", Пролет 098 - 099 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
222 | Чеченэнерго | 14.03.2023 в 12-07 действием отключился Ф-1 ПС Фрунзе. Отключенные потребители 279 чел. Отключенная нагрузка 0,2 мВТ. при обходе осмотре обнаружено Обрыв шлейфа фаза "С" на ТП 1/5 Схема сети – Нормальная Погодные условия: Облачно МТЗ 1 ступень 14.03.2023 в 13-58 после устранения дефекта Ф-1 ПС Фрунзе введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на ТП 1-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 1-14/25 ПС "Фрунзе", Разрядник РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
223 | Чеченэнерго | 14.03.2024., 14 часов 31 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Бачи-Юрт". 14.03.2024., 14 часов 32 минут при РПВ успешно Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №33 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Ф."А" Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 Ф."А" Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 033 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
224 | Чеченэнерго | 15.03.2024 в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Северная". 15.03.2024 в 10-51 при РПВ Ф-19 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
225 | Чеченэнерго | 15.03.2024 г., 11 ч 08 мин действием МТЗ отключился ф-1 п/с Красноармейская. 15.03.2024 г., 11 ч 10 мин при РПВ ф-1 п/с Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
226 | Чеченэнерго | 16.03.2024г в 06:06ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 10508 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ на опоре № 172. 16.03.2024г в 06:45ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ на опоре № 172 4.13, Обрыв провода 10 кВ на опоре № 172 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ на опоре № 172 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Опора 172 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Исмаилов М.Б.
227 | Чеченэнерго | 16.03.2024 в 09-41 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 16.03.2024 в 09-44 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 93 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 93 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", Опора 093 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
228 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 10 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 10 часов 16 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №18 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."А" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18 Ф."А" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
229 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 10 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 10 часов 16 минут при РПВ успешно Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №29 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 029 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
230 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 11 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 11 часов 40 минут при РПВ успешно Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №32 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 032 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
231 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 15 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 15 часов 50 минут при РПВ успешно Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №3 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №3 Ф."В" Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №3 Ф."В" Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 7-004 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
232 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 15 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 15 часов 50 минут при РПВ успешно Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №13 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Ф."С" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13 Ф."С" Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
233 | Чеченэнерго | 16.03.2024., 15 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 16.03.2024., 15 часов 50 минут при РПВ успешно Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №25 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25 Ф."В" Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
234 | Чеченэнерго | 16.03.2024 г., 17 ч 54 мин действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 16.03.2024 г., 17 ч 58 мин при РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х.
235 | Чеченэнерго | 16.03.2024 в 18-27 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 16.03.2024 в 18-27 при РПВ Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 67 в результате жизнедеятельности птиц 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 67 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 067 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
236 | Чеченэнерго | 16.03.2024 в 20-29 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 16.03.2024 в 20-30 при РПВ Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
237 | Чеченэнерго | 17.03.24г. в 02-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 08-42 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На отпайке № 9-1 на опоре №2 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На отпайке № 9-1 на опоре №2 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На отпайке № 9-1 на опоре №2 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 10-002 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
238 | Чеченэнерго | 17.03.24г. в 03-47 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 08-30 Ф-1 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 85 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 085 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
239 | Чеченэнерго | 17.03.2024 8-04 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алпатово. Отключенные потребители 4582 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВТ. 17.03.2024 8-05 При повторном включении Ф-2 ПС Алпатово введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнении при увлажнении 4.17, Грязный изолятор на опоре № 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Алпатово", Опора 010 | Произвести обход осмотр, Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
240 | Чеченэнерго | 18.03.2024 в 01-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт". 18.03.2024 в 01-20 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 8 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №8 на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
241 | Чеченэнерго | 18.03.2024 09:22 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «В» с касанием на фазу «С». 18.03.2024 11:10 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «В» с касанием на фазу «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «В» с касанием на фазу «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «В» с касанием на фазу «С» на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Пролет 112 - 113 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
242 | Чеченэнерго | 19.03.2024г в 13-00 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-15/32. 19.03.2024г в 14-52 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-15/32, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-15/32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП-15/32 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
243 | Чеченэнерго | 19.03.2024г в 19-58 действием МТЗ отключился Ф-24 "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-24/4. 19.03.2024г в 21-50 после устранения дефекта Ф-24 "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-24/4, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-24/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-24/4 на КЛ 6-10кВ Ф-24 "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
244 | Чеченэнерго | 23.12.2024 в 10-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Николаевская. Отключенные потребители 2435 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение изоляторов ф-"В" на тп 2-12 . 23.12.2024 в 12-08 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, Разрушение изолятора на ТП 2-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на КТП 2-12/100 ПС "Николаевская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Николаевская. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
245 | Чеченэнерго | 22.03.2024 в 03:10 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) действием: на ПС 110 кВ Ищерская 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Плиево 2 з. ДЗ, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-121) на опоре №420. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 420 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-121) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 420 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
246 | Чеченэнерго | 23.03.2024 в 05:59 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129). На ПС Моздок действием ДФЗ, 1ст ТЗНП АПВ успешно. На ПС Ищерская действием ДФЗ, 1ст ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) на опоре №209. 4.12, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 209 Ф-В, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного изолятора в гирлянде ф. В. на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129), Опора 209 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
247 | Чеченэнерго | 23.03.2024 в 08:44 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". На ПС 110 кВ Грозненская ТЭС ДЗЛ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ "№84" ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.10, Отсутствие на конструкции опоры №17 специальных устройств отпугивающих птиц не угрожающих их жизни. 4.12, На опоре № 17 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84", Опора 017 | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №17 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
248 | Чеченэнерго | 24.03.2024 в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 24.03.2024 в 10-31 при РПВ Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.12, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
249 | Чеченэнерго | 24.03.2024 г. в 10-45 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец . 24.03.2024 г. в 10-47 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
250 | Чеченэнерго | 24.03.2024 в 11-11 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Гвардейская. 24.03.2024 в 11-13 при РПВ Ф-2 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, на опоре №17 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 17 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Гвардейская, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Таймасханов С.М.
251 | Чеченэнерго | 24.03.2024 г. в 21-09 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен Повреждение оборудования Обрыв провода в пролете опор № 45-46 фаза "В" с касанием фазы "С" Схема сети – Нормальная 24.03.2024 г. в 22-37 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 45-46 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
252 | Чеченэнерго | 25.03.2024 07:57 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Толстой-Юрт". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа ТП- 5/3 фаза "В". 25.03.2024 09:57 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Толстой-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП- 5/3 фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП- 5/3 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП- 5/3 фаза "В" на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Толстой-Юрт", Опора 005 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Толстой-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
253 | Чеченэнерго | 26.03.2024 в 11:21 аварийно отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник. На ПС 110 кВ Северная ДЗЛ,ТО, 3 ст ТЗНП. АПВ неуспешно. На ПС Грозненская ТЭС ДЗЛ. АПВ КС. отключенная нагрузка 9,2 МВт, отключенное население - 27395 человек. 26.03.2024 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник, в результате осмотра обнаружен обрыв шлейфа ф. "В" на опоре №19. В 12:59 все потребители запитаны по ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками. В 20:00 после замены дефектного шлейфа ф. "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник явилось не качественный осмотр и не выявление дефекта соединения шлейфа Ф "В" на опоре № 19, при проведении планового осмотра 14.06.2023 г. 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник явилось обрыв шлейфа ф. "В" на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "В" на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник, Опора 019 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
254 | Чеченэнерго | 26.03.2024 в 18-14 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружен обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №136-137. 26.03.2024 в 20-04 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №136-137 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"А" в пролете опор №136-137 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
255 | Чеченэнерго | 27.03.2024 г. в 09-09 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен Повреждение оборудования обрыв провода в пролете опор 1-2 27.03.2024 г. в 10-46 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.17, Схлест проводов в пролете опор № 1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
256 | Чеченэнерго | 27.03.2024г в 13-27 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ в ячейке Ф-22 ПС Южная в сторону РП-9. 27.03.2024г в 15-12 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ в ячейке Ф-22 ПС Южная в сторону РП-9, в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ на КЛ 6-10 кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-22 "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
257 | Чеченэнерго | 28.03.2024 в 11-22 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружены поврежденные проходные изоляторы на ТП 14/7. 28.03.2024 в 12-56 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 14/7 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов на ТП 14/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
258 | Чеченэнерго | 28.03.2024 в 11-33 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-7/13. 28.03.2024 в 13-15 после устранения дефекта Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-7/13 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа Ф «В» падением на Ф «С» на ТП-7/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
259 | Чеченэнерго | 28.03.2024 г., 20 ч 45 м. действием МТЗ 1 ступень отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 6 Обрыв провода в пролете опор 45-46 фаза «В» с касанием на фазу «С» с касанием фазы «С» 28.03.2024 г., 22 ч 16 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 45-46 фаза «В» с касанием на фазу «С», в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 45-46 фаза «В» с касанием на фазу «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 45-46 фаза «В» с касанием на фазу «С» на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
260 | Чеченэнерго | 29.03.2024г в 04-38 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-540. 29.03.2024г в 05-56 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-540, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-540 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В и С" на ТП-540 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
261 | Чеченэнерго | 29.03.2024г в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение изоляции кабеля 10 кВ между КТП-107 и ТП-9 . 29.03.2024г в 13-10 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ между КТП-107 и ТП-9 в результате осадки грунта. 4.12, Повреждение изоляции кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Южная" | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-15 "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
262 | Чеченэнерго | 29.03.2024 г., 15 ч 06 м. действием МТЗ АУ ступень отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали". При обходе осмотре Ф- 6 Обрыв провода в пролёте опор №79-80 фаза "В" с касанием фазы "С" 29.03.2024 г., 17 ч 08 м. после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролёте опор №79-80 фаза "В" с касанием фазы "С" в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролёте опор №79-80 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №79-80 фаза "В" с касанием фазы "С" на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Пролет 079 - 080 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
263 | Чеченэнерго | 30.03.24г. в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110/ 35 кВ Каргалиновская. в 10-00 Ф-2 ПС 110/35 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 103 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении 4.17, на опоре № 103 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-C по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ "Каргалинская", Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
264 | Чеченэнерго | 30.03.2024 в 20-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 27-28. 30.03.2024 в 23-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 27-28 обнаружен обрыв провода при сильном ветре 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 27-28 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
265 | Чеченэнерго | 31.03.2024г в 15-55 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Город" потребители 700 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение концевой муфты на КТП-494. 31.03.2024г в 17-40 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Город" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на КТП-494, в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение концевой муфты на КТП-494 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на КТП-494 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Город" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Город". Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.