## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.04.2019 в 13-02 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа от опоры №64 Ф-"С". 01.04.2019 в 15-10, после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа от опоры №64 Ф-С. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 01.04.2019 в 14-05 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №140-141 01.04.2019 в 15-35, после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами №140-141 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
3 | Чеченэнерго | 01.04.2019 в 16-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 10895 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-3/37, фаза-"А". 01.04.2019 в 17-04 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | поврежден проходной изолятор на ТП-3/37, фаза-"А" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты.
4 | Чеченэнерго | 02.04.2019 в 11-17 отключен персоналом по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Северная-Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) для испытания и чистки опорных изоляторов на ЛР-112 на ПС 110 кВ Консервная. Последствий для потребителей нет. 02.04.2019 в 15-02 после произведенных работ по очистке изоляторов и диагностики ЛР-112 на ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сильное загрязнение опорных изоляторов на ЛР-112 ПС Консервная. | Произвести осмотр всех линейных разъединителей и устранить выявленные дефекты на ПС Консервная.
5 | Чеченэнерго | 02.04.2019 в 12-05 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3/9. 02.04.2019 в 12-45, после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 3/9. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
6 | Чеченэнерго | 02.04.2019 в 17-40 действием ТО отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8 000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен разбитый изолятор на опоре №16. 02.04.2019 в 18-19 после устранения дефекта Ф-27 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 16. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
7 | Чеченэнерго | 02.04.2019 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6616 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен разбитый изолятор на опоре №32 фаза "В". 02.04.2019 в 18-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре №32 фаза "В". | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
8 | Чеченэнерго | 03.04.2019 в 00-40 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №127-128. 03.04.2019 в 05-32, после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №127-128. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
9 | Чеченэнерго | 03.04.2019 в 12-55 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 12445 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен разбитый изолятор на опоре №506. 03.04.2019 в 15-04, после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор Ф-А па опоре №506 . | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
10 | Чеченэнерго | 03.04.2019 в 23-50 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3412 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 8. 03.04.2019 в 03-25 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 8. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
11 | Чеченэнерго | 05.04.2019 в 14:31 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1 зоны ДЗ. Последствий для потребителей не было. В 14:57 РПВ ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) с ПС 330 кВ Моздок успешно, на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ замкнулась в транзит действием АПВ КС. 06.04.2019 службой ЛЭП осмотрен участок ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), обнаружено: на участке опор № 161-162, степной низовой пожар вне охранной зоны данной ВЛ. Срочного ремонта не требуется. Осмотр окончен, сообщено ДД. Причиной или следствием технологического нарушения (аварии) явилось загорание, произошедшее 05.04.2019., 14 часов 30 минут (местного), 14 часов 30 минут (московского) Учётный признак загорания: Лесные и другие пожары, происшедшие за пределами охранной зоны ЛЭП, ПС по вине сторонних организаций или физических лиц, а также в результате стихийных бедствий, приведших к отключению оборудования сетей, без его повреждения или ухудшения технического состояния Классификационные признаки причин загорания: 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) Дата и время ликвидации загорания: 05.04.2019., 15 часов 01 минут (местного), 15 часов 01 минут (московского) Описание возникновения пожара и его протекание (принятые персоналом объекта и пожарными подразделениями меры по тушению пожара; недостатки и положительные стороны в тушении пожара; технологическое оборудование и строительные конструкции, которые способствовали возникновению, развитию или ограничению (локализации) пожара; электротехническое оборудование (в том числе кабели и провода) и бытовые приборы, которые явились причиной возникновения пожара или его развития; эффективность работы средств противопожарной защиты: ПВ, АУПС, АУПТ, СОУЭ и т.п., ОПК, ПСП и т.п.; недостатки и положительные стороны в работе УПЗ: На участке опор № 160-161 Ф-А,В,С степной низовой пожар вне охранной зоны данных ВЛ привел к загрязнение изоляции продуктами горения, что повлекло к отключению ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129). Описание организационных причин возникновения пожара и его развития: 3.4.8 Степной низовой пожар. Причина пожара неизвестна. Предположительно - воздействие посторонних лиц. | На участке опор № 160-161, степной низовой пожар вне охранной зоны данных ВЛ привел к загрязнение изоляции продуктами горения, | Провести дополнительный внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ (Л-129) на участке опор №160-161
12 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 00-55 действием МТЗ отключился ПС 35 кВ Шатой Ф-2, Отключенные потребители 6616 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен Обрыв шлейфа на опоре №43. 07.04.2019 в 03-35 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №43 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
13 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 06-00 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), на ПС Акташ 1 ст ТЗНП АПВ успешно, на ПС Гудермес-Тяговая 2ст ТЗНП АПВ успешно, Последствий для потребителей нет. | Загрязненные изоляторы на опоре № 48 Ф-А,В,С в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
14 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 08-20 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-155. 07.04.2019 в 08-50 после устранения дефекта Ф-19 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-155. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
15 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 12-50 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4818 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен поврежденный разрядник на ТП 4-10. 07.04.2019 в 14-45, после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден разрядник на ТП 4-10 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
16 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 14-25 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2153чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен повреждение кабеля между опорами 107/152. 07.04.2019 в 15-35 после устранения дефекта Ф-15 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение кабеля между опорами 107/152. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
17 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 19-03 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП 8/19. 07.04.2019 в 19-56 после устранения дефекта Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | разбит проходной изолятор на ТП 8/19 | Произвести обход осмотр, Ф-8 ПС 35кВ Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
18 | Чеченэнерго | 07.04.2019 в 23-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен сгоревший ПК 10 кВ на ТП 4/3. 07.04.20189 в 00-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлестывание проводов на ТП 4/3 | Произвести обход осмотр, Ф-4 ПС 35кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты.
19 | Чеченэнерго | 08.04.2019 в 18-30 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9800 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-11 обнаружен Перегоревший высоковольтный ПК-10кВ на ТП-11/2. 08.04.2019 в 19-30 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перегорел высоковольтный ПК-10кВ на ПС Красноармейская Ф-11 ТП-11/2 | Произвести обход осмотр, ПС Красноармейская Ф-11 ТП-11/2, устранить выявленные дефекты.
20 | Чеченэнерго | 09.04.2019 в 06-55 действием МТЗ отключились ВЛ 35 кВ Червленная-Николаевская (Л-83а) и ВЛ 35 кВ Николаевская-Правобережная (Л-83). Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 11538 чел. При обходе осмотре обнаружен разбитые изоляторы на ВЛ 35 кВ Николаевская-Правобережная (Л-83), опора № 40 фаза-"А" и следы перекрытия на изоляторе фаза-"В". В 07:23 потребители ПС 35 кВ Правобережная запитаны по ВЛ 35 кВ Калиновская-Правобережная (Л-45). В 08-10 потребители ПС 35 кВ Николаевская запитаны по ВЛ 35 Червленная-Николаевская (Л-83а). В 14:10 после замены изоляторов на опоре № 40, фаза-"А", "В" Л-83 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитые изоляторы на ВЛ 35 кВ Николаевская-Правобережная (Л-83), опора № 40 фаза-"А" и следы перекрытия на изоляторе фаза-"В". | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская-Правобережная (Л-83), устранить выявленные дефекты.
21 | Чеченэнерго | 09.04.2019 в 18-25 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 5453 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 16. 03.04.2019 в 03-25 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 16. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Холодильник , устранить выявленные дефекты.
22 | Чеченэнерго | 12.04.2019 в 14-00 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен разбитый изолятор на опоре №29 . 12.04.2019 в 14-14 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит изолятор на опоре №29. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты.
23 | Чеченэнерго | 12.04.2019 в 15-55 действием ТО отключился Ф-33 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1254 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 33 обнаружено повреждение кабельной воронки на ТП-33/4. 12.04.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-33 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение кабельной воронки на ТП-33/4. | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
24 | Чеченэнерго | 16.04.2019 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 35-36. 16.04.2019 в 08-02 после устранения дефекта Ф-6 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролёте опор 35-36. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
25 | Чеченэнерго | 05.04.2019 в 06-40 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. Отключенные потребители 2194 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен сгоревший калиброванный предохранитель ВЛ 10 кВ на ТП 4-6 . 05.04.2019 в 08-50, после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение предохранителя на ТП 4-6 | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ от ПС 110 Каргалиновская, устранить выявленные дефекты.
26 | Чеченэнерго | 09.04.2019., 16 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ . Отключенные потребители 3 000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен сломанный изолятор на опоре № 156 09.04.2019., 17 часов 34 минут после устранения дефекта Ф-14 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Рассыпался изолятор на опоре № 156 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-14 от ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
27 | Чеченэнерго | 10.04.19. 6-38 Действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ищерская. Отключенные потребители 6635 чел. отключенная нагрузка 0,7мВт. При обходе осмотре обнаружен разбитый изолятор на опоре № 34. 10.04.19. в 8-43 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | разрушение изолятора на опоре №34 | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты.
28 | Чеченэнерго | 12.04.2019., 12 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 5 365 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен Повреждение концевой муфты на опоре №71 12.04.2019., 15 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-19 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение концевой муфты на опоре №71 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-19 от ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
29 | Чеченэнерго | 12,04,2019 в 22-35 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода в пролете опор №56-57 Ф-Б. 12,04.2019 в 23-40, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами 56-57 | Произвести обход осмотр Ф-8 10 кВ ПС Шелковская, устранить выявленные дефекты.
30 | Чеченэнерго | 13.04.2019., 10 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен повреждение на потребительском ТП 13.04.2019., 12 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение на потребительском ТП | -
31 | Чеченэнерго | 13.04.2019 в 19-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2297 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №170-171. 13.04.2019 в 19-40 после устранения обрыва провода Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода в пролете опор №170-171. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты.
32 | Чеченэнерго | 14.04.2019., 17 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 670 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен В следствии перехлеста проводов двух фаз по 0,4 кВ сгорели предохранительные вставки 10кВ на ТП-2/3 14.04.2019., 18 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | В следствии перехлеста проводов двух фаз по 0,4 кВ сгорели предохранительные вставки 10кВ на ТП-2/3 | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
33 | Чеченэнерго | 15.04.2019 в 10:57 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 3 ст. ТЗНП, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ № 84 действием 3 ст. ТЗНП, АПВ не успешное. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ не успешное. Обесточена ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленая, трансформатор Т-2 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, Рн = 1,5 МВт, население 14187 человек, частично Наурский, Грозненский районы. Останова ж/д транспорта не было. В 11:30 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) от ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешное. Всем потребителям подано напряжение. В 11:38 РПВ ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) от ПС 110 кВ Наурская успешное. 15.04.2019 в 14:50 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешное, на ПС 110 кВ № 84 ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 14:51 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ № 84 действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешное. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Черв-леная (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ не успешное Обесточена ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленая, трансформатор Т-2 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, Рн = 1,5 МВт, население 14187 человек, частично Наурский, Грозненский районы. Останова ж/д транспорта не было. В 15:05 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) от ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешное. Всем потребителям подано напряжение. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185): на оп. № 89, ф. "В", 19 км от ПС 110 кВ № 84 свисание проволоки с птичьего гнезда (гнездо на траверсе) к проводу. В 16:16 ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) выведена в ремонт. В 18:30 ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) после снятия птичьего гнезда введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Причиной отключения явилось на опоре № 89, Ф. "В" ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185), 19 км от ПС 110 кВ № 84 свисание проволоки с птичьего гнезда (гнездо на траверсе) к проводу. | Дополнительно установить птице-отпугивающие устройства на ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185).
34 | Чеченэнерго | 15.04.2019 в 23:35 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Щелковская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146 (согласно нормальной схемы). В 23:47 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) с ПС 110 кВ Шелковская неуспешно, ВЛ отключилась от 1 ст. ТЗНП. Результаты осмотра: переход через р.Терек в пролете оп № 74-75, ф"В",15 км от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая , обрыв провода. 16.04.2019 в 08:57 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) выведена в ремонт. 16.04.2019 в 18:47 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) введена в работу, после устранения обрыва провода. | В пролете оп № 74-75, ф"В" обрыв провода. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146), устранить выявленные дефекты.
35 | Чеченэнерго | 16.04.2019 в 10:37 отсутствует передача телеметрической информации между ПС 110 кВ: Курчалой, Ойсунгур, Гудермес - Сити, Аргунская ТЭЦ и ДЦ СК РДУ. Последствий для потребителей не было. В 11:47 восстановлена передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Гудермес - Сити и Аргунской ТЭЦ В 11:51 восстановлена передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Курчалой. | Отключился шкаф канала связи на ПС 110 Гудермес-Сити из-за короткого замыкания. | Произвести внеплановые проверки оборудования электропитания СДТУ на объектах АО "Чеченэнерго"
36 | Чеченэнерго | 16.04.201 в 13-25 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №64-65. 16.04.2019 в 14-10 после устранения дефекта Ф-18 ПСГудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | Обрыв провода в пролете опор №64-65 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Гудермес 110кВ , устранить выявленные дефекты.
37 | Чеченэнерго | 16.04.2019г. в 15 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Горская-4. Отключенные потребители 430чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе- осмотре Ф-3 обнаружен схлест проводов между опорами 34-35. 16.04.2019г. в 15 часов 57 минут после устранения аварии Ф-3 ПС 35кВ Горская-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов между опорами 34-35 | Произвести обход-осмотр ПС 35кВ Горская-4 Ф-3, устранить выявленные дефекты.
38 | Чеченэнерго | 16.04.2019 в 16-50 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен прошитый изолятор на опоре №22. 16.04.2019 в 18-05 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Прошитый изолятор на опоре №22 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
39 | Чеченэнерго | 16.04.2019., 18 - 25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 1200 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен касание веток в пролете опор 67-68. 16.04.2019., 19 - 40 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Касание веток в пролете опор 67-68 | 1. Произвести обрубку веток в охранной зоне ВЛ по всей длине Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 2. Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты
40 | Чеченэнерго | 6.04.2019., 20- 05 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВКатар-Юрт. Отключенные потребители 4 132 чл. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №124/2. 6.04.2019., 20 - 57 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода фазы "С" на опоре №124/2 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт , устранить выявленные дефекты
41 | Чеченэнерго | 17.04.2019., 14 - 25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 4 132 чл. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 24. 17.04.2019, 15 - 48 после устранения дефекта Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушен изолятор на опоре № 24 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты
42 | Чеченэнерго | 17.04.19. в 17-38 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 6 635 чел. отключенная нагрузка 0,7 мВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение на потребительском ТП. 17.04.2019 г 19-38 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | повреждение оборудования на балансе потребителя | -
43 | Чеченэнерго | 18.04.2019., 04 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-5-10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 146, фаза-«С». 18.04.2019 в 08-30 после устранения дефекта Ф-5-10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит изолятор на опоре № 146, фаза-«С» | Произвести обход осмотр Ф-5-10 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты.
44 | Чеченэнерго | 18.04.2019., 19 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен с горение ПК-10кВ на ТП4-17. 18.04.2019 в 20-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сголрел ПК-10кВ на ТП4-17 | Произвести обход осмотр ПС "Бачи-Юрт" Ф-4, устранить выявленные дефекты.
45 | Чеченэнерго | 20.04.2019 в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода между опорами №1-2. 20.04.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-10 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами №1-2. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
46 | Чеченэнерго | 21.04.2019., 10 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 860 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Повреждения проходного изолятора на ТП-2/57, фаза-"В" 21.04.2019., 11 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП-2/57, фаза-"В". | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
47 | Чеченэнерго | 21.04.2019 в 21-55 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 2813 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2/7. 21.04.2019 в 22-15, после устранения дефекта Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 2/7. Фаза- "В" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
48 | Чеченэнерго | 22.04.2019 в 04:58 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками действием на Грозненской ТЭС 1,2 ст. ТЗНП, АПВ не было (КС); на ПС 330 кВ Грозный МТО, АПВ не успешно. Обесточено: Т-2 (16 МВА, 110/35/10 кВ) ПС 110 кВ Консервная, отключенная нагрузка 9 МВт, отключенное население 32386 человек, частично город Грозный и Грозненский район. В 05:10 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками с ПС 330 кВ Грозный успешно. Запитаны все потребители. В 05:17 на Грозненской ТЭС ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный с отпайками замкнута в транзит. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 111 Ф-А,В,С ВЛ-110 кВ Л-110 перекрытие изолятора марки ЛК-70. | На ПС Грозный-330 переконфигурировать СИД в режим Latch.
49 | Чеченэнерго | 22.04.2019 в 12-15 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен срыв провода с изолятора на опоре №9. 22.04.2019 в 13-35 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа с изолятора на опоре №9 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
50 | Чеченэнерго | 22.04.2019., 18 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбитый изолятор на опоре №16 Ф-А 22.04.2019., 19 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит изолятор на опоре №16 Ф-А. | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
51 | Чеченэнерго | 23.04.2019 в 3:06 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гу-дермес-Тяговая от 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | При осмотре обнаружено гнезда птицы на опорах № 119, 135, 140, 147. На опорах № 122 и 142 наброс посторонних предметов. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
52 | Чеченэнерго | 23.04.2019 в 16-32 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6354 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен Повреждён проходной изолятор на ТП 345. 23.04.2019 в 18-10 после устранения дефекта Ф-22 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждён проходной изолятор на ТП 345. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
53 | Чеченэнерго | 24.04.2019 в 08-38 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 250 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено поврежденная концевая муфта в точке подключения к ВЛ-6 кВ. 24.04.2019 в 10-07 после устранения дефекта Ф-3 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждена концевая муфта в точке подключения к ВЛ-6 кВ | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты.
54 | Чеченэнерго | 24.04.2019г в 12-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенные потребители 2 398 чел. Отключенная нагрузка 0,2 мВт. При обходе осмотре Ф-2 ПС Николаевская был обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП-2/18. в 24.04.2019г. 13-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на потребительском ТП-2/18 | -
55 | Чеченэнерго | 24.04.2019 в 12-42 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 6032 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен треснутый изолятор Ф-А на опоре № 49. 24.04.2019 в 13-36 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Треснутый изолятор Ф-А на опоре № 49 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
56 | Чеченэнерго | 24.04.2019., 16 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ . Отключенные потребители 5 365 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв шлейфа на тп-19/7 24.04.2019., 17 часов 35 минут после повторной включения Ф-19 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа 0.4 кВ ТП 19/7 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-19 от ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ , устранить выявленные дефекты.
57 | Чеченэнерго | 24.04.2019 в 18-38 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2800 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен сгоревший ПК-10 на ТП-137. 24.04.2019 в 19-53 после устранения дефекта Ф-21 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК-10 на ТП №137. | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
58 | Чеченэнерго | 25.04.2019 в 18:07 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП. При обходе осмотре Л-122 обнаружен воздействие птицы на опоре № 453. 25.04.2019 в 18:20 на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ замкнута в транзит через схему АПВ (КС). | На опоре № 453 следы перекрытия на гирлянде изоляторов в результате воздействия птиц. | Установить птице-отпугивающие устройства на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево (Л-122).
59 | Чеченэнерго | 27.04.2019 в 02:06 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2ст. ТЗНП, АПВ не успешное; на ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 02:25 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешно. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 89 гнездо птицы. | Дополнительно установить птице-отпугивающие устройства на Л-149.
60 | Чеченэнерго | 27.04.2019 в 09-47 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 640 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 345. 27.04.2019 в 11-46 после устранения дефекта Ф-24 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП 345. | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
61 | Чеченэнерго | 28.04.2019 в 08-58 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 7000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен схлест проводов и повреждение опоры №30. 28.04.2019 в 10-50 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение опоры №30 в результате наезда Т/С. | Произвести обход осмотр, ПС 110кВ Горец Ф-9, устранить выявленные дефекты.
62 | Чеченэнерго | 28.04.2019., 10-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 197, фаза-«С». 28.04.2019 в 12-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | разбитый изолятор на опоре № 197, фаза-«С». | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Правобережная, устранить выявленные дефекты.
63 | Чеченэнерго | 28.04.2019 в 18-31 действием ТО отключился Ф-32 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2874 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружен схлест проводов. 28.04.2019 в 18-32 после устранения дефекта Ф-32 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов. | Произвести обход осмотр Ф-32 пс 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
64 | Чеченэнерго | 28.04.2019., 19 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на ТП3-22. 28.04.2019 в 19-36 после отключения потребительского ТП Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. | Повреждение на потребительском ТП-3-22 | -
65 | Чеченэнерго | 29.04.2019 в 11-01 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВа Толстой-юрт. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-5, фаза "С". 29.04.2019 в 11-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Толстой-юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | обрыв провода в пролете опор №4-5, фаза "С". | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Толстой-юрт Ф-2, устранить выявленные дефекты.
66 | Чеченэнерго | 29.04.2019., 20 часов 07 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №10. 29.04.2019 в 20-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №10 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Курчалой, устранить выявленные дефекты
67 | Чеченэнерго | 30.04.2019 г. в 03-35 на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, 2,3,4 ст. ТЗНП и в 04-24 на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-ПС №84. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 69 гнездо орла. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-ПС №84, устранить выявленные дефекты.
68 | Чеченэнерго | 30.04.2019 в 06-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1207 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1/3. 30.04.2019 в 08-15 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 1/3 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв шлейфа на ТП 1/3 Ф-1 ПС 35 кВ Саясан
69 | Чеченэнерго | 30.04.2019 в 06-28 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 2813 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 2/8 Фаза-С. 30.04.2019 в 08-15 после устранения аварии Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение изолятора на ТП 2/8 | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
70 | Чеченэнерго | 30.04.2019 в 06-28 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1098 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №18-19. 30.04.2019 в 08-25, после устранения дефекта Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами 18-19. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
71 | Чеченэнерго | 30.04.2019 в 11:56 на ПС 110 кВ Цемзавод по НО заявке выведена в аварийный ремонт 1СШ-110 для устранения нагрева контакта разъединителя СР-1-110. Последствий для потребителей не было. В 15:17 на ПС 110 кВ Цемзавод 1-СШ-110 введена в работу (произведена ревизия контактов СР-1-110). | Нагрев контактных соединений разъединителя СР-1-110. | Произвести тепловизионный контроль всех разъединителей на ПС Цемзавод.
72 | Чеченэнерго | 30.04.2019 в 14-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8037 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен поврежденный проходной изолятор на МТП - 865. 30.04.2019 в 14-20 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на МТП-865. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная , устранить выявленные дефекты.
73 | Чеченэнерго | 01.05.2019., 05 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №45. 01.05.2019 в 06-40 после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №45 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 "Курчалой" устранить выявленные дефекты
74 | Чеченэнерго | 01.05.2019 в 08-00 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 Ножай-Юрт. Отключенные потребители 3007 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №46-47. 01.05.2019 в 09-30, после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №46-47 | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-юрт, устранить выявленные дефекты.
75 | Чеченэнерго | 01.05.2019. в 10-09 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Касание провода на кузов автомашины в пролёте опор 222-223. 01.05.2019 в 16-02 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Воздействие посторонних лиц, касание провода на кузов автомашины в пролёте опор 222-223 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты.
76 | Чеченэнерго | 01.05.2019 в 10-09 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №241. 01.05.2019 в 13-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на опоре №241. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты.
77 | Чеченэнерго | 03.05.2019 в 17-33 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружены сгоревшие ПК-10 кВ на ТП 5/27. 03.05.2019 в 18-15, после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПКТ 10 кВ фазы "В" и "С" на ТП 5-27 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
78 | Чеченэнерго | 04.05.2019., 17 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС Курчалой-110. При обходе осмотре Ф- 25 обнаружен обрыв провода между опорами №13-14. 04.05.2019 в 18 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами №13-14 Ф-25 "Курчалой-110" | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС "Курчалой-110" устранить выявленные дефекты
79 | Чеченэнерго | 04.05.2019. 21 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 3 перехлест проводов между опорами №17-18. 04.05.2019 в 22-28 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | перехлест проводов между опорами №17-18. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты.
80 | Чеченэнерго | 04.05.2019 в 23-22 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8 037 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 . 05.05.2019 в 00-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 8-9 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты.
81 | Чеченэнерго | 05.05.2019., 06 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 14 406 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП-2/26 05.05.2019., 07 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-2/26 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
82 | Чеченэнерго | 06.05.2019 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Толстой-Юрт. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода между опорами № 20-21 фаза "Б". 06.05.2019 в 10-38 после устранения дефекта Ф-2 ПС Толстой-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами № 20-21 фаза "В" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Толстой-юрт, устранить выявленные дефекты.
83 | Чеченэнерго | 08.05.2019 в 10-42 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Сар-Сакай. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. Отключенные потребители 30 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода Ф-С в пролете опор № 73-74. 08.05.2019 в 15-12 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Сар-Сакай введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №73-74 фаза-В | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Сар-Сакай, устранить выявленные дефекты.
84 | Чеченэнерго | 08.05.2019., 17 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждение изолятора на ТП №5/26 08.05.2019., 18 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | поврежден изолятор ТП №5/26 | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
85 | Чеченэнерго | 08.05.2019 в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 35 кВ №56 . Отключенные потребители 2100 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружено повреждение кабеля между ТП №378, №390. 05.05.2019 в 16-15 после устранения дефекта Ф-13 ПС 35 кВ №56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение кабеля между ТП №378, №390. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 35 кВ №56 , устранить выявленные дефекты.
86 | Чеченэнерго | 08.05.2019 в 19-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 8304 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен повреждение траверса на опоре № 7. 08.05.2019 в 21-20 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | повреждение траверса на опоре №7 | Произвести обход осмотр, ПС Горец 110кВ Ф-18 устранить выявленные дефекты.
87 | Чеченэнерго | 09.05.2019 в 16-57 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен отгоревший опорный изолятор на ТП 3/5. 09.05.2019 в 18-06, после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Отгорел опорный изолятор на ТП 3/5 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты.
88 | Чеченэнерго | 09.05.2019., 18 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП 3/43 09.05.2019., 20 часов 27 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП 3/43 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты.
89 | Чеченэнерго | 10.05.2019., 01 часов 18 минут действием ТО отключился Ф-8 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода на опоре №48. 10.05.2019 в 03-05 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода на опоре №48. | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Курчалой Ф-8, устранить выявленные дефекты.
90 | Чеченэнерго | 10.05.2019 в 07-20 действием ТО отключился Ф-1 ПС Красноармейская. Отключенные потребители 9343 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода между опорами № 18-19. 10.05.2019 в 09-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами № 18-19. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская , устранить выявленные дефекты.
91 | Чеченэнерго | 11.05.2019 г. в 16-40 на ПС Консервная действием МТЗ отключился В-6. (ускорение защит). Повреждение на потребительском ТН-35 кВ на ПС 35 кВ Аэропорт-2 В\Ч. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 7649 чел. После отключения Л-6 в 16-45 запитаны все потребители. | Повреждение на потребительском ТН-35 кВ на ПС 35 кВ Аэропорт-2 В\Ч. | Обратиться к собственнику оборудования о необходимости своевременного технического обслуживания оборудования ПС "АЭРОПОРТ-2 В/Ч"
92 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Урус-Мартан ТП/6-46. Отключенные потребители 3 000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение на проходной изолятора на ТП 6-46. 13.05.2019 в 08-39 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | ПС Урус-Мартан Ф-6 ТП/6-46 поврежден проходной изолятор | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-6, устранить выявленные дефекты.
93 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 07-45 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №26. 13.05.2019 в 07-47 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №26. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная , устранить выявленные дефекты.
94 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 07-50 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №37. 13.05.2019 в 07-53 после устранения дефекта Ф-15 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №37 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
95 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 08-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Урус-Мартан ТП/2-13. Отключенные потребители 6 660 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП 2-13. 13.05.2019 в 08-08 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | ПС Урус-Мартан Ф-2 ТП/2-13 Сгорел ПК-10кВ | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-2, устранить выявленные дефекты.
96 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 08-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Урус-Мартан ТП/3-14. Отключенные потребители 9 000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП 3-14. 13.05.2019 в 08-08 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | ПС Урус-Мартан Ф-3 ТП/3-14 Сгорел ПК-10кВ | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты.
97 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 09-14 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9 000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-11 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-11/11, ТП-11/12. 13.05.2019 в 10-27 после устранения дефекта Ф-11 ПС 35кВ Красноармейская в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК-10кВ ПС 35кВ Красноармейская Ф-11 ТП-11/11, ТП-11/12 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Красноармейская Ф-11, устранить выявленные дефекты.
98 | Чеченэнерго | 13.05.2019 в 11-26 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Горец ТП-19/24. Отключенные потребители 8 651 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-19/24. 13.05.2019 в 13-29 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПК-10кВ на ПС 110кВ Горец Ф-19 ТП-19/24 | Произвести обход осмотр ПС 110кВ Горец ф-19, устранить выявленные дефекты.
99 | Чеченэнерго | 13.05.2019., 14 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 6-7, фаза В 13.05.2019., 15 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода в пролёте опор 6-7, фаза В | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
100 | Чеченэнерго | 16.05.2019 в 18 -28 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 2237 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен перехлест проводов между пролетами опор 4-5. 16.05.2019 в 18-49 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов между пролетами опор 4-5 | Произвести перетяжку проводов Ф-15 ПС 110 кВ Консервная.
101 | Чеченэнерго | 16.05.2019 в 18:45 на ПС 110 кВ Наурская отключились выключатели В-173 действием ТО, ОСВ-110 действием ТО. На ПС 110 кВ Наурская сработала ДЗТ. ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) осталась под напряжением с ПС 110 кВ Алпатово. Причина: повреждение выносного трансформатора тока Т-1 ф. "С" на ПС 110 кВ Наурская. Одновременно на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключился выключатель СВ-110 действием 1, 3 ст. ТЗНП. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177); на ПС 110 кВ Наурская Т-1 находился без нагрузки на хх. Обесточено: 3 ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Терек-Тяговая, ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленая) и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Наурская. Быт частично Грозненского, Шелковского и Наурского районов Чеченской Республики (29628 человек) - 8 МВт. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен выключатель В-177 согласно нормальной схеме. В 19:16 на ПС 110 кВ Наурская отключен ШР-Т1-110, включен выключатель В-173, пода-но напряжение на 1СШ-110. В 19:20 на ПС 110 кВ Наурская включен выключатель ОСВ-110. В 19:26 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен выключатель СВ-110, всем потребителям подано напряжение. На ПС 110 кВ Наурская взорвался ТТ-Т-1-110 (выносной трансформатор). Последнее испытание ТТ-110кВ Ф-С проведено 16.12.2016 г. протокол №230. | Причиной отключения явилось разрушение фарфоровой изоляции на ТТ 110кВ Ф-С. | Произвести демонтаж трансформаторов тока Т-1 110 кВ. Перевести вторичные цепи защит на встроенные ТТ Т-1 110 кВ.
102 | Чеченэнерго | 17.05.2019 в 09-35 действием МТЗ отключился Т-1-35кВ на ПС Николаевская. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенное население 4378чел. При осмотре оборудования ПС обнаружены перегоревшие предохранители ПСН-35 кВ, причиной явилось "земля" на Ф-4 10 кВ. В 10-35 после замены предохранителей Т-1-35кВ на ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перегорание ПСН-35 кВ | Произвести проверку селективности защит на ПС Николаевская.
103 | Чеченэнерго | 17.05.2019 в 14-46 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ 6кВ на ТП 14-6. 17.05.2019 в 14-47 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел предохранитель ПКТ 6кВ на ТП 14-6 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты.
104 | Чеченэнерго | 17.05.2019.,15-19 действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф- 25 обнаружен перегорание ПК -10кВ на ТП 25-45. 17.05.2019 в 15-25 после устранения дефекта Ф-25 ПС 35 кВ ПС "Курчалой-110".введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перегорание ПК-10кВ на ТП 25-45 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС 110 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты.
105 | Чеченэнерго | 17.05.2019 в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №135. 17.05.2019 в 20-42 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на опоре №135 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты.
106 | Чеченэнерго | 17.05.2019 в 19-10 действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-19/7 . 17.05.2019 в 20-35 после устранения дефекта ТП-19/7 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждение проходного изолятора на ТП-19/7 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты.
107 | Чеченэнерго | 17.05.2019 в 19:38 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Гудермес без выключателей. Согласно схемы нормального режима: На ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая отключен ШСВ-110, В-146, на ПС 110 кВ Гудермес - Сити отключен ШСВ 110, на ПС 110 кВ Курчалой отключен ШСВ 110. 18.05.2019 в 11:57 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ КС не работало. Обесточена ПС 110 кВ Гудермес, с нагрузкой Рн=15 МВт, численностью населения 63811 человек, частично Гудермесский район Чеченской Республики. 12-16 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес с ПС 110 кВ Ойсунгур успешно, запитаны все потребители, на ПС 110 кВ Гудермес - Сити ВЛ замкнулись в транзит через схему АПВ КС. 21.05.2019 в 09:51 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) по неотложной заявке для устранения негабарита в пролете №77-78. Последствий для потребителей не было. В 15:40 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) введена в работу (устранен негабарит в пролете №77-78). На время переключения по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес-Ойсунгур Л-127 Потерь нет | Проезд негабаритной сельхозтехники в пролетах опор №77-78. | Произвести перетяжку провода Ф-А в пролете опор №77-78.
108 | Чеченэнерго | 18.05.2019 в 10-51 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1207 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа от опоры №84 Ф-"А". 18.05.2019 в 13-18, после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа от опоры №84 Ф-А. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
109 | Чеченэнерго | 18.05.2019 в 19:45 отключились ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ 110 кВ Терек-Тяговая действием 1,3 ст ТЗНП, АПВ не работало . Схемно отключалась ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177). Обесточена ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кВ Червленная, СШ 2-110 ПС 110 кВ Терек - Тяговая Роткл=9 МВт, в составе этой нагрузки Рн=0,5 МВт ж/д транспорт, нарушения движения ж/д транспорта не было. Население: 29624 человек. Потребители: частично Грозненский, Шелковской, Наурский районы. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Горячеисточнинская без выключателей. ВЛ работают в тупиковом режиме по нормальной схеме, на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая отключен выключатель В-177. РМП по данным ИМФ на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). В 20:06 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) с ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешно, запитаны все потребители. В результате обхода обнаружено ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) оп. №198 фаза "А" 38 км от ПС 110 кВ Терек-Тяговая следы воздействия электрической дуги на траверсе в результате последствий воздействия жизнедеятельности птиц. | На опоре № 198 фаза «А» следы перекрытия на гирлянде изоляторов и траверсе в результате воздействия птиц. | Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре №198.
110 | Чеченэнерго | 19.05.2019 в 00:20 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой действием: на Аргунской ТЭЦ ДЗЛ, АПВ не успешное; на ПС 110 кВ Курчалой ДЗЛ, АПВ не работало. Произошло погашение 2 СШ - 110 кВ Курчалой. Обесточена 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, нагрузка 10 МВт, численность населения 83234 человек, частично Курчалоевский район. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Курчалой ШСВ-110 отключен по схеме нормального режима. В 00:38 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой с Аргунской ТЭЦ успешное. В 00:43 на ПС 110 кВ Курчалой включен В-110 Аргунская ТЭЦ. | При производстве дорожно-строительных работ в пролете опор №34-35 возник негабарит. | Произвести перетяжку провода в пролете опор 34-35 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой.
111 | Чеченэнерго | 20.05.2019 в 05-58 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-415, фаза-"В". 20.05.2019 в 07-45 после устранения дефекта Ф-6 ПС Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на ТП-415, фаза-"В" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты.
112 | Чеченэнерго | 20.05.2019., 11 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 353 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен касание веток на провода в пролете опор 30-31. 20.05.2019., 11 часов 28 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Касание веток на провода в пролете опор 30-31. | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты.
113 | Чеченэнерго | 20.05.2019 в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 2237 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №23. 20.05.2019 в 147-32 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №23. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консревная , устранить выявленные дефекты.
114 | Чеченэнерго | 21.05.2019., 17 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС №84. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены следы перекрытия на изоляторе Ф-С опора № 82. 21.05.2019 в 17-25 при РПВ Ф-3 ПС №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Следы перекрытия на изоляторе Ф-С опора № 82. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС №84, устранить выявленные дефекты.
115 | Чеченэнерго | 21.05.2019 в 21-19 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв провода 10 кВ. 21.05.2019 в 22-16 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты.
116 | Чеченэнерго | 22.05.2019. в 07-31 действием МТЗ отключился ПС 35 кВ Ачхой-Мартан (Ф-5). При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен следы касания проводов в пролете опор 16-17. 22.05.2019. в 07-31 при РПВ Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 16-17. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты.
117 | Чеченэнерго | 23.05.2019 в 15-59 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2820 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 12 обнаружен поврежденный проходной изолятор на МТП-1075 фаза-«С». 23.05.2019 в 18-13 после устранения дефекта Ф-12 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден проходной изолятор на МТП-1075 фаза-«С» | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
118 | Чеченэнерго | 23.05.2019 в 16-52 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен сгоревший ПК-10 кВ на КТП- 499. 23.05.2019 в 17-02 после устранения дефекта Ф-24 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорели ПК-10 кВ на КТП- 499 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
119 | Чеченэнерго | 23.05.2019 в 20-10 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Ачхой-Мартан-Катыр-Юрт (Л-474). Отключенные потребители 29508 чел. Отключенная нагрузка 5 МВт. При обходе осмотре обнаружен упавшее дерево находящегося за пределами охранной зоны (30 м.). 23.05.2019 в 20-15 потребители запитаны по Л-480 ПС Горец. 24.05.2019 в 19-10 Л-474 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Падение дерева находящегося за пределами охранной зоны в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ Ачхой-Мартан-Катыр-Юрт (Л-474), устранить выявленные дефекты.
120 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 10-05 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 413 чел. Отключенная нагрузка 4,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа-10 кВ на ЗТП- 3-22. 25.05.2019 в 11-50 отключения потребительского ТП Ф-3 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа-10 кВ на потребительском ЗТП- 3-22. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты.
121 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 04:05 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 действием 2, 3 ст ТЗНП, АПВ успешно. | На опорах № 25, 44, 81 перекрытие изоляции по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. На опоре № 135 разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-С в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
122 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 11-26 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители 3 900 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС Ведено обнаружен схлест проводов между опорами №74-75. 25.05.2019г. в12-50 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | схлест проводов между опорами №74-75. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
123 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 14-17 действием МТЗ отключился Ф-3 Итум-Кала. Отключенные потребители 249 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен схелст проводов в пролете опор 36-37. 25.05.2019 в 15-42 после устранения дефекта Ф-3 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схелст проводов в пролете опор 36-37. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты.
124 | Чеченэнерго | 25.05.2019 г. в 18-45 действием МТЗ отключился В-Т1-35 кв ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 20715 чел Отключенная нагрузка 5 МВт. 25.05.2019 г. 18:49 при РПВ В-Т1-35 кВ на ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. | Схлест проводов в пролете опор 13-14 Ф-4 ПС 35 кВ Ножай-Юрт в результате воздействия ветровых нагрузок. | Произвести ревизию всех приводов ввода 10 кВ на ПС 35 кВ Ножай-Юрт.
125 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 18:22 на ПС 110 кВ Горец отключился Т-1 (25 МВА, 110/35/10 кВ) действием МТЗ.Обесточена: Рн = 9 МВт, 47931 человек, частично Урус-Мартановский район. В результате КЗ на ВЛ-35 кВ Л-480 произошло отключение трансформатора Т-1. Погодные условия: дождь, град, ветер. В 18-31 РПВ Т-1 (25 МВА, 110/35/10 кВ) на ПС 110 кВ Горец успешное. | КЗ на ВЛ-35 кВ Л-480 ПС Горец-Урус-Мартан. (дождь, гроза) Излишне отключился Т-1 ПС 110 кВ Горец из-за залипания контакта реле РТ-40 на В-35 кВ. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ-35 кВ Горец-Урус-Мартан Л-480, устранить выявленные дефекты. 2. Произвести послеаварийную проверку защит на ПС Горец.
126 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 19:36 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | На опоре №48 Ф-С перекрытие изоляции в результате грозового перенапряжения. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная, устранить выявленные дефекты.
127 | Чеченэнерго | 25.05.2019 в 19-52 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская ТП-16/2. Отключенные потребители 1 833 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-16/2. 25.05.2019 в 20-28 после устранения дефекта Ф-16 ПС 35кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | ПС 35кВ Красноармейская Ф-16 ТП-16/2 Сгорел ПК-10кВ | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Красноармейская Ф-16, устранить выявленные дефекты.
128 | Чеченэнерго | 26.05.2019 в 02-35 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2874 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 32 обнаружен сгоревший ПК на ТП 32/53. 26.05.2019 в 03-25 после устранения дефекта Ф-32 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПК на ТП 32/53 | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
129 | Чеченэнерго | 26.05.2019г 7-55 по неотложной заявке был отключен Ф-2 ПС Николаевская. Отключенных потребителей 2398чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Для замены ПК на ТП 2-11. 26.05.19. 9-40 после устранения ПК Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Для замены ПК на ТП 2-11. | произвести обход осмотр Ф-2 ПС Николаевская. Устранить выявленные дефекты.
130 | Чеченэнерго | 26.05.2019 в 20-52 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружено на ТП-19/18 сгорели ПК 10 кВ фаза "А" "В". 26.05.2019 в 21-20 после устранения дефекта Ф-19 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На ТП-19/18 сгорели ПК 10 кВ фаза "А" "В" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
131 | Чеченэнерго | 26.05.2019 в 21-10 действием ТО отключился Ф-4-10 кВ от ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8187 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 70. 26.05.2019 в 21-434 после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит изолятор на опоре № 70 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты.
132 | Чеченэнерго | 26.05.2019г 22-18 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Николаевская. отключенные потребители 1867 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. при обходе осмотре обнаружено обгорание ПК 10кВ на ТП 4-12. 26.05.19. 23-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | сгорание ПК 10кВ на тп 4-12 | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты
133 | Чеченэнерго | 27.05.2019г 8-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110кВ Наурская. отключено потребителей 7178 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-28. 27.05.2019. 9-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв шлейфа на ТП 4-28 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты
134 | Чеченэнерго | 28.05.2019., 12 часов 00 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 заменили ПК-10кВ на ТП2-10/250 кВА ПС 35 Бачи-Юрт 28.05.2019 в 14-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел ПК-10кВ на ТП 2-10 | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты, на Ф-2 ПС 35 "Бачи-Юрт"
135 | Чеченэнерго | 28.05.2019 в 15-05 по неотложной заявке выведен в ремонт ЛР Л-49 на ПС 35 кВ Беной для устранения нагрева контакта фазы "С". Отключенное население 6262 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. 28.05.2019 в 15-55 после устранения дефекта ЛР Л-49 на ПС 35 кВ Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Устранение нагрева контакта на ЛР фаза "С" | Произвести тепловизионный контроль всех ЛР на на ПС 35 кВ Беной
136 | Чеченэнерго | 28.05.2019 в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен схлест проводов в пролете опор 44-45. 28.05.2019 в 15-51 после устранения дефекта Ф-19 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 44-45 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
137 | Чеченэнерго | 28.05.2019., 18 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 4 498 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Схлест проводов между опорами 30-31 28.05.2019., 18 часов 25 минут при РПВ Ф-15 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
138 | Чеченэнерго | 29.05.2019 в 10:30 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 251 перекрытие на траверсу, в результате разрушения 2 и 3 изоляторов в гирляндах фаз "А", "В" соответственно (по 1 шт.) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты.
139 | Чеченэнерго | 29.05.2019 в 11-30 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л87). Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 6386 чел. В 11-35 все потребители запитаны по Л-87а. 29.05.2019 в 16-18 после устранения негабарита в пролете опор 80-85 ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л87) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Негабарит между фазами "А" "С" в пролетах опор №80-85. | Произвести перетяжку проводов по всей длине ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л87).
140 | Чеченэнерго | 29.05.2019. в 12-43 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлест проводов между опорами 64-65. 29.05.2019. в 12-48 при РПВ Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов между опорами 64-65. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская, устранить выявленные дефекты.
141 | Чеченэнерго | 29.05.2019. в 15-30 по неотложной заявке отключен персоналом Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт для безопасности тушения пожара жилого дома. Отключенные потребители 1988 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. 29.05.2019. в 16-18 после тушения пожара жилого дома Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Отключен персоналом для безопасности тушения пожара жилого дома. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты.
142 | Чеченэнерго | 29.05.2019 г. в 19-10 действием МТЗ отключился В-496 ПС 35 кВ Западная. Отключенное население 34976 чел. Отключенная нагрузка 8 МВт. При осмотре оборудования обнаружен выброс масла с ввода 35кВ В-496 на ПС 35 кВ Западная Ф-"В". 29.05.2019 г. в 20-32 после устранения дефекта В-496 введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Выброс масла с ввода 35кВ В-496 на ПС 35 кВ Западная Ф-"В". | 1. Провести испытание изоляции вводов оборудования 35 кВ на ПС Западная. 2. Произвести контроль состояния и герметичности вводов оборудования 35 кВ на ПС Западная.
143 | Чеченэнерго | 30.05.2019. в 15-15 действием МТЗ отключился ПС 110кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3297 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен перехлест проводов на отпайке №7 опора №6. 30.05.2019. в 15-35 после устранения дефекта ПС 110кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | перехлест проводов на отпайке №7 опора №6. | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты
144 | Чеченэнерго | 31.05.2019., 07 часов 35 минут действием ТО отключился ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ №84. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 фаза-"С". 31.05.2019. в 09-34 после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 7-8 фаза-"С" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС №84, устранить выявленные дефекты.
145 | Чеченэнерго | 31.05.2019 в 07-35 действием ТО отключился Ф-3-6кВ от ПС 110 кВ №84. Отключенные потребители 5399 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен нахлест проводов 6 кВ. 31.05.2019 в 09-34 после устранения дефекта Ф-3 ПС №84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов 6 кВ в пролете опор 12-13. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС №84
146 | Чеченэнерго | 31.05.2019 в 10-26 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 9600 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода Ф-С в пролете опор № 127-128. 31.05.2019 в 12-24 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №127-128 фаза-С | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
147 | Чеченэнерго | 31.05.2019г 16:30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110кВ Наурская. Отключенные потребители 1106 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор 9-10. После устранения дефекта Ф-1 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | схлестывание проводов в пролете опор № 9-10 | произвести обход осмотр Ф-1 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты
148 | Чеченэнерго | 01.06.2019 в 08-50 действием ТО отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 266 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №6-7. 01.06.2019 в 09-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв провода в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №6-7. на ВЛ 10кВ Ф-4 п/с Ведено, Пролет 006 - 007 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
149 | Чеченэнерго | 01.06.2019 в 17-10 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3412 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен схлест проводов между опорами 20-21. 01.06.2019 в 17-15 после устранения дефекта Ф-22 ПС Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.4, Схлест проводов между опорами 20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
150 | Чеченэнерго | 1.06.2019. в 22-15 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 3640 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен разбитый разрядник на ТП 6-51. 1.06.2019. в 23-25 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, разбитый разрядник фаза «С» на ТП-6-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбитый разрядник фаза «С» на ТП-6-51 на КТП 6-51/250 кВ ПС "Ойсунгур", Разрядник, РВО-6 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты.
151 | Чеченэнерго | 02.06.2019., 08 - 34 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода между опорами №117-118. 02.06.2019., 09 -35 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, потеря механической прочности провода 4.13, Обрыв провода между опорами №117-118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на Обрыв провода между опорами №117-118, Ф-9 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхойх-Мартан Ф-9, устранить выявленные дефекты
152 | Чеченэнерго | 02.06.2019 в 18-39 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2820 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 12 обнаружено на опоре №16 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. 02.06.2019 в 18-41 после устранения дефекта Ф-12 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №16 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты
153 | Чеченэнерго | 03.06.2019., 04 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-9 на опоре №33 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. МТЗ, РПВ успешно 03.06.2019., 04 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №33 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
154 | Чеченэнерго | 03.06.2019 в 06-25 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен сгоревший ПК на ТП 19/4. 03.06.2019 в 07-14 после устранения дефекта Ф-19 ПС Севернаяя введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК на ТП 19/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК на ТП 19/4. на ТП | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
155 | Чеченэнерго | 03.06.2019 в 13:35 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ не работало. Обесточена ПС 110 кВ Курчалой, Отключенная нагрузка 26,0 МВт, частично Курчалоевский район ЧР, быт, отключенное население 120898 чел. Схемно-режимные особенности: в ремонте ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой с/з Длина ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой 25,95 км В 13:43 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой с Аргунской ТЭЦ успешно В 13:49 на ПС 110 кВ Курчалой включен В 110 Аргунская ТЭЦ. Всем потребителям пода-но напряжение. 11.06.2019 в 11-56 отключен по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой для послеаварийной проверки АПВ. В 17-10 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ошибка в монтажной схеме выбора режима АПВ. 4.20, Ошибка в монтажной схеме выбора режима АПВ на ПС Аргунская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ошибка в монтажной схеме выбора режима АПВ. на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой | Произвести послеаварийную проверку защит на ПС Аргунская-ТЭЦ.
156 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 18-06 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 7 756 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен перекрытие изолятора на опоре №61. 04.06.2019 в 18-08 после устранения дефекта Ф-10 ПС 35кВ Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №61 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-10, устранить выявленные дефекты.
157 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 18-06 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6 156 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен перекрытие изолятора на опоре №14. 04.06.2019 в 18-08 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №14 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1, устранить выявленные дефекты.
158 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 18-50 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №13. 04.06.2019 в 18-54 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.4, Обрыв шлейфа на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
159 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 18-59 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1207 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода Ф-"А" в пролете опор №78-79. 04.06.2019 в 20-58, после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв провода в пролете опор №78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №78-79 на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
160 | Чеченэнерго | 04.06.2019., 19 часов 49 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4 376 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 47-48. 04.06.2019., 20 часов 50 мин. при РПВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Сильный ветер 4.4, схлёст проводов в пролёте опор 47-48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор 47-48 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты
161 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 6 156 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 19-20. 04.06.2019 в 22-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов 4.16, обрыв провода на ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1 в пролете опор 19-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1 в пролете опор 19-20 на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Пролет 019 - 020 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1, устранить выявленные дефекты.
162 | Чеченэнерго | 04.06.2019. в 21-13 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Николаевская. Отключенные потребители 2398 чел. отключенная нагрузка 0,2 МВт. при обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 2/42. 04.06.2019 в 22-57 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходного изолятора на ТП 2/42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП 2/42 на КТП 2-12/100 ПС "Николаевская", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотра Ф-2 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты
163 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 22-54 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Толстой-Юрт. Отключенные потребители 500 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждённый проходной изолятор на потребительском ТП 1/1. 04.06.2019 в 22-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Толстой-Юрт. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждён проходной изолятор на потребительском ТП 1/1. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Толстой-Юрт., устранить выявленные дефекты.
164 | Чеченэнерго | 05.06.2019. 06 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен, сгорели ПК-10 кВ на ТП-6-5. 05.06.2019 в 07 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой", введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации. 4.16, сгорели ПК-10 кВ на ТП6-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорели ПК-10 кВ на на ТП 6-15 на ТП 6-15/250кВ ПС"Курчалой"(Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты.
165 | Чеченэнерго | 04.06.2019 в 06-51 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1207 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 1/3. 04.06.2019 в 08-55, после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, поврежденный проходной изолятор на ТП 1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на ТП 1-3. на ПС "Саясан" ТП 1-3/160 кВА, ПС "Саясан" ТП 1-3/160 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
166 | Чеченэнерго | 05.06.2019 в 07-21 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №36-37. 05.06.2019 в 09-00, после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 36-37 на "ПС-Саясан" Ф-3, Пролет 036 - 037 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 Саясан, устранить выявленные дефекты.
167 | Чеченэнерго | 05.06.2019 в 11-00 действием ТО отключился Ф-24-10 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9 502 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 24-10 обнаружен пробитый изолятор на опоре №19. 05.06.2019 в 13-10 после устранения повреждения Ф-24-10 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит изолятор в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробитый изолятор на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит Изолятор на Ф-24-10 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-24-10 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты.
168 | Чеченэнерго | 05.06.2019., 11 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен пробита изолятор ШФ-20 на опоре №13. 05.06.2019 в 12-46 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре №13 Ф-8 ПС-35 "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №13 Ф-8 ПС-35 "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 013 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Курчалой Ф-8, устранить выявленные дефекты.
169 | Чеченэнерго | 05.06.2019., 13 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен перехлест провода в пролете опор 120-121. 05.06.2019 в 14 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.4, Перехлест провода в пролете опор 120-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест провода в пролете опор 120-121. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты.
170 | Чеченэнерго | 05.06.2019., 15 часов 33 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен перехлест проводов между опорами №23-24. 05.06.2019 в 17 часов 08 минут, после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из за сильного ветра произошла перехлест провода между опорами 23-24 4.4, перехлест провода между опорами 23-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест провода между опорами 23-24 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты.
171 | Чеченэнерго | 05.06.2019 в 16-32 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 10 500 чел. Отключенная нагрузка 3,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода на опоре №25. 05.06.2019 в 17-40 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате старения 4.13, Обрыв провода на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №25 на Ф-18 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
172 | Чеченэнерго | 05.06.2019 в 17-00 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 3283 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28. 05.06.2019 в 19-00 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 (Ф-19) , устранить выявленные дефекты.
173 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 06-51 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 5/56. 06.06.2019 в 08-55, после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, поврежденный проходной изолятор на ТП 5-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на ТП 5-56 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-56/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-56/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
174 | Чеченэнерго | 05.06.2019 в 21-10 в результате МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 7178 чел. отключенная нагрузка 0,2 МВт. при обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №122. 05.06.2019 22-00 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.16, обрыв шлейфа на опоре №122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №122. на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 122 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Наурская. Устранить выявленные дефекты.
175 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 02-00 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор №59-60. 06.06.2019 в 04-55, после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между опорами №59-60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №59-60 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 059 - 060 | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
176 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 10-06 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ №56. Отключенные потребители 3847 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен сгоревший ПК-10 кВ.06.06.2019 в 10-08 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ №56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение (износ) ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.4, Сгоревший ПК-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгоревший ПК-10 кВ на ТП | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ №56, устранить выявленные дефекты.
177 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 16-34 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1710 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен сближение проводов при сильном ветре. 06.06.2019 в 16-36 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефектов 4.4, сближение проводов при сильном ветре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
178 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 21-06 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №8. 06.06.2019 в 21-08 после устранения дефекта Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.4, Обрыв шлейфа на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №8. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная , устранить выявленные дефекты.
179 | Чеченэнерго | 06.06.2019 в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6354 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен поврежденный проходной изолятор на МТП-1012 фаза-«А». 06.06.2019 в 21-50 после устранения дефекта Ф-22 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.4, Поврежденный проходной изолятор на МТП-1012 фаза-«А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденный проходной изолятор на МТП-1012 фаза-«А» на ТП | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
180 | Чеченэнерго | 08.06.2019 в 01-11 действием 2 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 10.06.2019 в 20-49 по неотложной заявке выведена в ремонт для послеаварийной проверки работы защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) ВЛ 110 кВ ГРП- 110 (Л-103). 13.06.2019 в 17-42 ВЛ 110 кВ ГРП- 110 (Л-103) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.4, Дефект в блоке ВО112 на ПС ГРП-110 4.12, Дефект в блоке ВО112 на ПС ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в блоке ВО112 на ПС ГРП-110 | Устранить дефект в блоке ВО112 на ПС ГРП-110.
181 | Чеченэнерго | 08.06.2019 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 0 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение оборудования на балансе Водоканала. 08.06.2019 в 11-58 после отключения потребительского оборудования Ф-16 ПС Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на балансе Водоканала. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 35 кВ Электроприбор , устранить выявленные дефекты.
182 | Чеченэнерго | 09.06.2019 в 16-40 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода на опоре №15. 09.06.2019 в 17-25 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв провода на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
183 | Чеченэнерго | 09.06.2019. 18 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен провис проводов на ТП2-72. 09.06.2019. 18 часов -45минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из за сильного ветра 4.4, провис проводов на ТП2-72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ТП2-72 на 1ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 2-47/250 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 10-001 - 10-002 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт., устранить выявленные дефекты.
184 | Чеченэнерго | 09.06.2019 в 18-40 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 400 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен пробитый изолятор на опоре №52. 09.06.2019 в 19-35 после устранения дефекта Ф-16 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробитый изолятор на опоре № 52 в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробитый изолятор на опоре № 52 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор на Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
185 | Чеченэнерго | 10.06.2019 в 14:34 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, 3 ст ТЗНП с ускорением АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1,2 ст ТЗНП, 3 ст ТЗНП с ускорением, АПВ неуспешно. В 18:53 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) введена в работу (в пролете оп № 147-148 (3,0 км от ПС 110 кв Ойсунгур) произведен ремонт провода ф "С". Последствий для потребителей не было. Длина ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144): 27,09 км. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) обнаружено: при производстве погрузочно-разгрузочных работ грузовым автомобилем КАМАЗ произошло сближение автомобиля на недопустимое расстояние с проводами ВЛ, пострадавших нет, в пролете опор № 147-148 (3,0 км от ПС 110 кВ Ойсунгур) расщепление провода ф "С" без обрыва, требуется ремонт. В 15:57 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) выведена в ремонт В 18:53 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) введена в работу (в пролете оп № 147-148 (3,0 км от ПС 110 кв Ойсунгур) произведен ремонт провода ф "С" | 3.4.8.1, При производстве погрузочно-разгрузочных работ грузовым автомобилем КАМАЗ произошло сближение автомобиля на недопустимое расстояние с проводами ВЛ в пролете опор № 147-148, расщепление провода ф "С" без обрыва. | Произвести замену провода в пролете опор 147-148 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144).
186 | Чеченэнерго | 11.06.2019 в 05-05 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3280 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №14. 11.06.2019 в 05-07 после устранения дефекта Ф-19 ПС Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.4, Обрыв шлейфа на опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №14. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
187 | Чеченэнерго | 11.06.2019., 07 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали Отключенные потребители 13 377 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен схлест проводов 11.06.2019., 07 часов 39 минут при РПВ Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов 4.12, схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС 110 кВ Шали Ф-9 | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты
188 | Чеченэнерго | 11.06.2019 в 14-05 действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1950 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре обнаружено сгоревшие вторичные цепи в шкафу ячейки Ф-8 на ПС 110 кВ Северная. 11.06.2019г. в 16:30 нагрузка переведена на Ф-14 от ПС 110 кВ Северная. | 3.4.7.3, Старение вторичных цепей в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорели вторичные цепи в шкафу ячейки Ф-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели вторичные цепи в шкафу ячейки Ф-8. на ТП | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
189 | Чеченэнерго | 12.06.2019 в 21:00 отключена персоналом ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) по неотложной заявке для устранения сильного нагрева на соединителе провода фазы "С" на опоре № 2. Последствий для потребителей не было. 21:37 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт. 23:36 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу, произведена подтяжка болтовых соединений зажима провода фазы "С" на опоре № 2. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильный нагрев на соединителе провода фазы "С" на опоре № 2 в результате ослабления контактного соединения. 4.13, Ослабление болтового соединения на соединителе провода фазы "С" на опоре № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный нагрев (свечение) на соединителе провода на ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты.
190 | Чеченэнерго | 13.06.2019 в 04-00 действием ТО отключился Ф-9 6 кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3995 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен треснутый изолятор на опоре №78. 13.06.2019 в 04-25 после устранения дефекта Ф-9 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляторов. 4.16, треснутый изолятор на опоре №78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: треснутый изолятор на опоре №78 на Ф-9 6 кВ от ПС 35 кВ Беной | Произвести обход осмотр Ф-9 6 кВ ПС Беной, устранить выявленные дефекты.
191 | Чеченэнерго | 13.06.2019., 12 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен, сгорели ПК-10кВ . 13.06.2019 в 12-54 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сторение ПК -10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорели ПК-10 кВ на ТП5-4 ПС-35 Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели ПК-10 кВ на ТП5-4 ПС-35 Бачи-Юрт. на ТП 5-4/63кВ ПС"Бачи- юрт", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Бачи-Юрт Ф-5, устранить выявленные дефекты.
192 | Чеченэнерго | 13.06.2019 г. в 14-40 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96). Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенное население 9530 чел. При обходе осмотре ВЛ-35 кВ Л-415 ПС Петропавловская - Горячеисточненская обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 52-53. ВЛ-35 кВ Л-415 ПС Петропавловская - Горячеисточненская выведена в ремонт по неотложной заявке. 13.06.2019 г. в 17-57 после устранения дефекта Л-415 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 52-53 на Л-415. 4.4, Схлёст проводов в пролёте опор 52-53 на ВЛ-35 кВ Л-415 ПС Петропавловская - Горячеисточненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-35 кВ Л-415 ПС Петропавловская - Горячеисточненская. | Произвести обход осмотр и перетяжку проводов на ВЛ-35 кВ Л-415 ПС Петропавловская - Горячеисточненская.
193 | Чеченэнерго | 13.06.2019 в 14-44 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 586чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. РПВ успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на ТП 6/52 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
194 | Чеченэнерго | 13.06.2019 в 15-56 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 576 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв провода в пролете опор №18-19. 13.06.2019 в 17-10 после устранения обрыва Ф-22 ПС 110 кВ введен в работу.Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
195 | Чеченэнерго | 14.06.2019 в 14-29 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1710 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-1/43. 14.06.2019 в 16-23 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП-1/43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на Ф-1 ПС Шатой ТП 1-4/100 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
196 | Чеченэнерго | 14.06.2019 в 16-42 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Урус-Мартан ТП-1/34. Отключенные потребители 6 156 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-1/34. 14.06.2019 в 18-34 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов, из-за деревьев 4.13, обрыв шлейфа на ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1 ТП-1/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1, ТП-1/34 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Урус-Мартан Ф-1, устранить выявленные дефекты.
197 | Чеченэнерго | 14.06.2019., 19 часов 12 мину действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. Отключенные потребители 4158 чл. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен схлест проводов между опорами 12-13. 14.06.2019, 19 часов 13 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильный ветер 4.4, схлест проводов между опорами 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов между опорами 12-13;сильный ветер на Ф-4 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Серноводская Ф-4 , устранить выявленные дефекты
198 | Чеченэнерго | 14.06.2019 в 20-17 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 1860 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен обрыв провода в пролете между опорами №48-49. 14.06.2019 в 22-10 после устранения дефекта Ф-16 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная , устранить выявленные дефекты.
199 | Чеченэнерго | 21.06.2019., 21-26 действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 1/24. 21.06.2019 в 23-05 Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительском ТП 1/24 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты.
200 | Чеченэнерго | 15.06.2019 в 09-19 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская ТП-16/12. Отключенные потребители 1 833 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-16/12. 15.06.2019 в 11-12 после устранения дефекта Ф-16 ПС 35кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10кВ на ПС 35кВ Красноармейская Ф-16 ТП-16/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорел ПК-10кВ на ПС 35кВ Красноармейская Ф-16, ТП-16/12 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Красноармейская Ф-16, устранить выявленные дефекты.
201 | Чеченэнерго | 15.06.2019 в 12-50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 6541 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен воздействия птиц на опоре №29. 15.06.2019 в 12-53 при РПВ Ф-7 ПС Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействия птиц на опоре №29. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты.
202 | Чеченэнерго | 15.06.2019 в 14-10 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 5738 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен следы схлеста проводов в пролете опор №12-13. 15.06.2019 в 14-13 при РПВ Ф-6 ПС Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, следы схлеста проводов в пролете опор №12-13 4.4, следы схлеста проводов в пролете опор №12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты.
203 | Чеченэнерго | 16.06.2019., 09-12 действием ТО отключился Ф- 3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете между опор №282-283. 16.06.2019 в 10-04 после устранения дефекта Ф- 3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете между опор №282-283 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете между опор №282-283 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Пролет 282 - 283 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Курчалой Ф-3, устранить выявленные дефекты.
204 | Чеченэнерго | 16.06.2019 в 12-40 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен сгоревший ПК на ТП 593. 16.06.2019 в 12-56 после устранения дефекта Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК на ТП 593 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК на ТП 593 на ТП | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник , устранить выявленные дефекты.
205 | Чеченэнерго | 16.06.2019., 20 - 20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 3 518 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен схлест проводов. 16.06.2019., 20 - 22 при РПВ Ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Сильный ветер 4.4, схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на пс катар-юрт, Ф-6 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт , устранить выявленные дефекты
206 | Чеченэнерго | 17.06.2019 в 07-15 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 3723 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен разбитый изолятор на опоре №22. 17.06.2019 в 08-01 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит изолятор на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты.
207 | Чеченэнерго | 17.06.2019 в 12:08 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, АПВ не успешно. Обесточена ПС 110 кВ Курчалой, Роткл=20 МВт, частично Курчалоевский район ЧР, быт, 120898 чел. Схемно-режимные особенности: в ремонте ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой с/з В 12:21 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой с Аргунской ТЭЦ успешно, всем потребителям подано напряжение. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов ВЛ-110 кВ при пересечении ВЛ-10 кВ. 4.4, Негабарит проводов в пролете опор № 6-7 с ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Аргунская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негабарит проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой | Устранить негабарит в пролете опор № 6-7 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой.
208 | Чеченэнерго | 17.06.2019 в 16:04 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. НЗЗ, АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было, на момент отключения все потребители были запитаны по ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). В 16-21 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с ПС 110 кВ Ищерская успешно. | На опоре № 409 Ф-А следы перекрытия на сцепной арматуре провода в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты.
209 | Чеченэнерго | 17.06.2019 в 21:02 отключились ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево от 1 комплекса защит (бл. защит не выпадали), АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1, 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно. Погашена ПС 110 кВ Самашки, Р=18 МВт, 100960 человек. Ачхой-Мартановский район. В 21:16 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ Плиево неуспешно, отключилась от 1 комплекса защит (бл. защит не выпадали). Схемно режимные особенности: ПС 110 кВ Самашки без линейных защит. На Грозненской ТЭС с/з 7159 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный с отпайками переведена шинными разъединителями на 1С-2СШ-110 кВ; отключены ШОВ-1, ШОВ-2 (1С-1СШ-110 кВ + 2С-1СШ-110 кВ работают раздельно с 1С-2СШ-110 кВ + 2С-2СШ-110 кВ); выключатели В-Южная-I, В-Южная-II отключены; на ПС 110 кВ Северная отключен В 110 Грозненская ТЭС. На ПС 110 кВ ГРП-110, ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) переведена шинными разъединителями на 1СШ-110, ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) переведена шинными разъединителями на 2СШ-110, отключен ШСВ-110. В 21:47 на ПС 110 кВ Самашки отключен ЛР-103. В 21:52 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) с ПС 110 кВ Плиево успешно. Запитаны все потребители. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103): оп. № 33, 14 км от ПС 110 кВ Самашки, ф."А" обрыв провода. Требуется ремонт. 18.06.2019 в 11:16 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт. 18.06.2019 в 15:02 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) введена в работу, выполнен ремонт провода. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, На опоре № 33 Ф "А" обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 33 Ф "А" обрыв провода. на ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103) | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты. 2. Включить в ремонтную программу 2021 г. установку гасителей вибрации ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) в пролетах превышающих нормы.
210 | Чеченэнерго | 17.06.2019., 22 -22 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 4 266 чл. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 13-14. 17.06.2019., 23 - 40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ката-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 13-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Пролет 013 - 014 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Катар-Юрт Ф-2 , устранить выявленные дефекты
211 | Чеченэнерго | 17.06.2019 в 22-35 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 460 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен пробитый изолятор на ТП-18/23. 17.06.2019 в 23-35 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП-18/23 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит изолятор на ТП-18/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес, ТП-18/23 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
212 | Чеченэнерго | 18.06.2019., 00 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенные потребители 503 чел. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен касание ветвей деревьев с ВЛ 10-кВ. 18.06.2019., 00 часов 20 минут после устранения дефекта на Ф-4 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.4, Касание ветвей деревьев с проводами Вл 10-кВ пс 35-кВ Алхазурово Ф-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветвей деревьев с проводами Вл 10-кВ пс 35-кВ Алхазурово Ф-4 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с "Алхазурово", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-4 пс Алхазурово, устранить выявленные дефекты.
213 | Чеченэнерго | 18.06.19. в 9-37 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35кВ ИТК. Отключено потребителей 4210 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. при обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 56-57. 18.06.19. в 10-57 после устранения дефекта Ф-6 ПС ИТК введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода в пролете опор 56-57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-6 "ПС ИТК-2", Пролет 052 - 053 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС ИТК, устранить выявленные дефекты.
214 | Чеченэнерго | 18.06.2019 в 16-18 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 750 чел. Отключенная нагрузка 4,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обгоревший предохранитель-10 кВ на потребительском КТП- 1-18. 18.06.2019 в 17-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском КТП- 1-18. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты.
215 | Чеченэнерго | 18.06.2019., 17 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен На ТП 8/40 сгоревший ПК-10 кВ. 18.06.2019., 17 часов 23 минут после устранения дефекта на Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП 8/40 сгоревший ПК-10 кВ 4.16, На ТП 8/40 сгоревший ПК-10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП 8/40 сгоревший ПК-10 кВ на КТП 8-40/160кВ ПС "Горец", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр Ф-8 пс Горец, устранить выявленные дефекты.
216 | Чеченэнерго | 18.06.2019., 18 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ п/с Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено что на опоре 75 поврежден изолятор. 18.06.2019., 19 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ п/с Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждён изолятор 10 кВ на опоре фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение Изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 пс Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
217 | Чеченэнерго | 19.06.2019., 12 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Надтеречная. Отключенные потребители 6000чел. отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе- осмотре обнаружено повреждение потребительского ТП 2-25. 19.06.2019., 13 часов 15 минут, после отключения потребительского ТП, Ф-2 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, повреждение на потребительском ТП 2-25 | произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты.
218 | Чеченэнерго | 19.06.2019 в 11-10 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8187 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен поврежденные привода выносного разъединителя на опоре №23. 19.06.2019 в 15-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение оборудования в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение привода выносного разъединителя на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение привода выносного разъединителя на опоре №23 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Цемзавод", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-4-10 кВ ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты.
219 | Чеченэнерго | 19.06.2019г в 14-17 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 Наурская. Отключенные потребители 4582 чел. Отключенная Нагрузка 1,2МВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП 2-18. 19.06.19. 15-41 после устранения дефекта Ф-2 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляции в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждение проходного изолятора на ТП 2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП 2-18. на ТП 2-18. | произвести обход осмотр Ф-2 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты.
220 | Чеченэнерго | 20.06.2019 в 05-45 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4584 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение потребительского ТП. 20.06.2019 в 06-25 Ф-24 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение ПК на потребительском ТП в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
221 | Чеченэнерго | 20.06.2019 в 06-20 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 1654 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 20.06.2019 в 06-25 после устранения дефекта Ф-18 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-18 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты.
222 | Чеченэнерго | 20.06.2019., 17 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Горец При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен пробитый изолятор на ТП 9-20 20.06.2019., 17 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора В в результате длительной эксплуатации. 4.16, В результате перенапряжения и скачка напряжения пробит проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате перенапряжения и скачка напряжения пробит проходной изолятор. на КТП 9-20/630 кВ ПС "Горец", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр на Ф-9 пс 110 Горец , устранить выявленные дефекты
223 | Чеченэнерго | 21.06.2019., 09 часов 09 минут МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская . Отключенные потребители 4158 чл. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен сгоревший ПК 10 кВ на ТП 4/13 . 21.06.2019., 09 часов 34 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение высоковольтный предохранитель в результате длительной эксплуатации | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Серноводская Ф-4 , устранить выявленные дефекты
224 | Чеченэнерго | 21.06.2019 в 12-26 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2820 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен сгоревший ПК 10 кВ на ТП 413. 21.06.2019 в 12-55 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорели ПК 10 кВ на ТП 413. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели ПК 10 кВ на ТП 413. на ТП-413 | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
225 | Чеченэнерго | 21.06.2019., 14 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Повреждённый изолятор на опоре №22, фаза "С" 21.06.2019., 15 часов 17 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Повреждён изолятор на опоре №22, фаза "С" | 3.4.7.3, Повреждён изолятор на опоре №22, фаза "С" 4.16, Повреждён изолятор на опоре №22, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён изолятор на опоре №22, на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
226 | Чеченэнерго | 21.06.2019 в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3363 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено, что сгорели ПК 10 кВ на ТП 5-9/100. 21.06.2019 в 19-22 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.16, сгорели ПК 10 кВ на ТП 5-9/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорели ПК 10 кВ на ТП 5-9/100. на КТП 5-9/100 кВ ПС "Шатой", предохранитель ПН-2 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
227 | Чеченэнерго | 21.06.2019 в 19-33 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6616 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 45-46 21.06.2019 в 20-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.13, Обрыв провода в пролёте опор 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
228 | Чеченэнерго | 21.06.2019 в 19:38 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111), ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) на ПС 330 кВ Грозный действием МФО, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Северная 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Восточная нет линейных защит, на Грозненской ТЭС отключен В Северная по режиму, схемно отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодиль-ник, ПС 110 кВ Консервная запитана от ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112). В 20:03 на Грозненской ТЭС включен В Северная - запитаны ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Холодильник на ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) обрыв шлейфа ф "В" на оп. №2 (0,3 км от ПС 330 кВ Грозный) В 20:03 на ПС 330 кВ Грозный персоналом отключен В-111 - снято напряжение с ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) и ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) В 20:10 на ПС 110 кВ Восточная отключен ЛР-111 В 21:09 на ПС 110 кВ Восточная выведена в ремонт 1 СШ-110 для расшиновки ТН-1-110 (тип НКФ-110) после его работы в неполно-фазном режиме В 21:25 на ПС 110 кВ Восточная введена в работу 1 СШ-110 после расшиновки ТН-1-110 В 21:32 РПВ ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) с ПС 110 кВ Северная успешно - запитаны все потребители В 22:40 ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) выведена в ремонт для устранения повреждения. 22.06.2019 в 00:42 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный с отпайками выведена в ремонт по неотложной заявке для безопасности работ на ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111). Заявка до 13:00 22.06.2019 22.06.2019 в 02:49 ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) введена в работу после устранения обрыва шлейфа ф "В" на оп. №2. Обесточены: ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Холодильник, ПС 110 кВ Восточная, Роткл = 49 МВт, население 128935 чело-век, частично г. Грозный. В 20:03 запитаны потребители ПС 110 кВ Северная, Холодильник: население 86845 человек, 31 МВт (остаётся погашено 18 МВт, 42090 человек, ПС 110 кВ Восточная). ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный с отпайками осталась в ремонте по неплановой заявке 22.06 в 3-05 на ПС 110 кВ Восточная 1СШ-110 отключена в ремонт для испытаний ТН-1-110. Заявка до 06:00 22.06.2019 22.06.2019 в 06:43 на ПС 110 кВ Восточная 1СШ-110 введена в работу, ТН-1-110 остался расшинован (не прошел испытания, все три фазы). Заявка до 17:00 30.06.2019 | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №2 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №2 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Восточная (Л-111) | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Восточная (Л-111), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Восточная (Л-111).
229 | Чеченэнерго | 22.06.2019 в 04:01 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"В" с разрушением 1-го изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты.
230 | Чеченэнерго | 22.06.2019 в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ "56. Отключенные потребители 2730 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение проходного изолятора на фазе "В" "С" ТП 4/5. 22.06.2019 в 11-43 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ №56. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора на фазе "В" "С" ТП 4/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на фазе "В" "С" ТП 4/5. на ТП 4/5. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ №56, устранить выявленные дефекты.
231 | Чеченэнерго | 22.06.2019 в 12-26 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6354 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение концевой муфты 10 кВ на КТП-39. 22.06.2019 в 12-55 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение концевой муфты 10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение концевой муфты 10 кВ на КТП-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты 10 кВ на КТП-39. на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
232 | Чеченэнерго | 22.06.2019 в 17-41 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3851 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В" на КТП-627. 22.06.2019 в 18-46 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждение проходного изолятора фазы "В" на КТП-627 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "В" на КТП-627 на КТП-627 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты.
233 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 3:47 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) на ПС 110 кВ №84 от 2 ст. НЗЗ, на ПС 110 кВ Наурская от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре №89 перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"А" в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
234 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 8 350 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП/5-7. 23.06.2019 в 08-08 после устранения дефекта Ф-5 ПС ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10кВ на ПС 110кВ ГРП-110 Ф-5 ТП/5-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10кВ на КТП 5-7/160 кВ ПС "ГРП-110", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты.
235 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Беной. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 3360 чел. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена упавшая в результате прогниения деревянная опора № 63. 23.06.2019 в 08-55 после замены опоры и установки дополнительной промежуточной опоры для устранения не проектного габарита Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Прогниение деревянной опоры в результате длительной эксплуатации 4.16, Упавшая опора №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Упавшая опора №63 на "ПС-Беной" Ф-6, Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Беной, устранить выявленные дефекты.
236 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 17-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-КАла. Отключенные потребители 3 175 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19. 23.06.2019 в 18-14 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты.
237 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 17-50 действием МТЗ одновременно отключились Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 и Ф-6 ПС Ведено в результате воздействия сильного ветра, дождя, града. 23.06.2019 в 19-00 все фидера введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный дождь, гроза, град. | Произвести обход осмотр Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5 и Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
238 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 19:50 действием МТЗ отключился Ф-5 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода между опорами №72-73. 23.06.2019 в 21-00 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.16, Обрыв провода между опорами №72-73. | Произвести обход осмотр Ф-5 10 кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты
239 | Чеченэнерго | 23.06.2019 в 20:20 действием МТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода между опорами №237-238. 23.06.2019 в 21-56 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.16, Обрыв провода между опорами №237-238 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами № 237-238 на Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
240 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2874 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. РПВ успешно. 24.06.2019 в 15-13 Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.4, Перехлест на ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест на ВЛ-10 кВ. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
241 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в 15-48 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3897 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен сгоревший ПК на П-154. 24.06.2019 в 16-32 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10 кВ на ТП-154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10 кВ на ТП-154. на ТП-154. | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты.
242 | Чеченэнерго | 24.06.2019., 18 - 17 действием МТЗ Одновременно отключились Ф-2, Ф-3 и Ф-5 ПС Ачхой-Мартан из-за сильного ветра. Отключенные потребители 8000 чл. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 2,Ф-3,Ф-5 обнаружен схлест проводов. 24.06.2019, 18 -20 При РПВ Ф-2, Ф-3 и Ф-4 введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлест проводов из-за сильного ветра | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-2,Ф-3,Ф-5, устранить выявленные дефекты.
243 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в 18-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 2269 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв проводов ф «А» «В» в пролёте опор 26-27. 24.06.2019 в 19-50 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов ф «А» «В» в пролёте опор 26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф «А» «В» в пролёте опор 26-27. на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотрФ-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
244 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в 19:26 отключались ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) действием на ПС 110 кВ Гудермес-Сити ДЗЛ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, На опоре № 68 разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит 1 изолятор на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты.
245 | Чеченэнерго | 24.06.2019., 19 часов 52 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен сгорели ПК-10кВТ. 24.06.2019., 20 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВт в результате длительной эксплуатации. 4.16, Старение ПК-10 кВт на ТП 9-69-160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела ПК-10 кВт на ТП 9-69-160 на ТП 9-69/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр на Ф-9 ПС-35 Курчалой , устранить выявленные дефекты.
246 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1710 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв проводов в пролёте опор 51-52. 24.06.2019 в 22-01 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролёте опор 51-52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролёте опор 51-52 на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
247 | Чеченэнерго | 24.06.2019 в22-38 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2153 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 107. 24.06.2019 в 23-30 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 107. на ТП 107. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты
248 | Чеченэнерго | 25.06.2019 в 12-36 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение концевой муфты на ТП-325. 25.06.2019 в 14-20 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение Концевая муфта в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение концевой муфты на ТП-325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП-325. на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты.
249 | Чеченэнерго | 25.06.2019., 15 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 0 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен Повреждение на потребительском ТП-14-8 МТЗ,РПВ успешно 25.06.2019., 17 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-14 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП-14-8 | Произвести обход осмотр Ф-14 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
250 | Чеченэнерго | 25.06.2019., 15 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ . Отключенные потребители 4 498 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Повреждение на потребительском ТП-15-38 25.06.2019., 22 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП-15-38 | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
251 | Чеченэнерго | 25.06.2019 в 15-45 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ АТЭЦ. Отключенные потребители 5 365 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-19/23. 25.06.2019 в 17-15 после устранения дефекта Ф-19 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждение проходного изолятора на ТП-19/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП-19/23 на ТП-19/23 ПС АТЭЦ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ АТЭЦ, устранить выявленные дефекты.
252 | Чеченэнерго | 25.06.2019 в 19:06 отключена ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) по неотложной заявке для устранения негабарита на пересечении Ф-15 Аргунской ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162). Последствий для потребителей не было. 21:50 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) введена в работу, устранен негабарит провода путем опускания проводов на Ф-15. В 19:26 отключена ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой по неотложной заявке для устранения негабарита на пересечении Ф-15 Аргунской ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой в пролете опор №№ 6-7. Последствий для потребителей не было. 22:28 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой введена в работу, устранен негабарит провода путем опускания проводов на Ф-15. | 3.4.7.3, негабарит проводов 4.4, по неотложной заявке для устранения негабарита на пересечении Ф-15 Аргунской ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) и на пересечении Ф-15 Аргунской ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой в пролете опор №№ 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: негабарит проводов на ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), устранить выявленные дефекты.
253 | Чеченэнерго | 26.06.2019., 15 - 15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. Отключенные потребители 7123 чл. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-4/23. 26.06.2019., 16-09 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП-4/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на Ф-4, ТП-4/23 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 Самашки , устранить выявленные дефекты
254 | Чеченэнерго | 26.06 в 17-13 отключались одновременно: ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 з. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст. НЗЗ, АПВ не успешно; ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ КС не работало, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 з. ДЗ, АПВ не успешно; ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 з. ДЗ, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая отключился СВ-110 при этом сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружен, АПВ не смонтировано; ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. НЗЗ, ТО, АПВ не успешное, на ПС 330 кВ Моздок отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено. В 17-29 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) с ПС 110 кВ Плиево не успешно, ВЛ отключилась действием 2 з. ДЗ, 2 ст. НЗЗ, при РПВ отключились: на ПС 110 кВ Плиево ШСМВ-110 действием 2 ст. НЗЗ, АПВ выведено (согласно заявки); Погодные условия: ветер, гроза, дождь. В 17-37 на ПС 110 кВ Плиево включен ШСМВ-110. В 17-41 на ПС 110 кВ Ищёрская замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120). В 17-43 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) с ПС 110 кВ Ищёрская успешно, в 17-45 ВЛ замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая. Результаты осмотра: обнаружено падение опор № 496, 497, 498, 499 (L = 0 - 0,5 км от ПС 110 кВ Ищерская, опоры промежуточные, металлические) совместного подвеса ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) и ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) В 19-55 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) выведена в ремонт. В 20-32 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. В 21-17 на опоре №132 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) разрезаны шлейфа. В 22-05 введен в работу участок ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Плиево до опоры №132 с отпайками, участок ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Ищерская до опоры № 132 остался в ремонте. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 01.07.2019 г. №1-63-16-490) 4.14, Деформация от ветровой нагрузки и падение сборных металлических промежуточных опор № 496, 497, 498, 499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация от ветровой нагрузки и падение сборных металлических промежуточных опор № 496, 497, 498, 499. на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | 1. Восстановить поврежденный участок на ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) и (Л-122). 2. Провести мониторинг участков ВЛ-110 кВ двухцепки Л-121 и Л-122 на которых зафиксированы повышенные ветровые нагрузки. По результатам разработать мероприятия по замене сборных металлических опор марки 2 ПС-110 П-2 на ж/б типа ПБ-110/2 СК-22.
255 | Чеченэнерго | 27.06.2019 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВТепличная. Отключенные потребители 8037 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружено сгоревшие ПК-10 кВ на ТП-1/2. 27.06.2019 в 19-18 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорели ПК на ТП-1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели ПК на ТП-1/2. на ТП-1/2. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Тепличная , устранить выявленные дефекты.
256 | Чеченэнерго | 27.06.2019 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-35 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 681 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробитый проходной изолятор на КТП-361. 27.06.2019 в 11-15 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор на КТП-361. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на КТП-361. на КТП-361. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Тепличная , устранить выявленные дефекты.
257 | Чеченэнерго | 27.06.2019 в 17-30 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено сгоревшие ПК-10 кВ на ТП-15/27. 27.06.2019 в 19-18 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорели ПК-10 кВ на ТП-15/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели ПК-10 кВ на ТП-15/27. на ТП | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты
258 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 9-05 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 4-5. 28.06.2019 в 9-16 Ф-4 ПС 35кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП-4-5 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты.
259 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен перехлест на ВЛ 10 кВ. 28.06.2019 в 12-01 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.4, Перехлест на ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест на ВЛ 10 кВ. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
260 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 15:03 при дожде, ветре отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 2 ст ТЗНП, АПВ не успешно. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-160. Обесточена ПС 110 кВ Цемзавод, Роткл=27,0 МВт, население 51821 чел, частично Грозненский район, полностью Шатойский, Итумкалимский, Шаройский районы ЧР. В 15:31 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) с ПС 330 кВ Грозный успешно всем потребителям подано напряжение. Организован осмотр при котором обнаружено: провис грозотроса в пролете опор №108-109 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). 29.06.2019 в 15:23 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) отключена персоналом по неотложной заявке для устранения провиса грозотроса в пролете оп. №108-109. В 17:24 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) введена в работу после устранения провиса грозотроса. | 3.4.11, Провис грозотроса в пролете опор №108-109 ВЛ-110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) с целью выявления дефектов монтажа грозотроса.
261 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 15 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 740 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-1 на опоре №12 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. 28.06.2019., 15 часов 41 минут при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, на опоре №12 перекрытие изолятора в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
262 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 15 часов 31 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен схлест проводов. 28.06.2019., 15 часов 33 минут при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов. 4.4, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
263 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 15 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 632 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/26 МТЗ, 28.06.2019., 17 часов 53 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 2-26 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 2-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 2-26 на ТП 2-27/250 кВ ПС "Шали", ТП 2-27/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
264 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 15 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 270 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен Повреждённый изолятор на опоре №45, фаза "С" 28.06.2019., 16 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждён изолятор на опоре №45, фаза "С" 4.16, Повреждён изолятор на опоре №45, фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён изолятор на опоре №45, фаза "С" на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-9 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
265 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 16-26 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6354 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен сгоревший ПК -10 кВ на ТП-289. 28.06.2019 в 17-27 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК -10 кВ на ТП-289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК -10 кВ на ТП-289. на ТП-289. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
266 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 16 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре на Ф- 3 обнаружен, сгорели ПК-10 кВТ на ТП3-27/160. 28.06.2019., 16 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации сгорели ПК-10кВТ 4.4, Сгорели ПК-10кВТ на ТП 3-27/160кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели ПК-10кВТ на ТП 3-27/160кВ на ТП 3-27/160кВ ПС"Бачи- юрт", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр на Ф-3 ПС Бачи-Юрт , устранить выявленные дефекты.
267 | Чеченэнерго | 28.06.2019., 16 - 47 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС110 кВ ПС Самашки. Отключенные потребители 400 чл. Отключенная нагрузка 0,02 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружено воздействие птиц на опоре №22 . 28.06.2019, 16 - 50 при РПВ Ф-8 ПС 110 Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, При обходе осмотре Ф- 8 обнаружено воздействие птиц на опоре №22 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 Самашки, устранить выявленные дефекты
268 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 16-55 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ №56. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв провода в пролете 114-115. 28.06.2019 в 19-05 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ №56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете 114-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете 114-115. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ №56 , устранить выявленные дефекты.
269 | Чеченэнерго | 28.06.2019 в 22:06 при дожде, грозе отключились одновременно ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС -ГРП-110 II цепь и ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на Грозненской ТЭС от 3 ст. НЗНП, АПВ не было (КС); на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ не было (КС); На ПС 110 кВ ГРП-110 отключений не было. Схемно-режимные особенности - на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен ШСВ-110, на момент отключения ПС 110 кВ Черноречье была запитана от ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС 110 кВ Черноречье (Л-137). Погашены: 2СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Горец, 1СШ-110 ПС 110 кВ Черноречье (на момент отключения нагрузка ПС была запитана от от ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС 110 кВ Черноречье (Л-137) Рн=48 Мвт, численностью населения 216997 человек, полностью Урусмартановский район, частично г. Грозный, частично Грозненской-Сельский район. В 22:21 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь и ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 330 кВ Грозный успешно, запитаны все потребители. В 22:31 на Грозненской ТЭС 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь и ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 замкнуты в транзит. Длина ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь - 4,5 км. Длина ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) - 28,8 км. РМП - 10,5 км от ПС 330 кВ Грозный (ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136)). 29.06.2019 в 06:52 на ПС 110 кВ ГРП-110 выведен в вынужденный простой выключатель В-136, с переводом через обходной выключатель, для выяснения и устранения не отключения выключателя В-136 при КЗ на ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). | 3.4.12.3, Перекрытие изоляции на опорах 57, 60 Ф-В,С в условиях сильного дождя и грозы. 3.4.7.4, Отказ защиты В-136 на ГРП-110 4.12, Осмотром обнаружено: Поврежденные по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 57, 60 Ф-В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденные по 1 изолятору в гирляндах на опорах № 57, 60 Ф-В,С. на Л-136 4.13, Отказ В-136 на ПС ГРП-110 в результате выхода из строя блока питания основных защит Т1111 в терминале ШДЭ 2802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания основных защит на ГРП-110 | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный- ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести замену блока питания основных защит Т1111 в терминале ШДЭ 2802.
270 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 8 350 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10кВ в пролете опор 27-28. 29.06.2019 в 07-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода, из-за схлест проводов. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 27-28 на ПС 110 кВ ГРП-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5, устранить выявленные дефекты.
271 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 06-02 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт.При обходе осмотре Ф-15 обнаружено касание веток зеленных насаждений. РПВ успешно. 29.06.2019 в 06-03 Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проводов в результате длительной эксплуатации. 4.4, Касание веток зеленных насаждений ВЛ - 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток зеленных насаждений ВЛ - 10 кВ. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты
272 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 07 ч .08 мин. действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440. Отключенная нагрузка 1,6. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен перехлест проводов между опорами №146-147. 29.06.2019 в 08 ч. 10 мин., после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального трежима. | 3.4.7.3, Из за сильного ветра произошла перехлест проводов между опорами 146-147 4.16, перехлест провода между опорами 146-147 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест провода между опорами №146-147 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС Ножай-Юрт на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
273 | Чеченэнерго | 29.06.2019., 08 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ п/с Урус-Мартан-1. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-10/18 29.06.2019., 09 часов 18 минут после устранения дефекта Ф-10 ПС 35 кВ п/с Урус-Мартан-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации пробит проходной изолятор на ТП 10-18 пс Урус-Мартан-1 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП 10-18 пс Урус-Мартан-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 10-18 пс Урус-Мартан-1 на ПС 35кВ Урус-Мартан-1 Ф | Произвести обход осмотр Ф-10 пс Урус-Мартан-1, устранить выявленные дефекты.
274 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 09-40 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3940 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-15/11. 29.06.2019 в 11-00 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проходного изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП-15/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-15/11 на ТП-15/11 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник , устранить выявленные дефекты
275 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 11-20 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители 1 653 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 ПС Ведено обнаружено следы схлеста проводов в пролете опор 55-56. Причина отключения выясняется. 29.06.2019 в 11-55 Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Следы схлеста проводов в пролете опор 55-56. (Сильный ветер) | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
276 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 14:45 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 6032 чел. Отключенная нагрузка 1 мВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен перехлест проводов в пролете опор 64-65. 29.06.2019 в 14:50 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Из за сильного ветра произошла перехлест провода между опорами 64-65. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
277 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 17-28 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 758 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №31. 29.06.2019 в 18-15 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты.
278 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 18-00 действием МТЗ одновременно отключились Ф-27 и Ф-15 ПС Северная из-за сильного ветра, дождя.. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружен схлест проводов в пролете опор 44-45. 29.06.2019 в 18-35 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлест проводов в пролете опор 44-45. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
279 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 18-40 действием МТЗ одновременно отключились Ф-17 и Ф-19 ПС ГРП-110 из-за сильного ветра. Отключенные потребители 3 283 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-19, Ф-17 обнаружен схлест проводов. 29.06.2019 в 19-00 после устранения дефекта Ф-19, Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Одновременно отключились Ф-17 и Ф-19 ПС ГРП-110 из-за сильного ветра. 4.4, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-19, Ф-17 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-19, Ф-17, устранить выявленные дефекты.
280 | Чеченэнерго | 29.06.2019 в 19-18 действием МТЗ при КЗ на фидере-1 ПС 35 кВ Тепличная отключился Т-1-35 кВ. Отключенные потребители 15230 чел. Отключенная нагрузка 4 МВт. Т-1-35 кВ работает в режиме перегруза. Для нормального обеспечения потребителей электроэнергии приняты временные меры Т-1-35 кВ включен в параллель Т-2-35 кВ. 29.06.2019 в 19-45 при РПВ все потребители запитаны. | 3.4.13.1, Перегруз Т-1 35 кВ. | Включить в программу модернизации в план 2020 г. ПС Тепличная.
281 | Чеченэнерго | 29.06.2019., 21 часов 05 минут действием МТЗ одновременно отключились Ф-3 и Ф-9 ПС Шали из-за сильного ветра, дождя.. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. 29.06.2019., 21 часов 07 минут при РПВ Ф-9 и Ф-3 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, отключились из-за сильного ветра, дождя. | Произвести обход осмотр Ф-9 и Ф-3 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты.
282 | Чеченэнерго | 30.06.2019, 01 - 05 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 4 292 чл. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 30.06.2019. 01- 20 после устранения дефекта Ф-9 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.4, разбитый изолятор на опоре № 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбитый изолятор на опоре № 28 на Ф-9, ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт , устранить выявленные дефекты
283 | Чеченэнерго | 30.06.2019 в 06:20 действием ТО отключился Ф-1 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 3 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода между опорами 106-107. 30.06.2019 в 07:05 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормальног режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв провода между опорами 106-107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода между опорами 106-107 на ПС 35 кВ Саясан | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты.
284 | Чеченэнерго | 20.06.2019 в 10-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Южная.Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен дефект на потребительском ТП. 30.06.2019 в 11-50 Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежден проходной изолятор на потребительском ТП. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты.
285 | Чеченэнерго | 30.06.2019 в 10-59 действием ТО отключился Ф-5 10 кВ ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. Отключенные потребители 9865 чел. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен треснутый изолятор на опоре №185. 30.06.2019 в 13:30 после устранения дефекта Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Треснутый изолятор на опоре №185 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: треснута изолятор на опоре№185 на Ф-5 ПС 35 кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты.
286 | Чеченэнерго | 30.06.2019 в 18-50 действием ТО одновременно отключились Ф-16 и Ф-17 ПС Консервная из-за сильного ветра, дождя. Отключенные потребители 1860 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. 30.06.2019 в 18-51 при РПВ Ф-18 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный ветер (свыше 30 м/с) и дождь превышающей проектные значения. | Произвести обход осмотр Ф-16.,17 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты.
287 | Чеченэнерго | 30.06.2019 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 4871 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. 30.06.2019 При РПВ в 19-30 Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Чернороечье , устранить выявленные дефекты.