## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.04.2022 в 10:01 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) и ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) действием: на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ от 1 ст ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Цемзавод от 2 ст ТЗНП, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опоре № 71, ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на опоре № 51. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), на опоре №51 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ), Опора 071; Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Опора 051 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести чистку изоляции на опоре №51 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Произвести чистку изоляции на опоре №71 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
2 | Чеченэнерго | 01.04.2022 18:22 отключилась ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 34 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 34 с провода на траверсу фазы «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 49. на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 034 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
3 | Чеченэнерго | 01.04.2022г в 19-58 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-9 пробиты проходные изоляторы фазы «В» и «С» на КТП 421. 01.04.2022г в 21-08 после устранения Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Нарушение электрической изоляции 4.12, Пробиты проходные изоляторы фазы «В» и «С» на КТП 421 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты проходные изоляторы фазы «В» и «С» на КТП 421 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
4 | Чеченэнерго | 02.04.2022г 14-13 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 02.04.2022г в 14-15 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46. на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "Северная " | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
5 | Чеченэнерго | 02.04.2022г 19-25 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 02.04.2022г в 19-30 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41. на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
6 | Чеченэнерго | 02.04.2022г 19-27 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная". 02.04.2022г в 20-04 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 39. на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
7 | Чеченэнерго | 03.04.2022г 03-30 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС «Восточная». 03.04.2022г в 03-35 при РПВ успешном Ф-6 ПС «Восточная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Восточная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
8 | Чеченэнерго | 03.04.2022 в 13-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,7МВт. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Итум-Кала обнаружен обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №33-34. 03.04.2021 в 15-15после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №33-34 4.13, обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
9 | Чеченэнерго | 04.04.2022 г. в 22-08 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 04.04.2022 г. в 22-10 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
10 | Чеченэнерго | 05.04.2022 в 10-08 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2580 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыв провода фаза «В» и «С» в пролете опор 63-64. 05.04.2022 в 12-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «В» и «С» в пролете опор 63-64 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-2 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
11 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 15 ч. 02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф-2 ПС Ачхой-Мартан. обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 .05.04.2022 г. 16 ч. 22 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 66-67 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
12 | Чеченэнерго | 05.04.2022г в 15:06ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 3177 чел. Отключенная нагрузка 0.7 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №40-41. 05.04.2022г. в 16:18ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №40-41 4.13, Обрыв провода в пролете опор №40-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №40-41 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-1, Пролет 040 - 041 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
13 | Чеченэнерго | 05.04.2022., 15 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 на ТП 8/12 обнаружен повреждение предохранителей 10 кВ фаза «В» «С». 05.04.2022., 15 часов 51 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило повреждены предохранители на 10 кВ фаза «В» «С» на ТП 8/12 4.13, Повреждены предохранители 10 кВ фаза «В» «С» на ТП 8/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены предохранители 10 кВ фаза «В» «С» на ТП 8/12 на ТП 8/12 | Произвести обход осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
14 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 19 ч. 23 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки . 05.04.2022 г. 19 ч. 25 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
15 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 19 ч. 32 действием МТЗ отключился Ф-3 п/с Ачхой-Мартан. 05.04.2022 г. 19 ч. 34 м при РПВ Ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
16 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 19 ч. 42 действием МТЗ отключился Ф-5 п/с Ачхой-Мартан. 05.04.2022 г. 19 ч. 45 м при РПВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №41 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Серия 3.407.1-143, Выпуск 1/жб/СВ-105 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
17 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. в 19-56 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 05.04.2022 г. в 19-58 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
18 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. в 20-03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан . 05.04.2022 г. в 20-05 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 33 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
19 | Чеченэнерго | 05.04.2022 в 20-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Октябрьская. 05.04.2022 в 20-12 при РПВ Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 54 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 54 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 054 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
20 | Чеченэнерго | 05.04.2022., в 20:22 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур".05.04.2022., в 20:24 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур"в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 31 следы перекрытия изолятора 110 кВ Ф-19 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 110 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 110 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
21 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 20 ч. 30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Красноармейская. 05.04.2022 г. 20 ч. 33 м при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 08 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
22 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. в 20-40 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец.05.04.2022 г. в 20-43 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
23 | Чеченэнерго | 05.04.2022 г. 20 ч. 55 действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Самашки. 05.04.2022 г. 20 ч. 58 м при РПВ Ф-2 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 030 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
24 | Чеченэнерго | 05.04.2022г 21-25 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС «Восточная». 05.04.2022г в 21-27 при РПВ успешном Ф-24 ПС «Восточная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53. на ВЛ 10кВ Ф-24 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Восточная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
25 | Чеченэнерго | 05.04.2022г в 21-55 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-23 пробит проходной изолятор ТП 23/14 фаза «А» с касанием фазы «В». 05.04.2022г в 23-42 после устранения Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП 23/14, в результате длительной эксплуатации 4.12, Разбитый изолятор на ТП 23/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 23/14. на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Восточная», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
26 | Чеченэнерго | 06.04.2022., в 17:52 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9) 06.04.2022., в 17:56 при РПВ ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9) введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 27 следы перекрытия изолятора 110кВ Ф-9 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 110 кВ на опоре № 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 110 кВ на опоре № 27 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
27 | Чеченэнерго | 07.04.2022 в 04:57 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 08:07 повторно отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 397 (16 км от ПС 110 кВ Ищерская) обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф. "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 397 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 397 на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
28 | Чеченэнерго | 09.04.2022г 20-14 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Южная". 09.04.2022г в 20-16 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 58 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 58. на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
29 | Чеченэнерго | 09.04.2022 в 23:00 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) действием: на ПС 110 кВ Ищерская 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Наурская 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре №16 следы перекрытия на траверсе и проводе Ф "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.17, Электродуговое перекрытие на траверсе и проводе Ф "А" на опоре №16 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие на траверсе и проводе Ф "А" на опоре №16 на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), Опора 016 | Установить птице-защитные устройства ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на опорах №15,16,17. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
30 | Чеченэнерго | 10.04.2022., в 9:45 действием МТЗ отключилсяВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт" 10.04.2022 в 09:50 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №13 на 1-74 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
31 | Чеченэнерго | 10.04.2022г 14-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 10.04.2022г в 15-10 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 63 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
32 | Чеченэнерго | 11.04.2022 в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено повреждение опорных изоляторов ф-"В" "С" оп. №43. 11.04.2022 в 11-45 Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушены опорные изоляторы фазы "В" "С" оп. №43 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушены опорные изоляторы фазы "В" "С" оп. №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены опорные изоляторы фазы "В" "С" оп. №43 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 043 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
33 | Чеченэнерго | 11.04.2022., в 10:27 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" 11.04.2022 в 10:29 при ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 56 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-6 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 56 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 056 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
34 | Чеченэнерго | 11.04.2022 в 17:30 на ПС 110 кВ Ищерская отключен в аварийный ремонт В-121 на ПС 110 кВ Ищерская для замены дефектного опорного изолятора шлейфа фазы "А" между В-121 и ШР-121-1, ШР-121-2. Последствий для потребителей не было. В 18:21 на ПС 110 кВ Ищерская В-121 введен в работу после замены дефектного опорного изолятора шлейфа фазы "А" между В-121 и ШР-121-1, ШР-121-2. | 3.4.7.3, Трещина на опорном изоляторе шлейфа фазы "А" между В-121 и ШР-121-1, ШР-121-2 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Трещина на опорном изоляторе шлейфа фазы "А" между В-121 и ШР-121-1, ШР-121-2 ПС Ищерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на опорном изоляторе шлейфа фазы "А" между В-121 и ШР-121-1, ШР-121-2 ПС Ищерская. на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, В Л-121 | Произвести осмотр оборудования 110 кВ на ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
35 | Чеченэнерго | 12.04.2022 г. 10 ч. 46 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №71 12.04.2022 г. 10 ч. 48 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №71 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
36 | Чеченэнерго | 12.04.2022 г. 12 ч. 55 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки. 12.04.2022 г. 12 ч. 56 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
37 | Чеченэнерго | 13.04.2022., 04 часов 14 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35кВ Курчалой. 13.04.2022., 04 часов 18 минут при РПВ Ф-8 ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №45 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №45 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
38 | Чеченэнерго | 13.04.2022г в 07:49ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №34. 13.04.2022г в 07:52ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №34. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 034 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
39 | Чеченэнерго | 13.04.2022 г. в 10-46 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода на спуске ТП 6/45 фаза «В» с касанием фазы «С». 13.04.2022 г. в 12-43 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 45 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.13, Обрыв провода на спуске на ТП 6/45 фазы «В» с касанием на фазу «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на спуске на ТП 6/45 фазы «В» с касанием на фазу «С» на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная" 35, Опора 045 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
40 | Чеченэнерго | 13.04.2022., 19 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 78-79. 13.04.2022., 21 часов 14 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Обрыв провода в пролете опор № 78-79 МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 78-79 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 78-79 на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
41 | Чеченэнерго | 13.04.2022., в 22:40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Северная. 13.04.2022 в 22-43 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 77 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 77 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 077 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
42 | Чеченэнерго | 13.04.2022 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 13.04.2022 в 22-43 при РПВ Ф-30 10 кВ ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
43 | Чеченэнерго | 13.04.2022 в 23:14 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опоре № 87. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 87 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 087 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести чистку изоляции фаз А, В, С на опоре № 87. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
44 | Чеченэнерго | 14.04.2022 г. в 20-34 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 14.04.2022 г. в 20-40 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
45 | Чеченэнерго | 15.04.2022 г. в 01-37 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 15.04.2022 г. в 01-40 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
46 | Чеченэнерго | 16.04.2022 в 21:52 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре № 399. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 399 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С». на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 399 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
47 | Чеченэнерго | 17.04.2022 в 04:56 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) на ПС 110 кВ Затеречная действием 1 ст.ТЗНП, ПДНЗ, АПВ (КС) не работало, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст.ТЗНП, уск. 2,3 ст.ТЗНП, АПВ не работало. Последствий для потребителей не было. В 05:28 при производстве РПВ с ПС 110 кВ Ищерская выключатель В-124 от КУ не управляется. В 05:34 РПВ с ПС 110 кВ Затеречная успешное. На ПС 110 кВ Ачикулак и ПС 110 кВ Каясула АВР 10 кВ успешно. РМП: 51,325 км от ПС 110 кВ Затеречная (зона обслуживания Ставропольэнерго). В 08:41 на ПС 110 кВ Ищёрская выведен в ремонт выключатель с переводом В-124 с переводом ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) ч/з обходной выключатель ОВ-110 18.04.2022 в 13:44 на ПС 110 кВ Ищерская введен в работу выключатель В-124, произведена замена неисправного магнитного пускателя ПМ-16 в схеме управления выключателем на панели автоматики типа БА215-88-Б1 (ЧЭАЗ). | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта магнитного пускателя ПМ-16 в схеме управления выключателем на панели автоматики типа БА215-88-Б1 (ЧЭАЗ). 4.13, При АПВ и РПВ В-124 из-за неисправного магнитного пускателя ПМ-16 не собралась схема управления выключателем Л-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При РПВ В-124 из-за неисправного магнитного пускателя ПМ-16 не собралась схема управления выключателем Л-124. на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, В Л-124 | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу СРЗА по материалам данного расследования. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
48 | Чеченэнерго | 17.04.2022г в 13-18 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-12 пробит проходной изолятор на ТП 12/7 фаза «В» с касанием фазы «С». 17.04.2022г в 15-13 после устранения Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 12/7 фаза «В» с касанием фазы «С» Ф-12 ПС «Южная, в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 12/7 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 12/7 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
49 | Чеченэнерго | 2022-04-17 17 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №130 2022-04-17 17 ч. 40 м. РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №130 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №130 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изолятор на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 130 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
50 | Чеченэнерго | 17.04.2022г в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Южная" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обрыв провода в пролете опор № 57-58 фаза «В» с касанием фазы «С». 17.04.2022г в 21-10 после устранения Ф-15 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 57-58 фаза «В» с касанием фазы «С» на Ф-15 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 57-58 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 57-58 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 17.04.2022г в 21-32 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 пробит проходной изолятор на ТП 6/12 фаза «В» с касанием фазы «С». 17.04.2022г в 23-24 после устранения Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 6/12 фаза «В» с касанием фазы «С» на Ф-6 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 6/12 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 6/12 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Холодильник» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
52 | Чеченэнерго | 18.04.2022 в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 6 411чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен повреждённый кабель 6 кВ. между ТП/3-ТП/4. 18.04.2022 в 10-15 Ф-18 ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждён кабель 6 кВ. между ТП/3-ТП/4 в результате длительной эксплуатации 4.13, повреждённый кабель 6 кВ. между ТП/3-ТП/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждённый кабель 6 кВ. между ТП/3-ТП/4 на КЛ 6-10кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ", Кабель 1 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
53 | Чеченэнерго | 18.04.2022г в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная" потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-10 пробит проходной изолятор на МТП 10/69 фаза «В» с касанием фазы «С». 18.04.2022г в 12-50 после устранения Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на МТП 10/69 фаза «В» с касанием фазы «С» Ф-10 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на МТП 10/69 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на МТП 10/69 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
54 | Чеченэнерго | 18.04.2022 в 11:50 на ПС 110 кВ Ойсунгур по неотложной заявке выведен в ремонт выключатель В-128, для заправки элегазом. В 12:49 на ПС 110 кВ Ойсунгур введён в работу выключатель В-128 (произведена заправка элегазом). Последствий для потребителей не было. | 3.4.13.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил заводской дефект уплотнения клапана заправки элегазом. 4.7, Снижение давления элегаза произошло по причине возможного наличия заводского дефекта уплотнения клапана заправки элегазом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза произошло по причине возможного наличия заводского дефекта уплотнения клапана заправки элегазом. на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ, В-128 (с пс.Самашки) | Ежедневно проводить контроль давления газа В-128 на ПС Ойсунгур по фазам «А», «В» и «С». Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
55 | Чеченэнерго | 19.04.2022 08:38 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110" 17.02.2019 в 08 ч. 40 м. при РПВ Ф-19 ПС "ГРП-110" кВ 10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-19 ПС "ГРП-110" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 34 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 034 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
56 | Чеченэнерго | 20.04.2022 г. 22 ч. 02 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 20.04.2022 г. 22 ч. 08 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №37 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №37 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 037 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
57 | Чеченэнерго | 21.04.2022г в 12:07ч действием МТЗ отключился Ф-10 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен пробит проходной изолятор на ТП 10/17 фаза «В» с касанием фазы «С». 21.04.2022г в 13:48ч после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 10/17 фаза «В» с касанием фазы «С» 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 10/17 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 10/17 фаза «В» с касанием фазы «С» на Ф-10 ПС Беной | Произвести обход осмотр ТП Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
58 | Чеченэнерго | 21.04.2022., в 14-34 действием МТЗ отключилсяВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур". 21.04.2022 в 14-38 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 37 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 037 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
59 | Чеченэнерго | 21.04.2022, в 14-50 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" . 21.04.2022 в 14-52 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 77 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 77 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 077 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
60 | Чеченэнерго | 22.04.2022 г. в 01-26 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Горец. 22.04.2022 г. в 01-28 при РПВ Ф-5 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
61 | Чеченэнерго | 22.04 в 04-10 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская - Тяговая действием ТЗНП (ступень не определена), АПВ не работало (КС). В 04-10 на ПС 110 кВ Ищерская действием УРОВ 110 отключилась 1СШ-110 (отключились выключатели ШСВ-110, В-129, В-123, В-171, В-121), АПВ шин от ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-129) не работало. На ПС 110 кВ Ищерская обесточен трансформатор Т-1 (16 МВА, 110/35/6 кВ), отключенная нагрузка 9,0 МВт, 63790 чел, быт Надтеречного района Чеченской Республики На ПС 110 кВ ПС 110 Ищёрская-Тяговая схемно отключилась СШ1-110 (трансформатор Т-1, 25 МВА, 110/27,5/10 кВ), при этом последствий для инфраструктуры РЖД не было (на момент аварийного отключения нагрузка была запитана по резерву (по контактной сети 27,5 кВ от ПС 110 кВ Терек-Тяговая) В 04-36 на ПС 110 кВ Ищерская осмотрена зона действия ДЗШ 1СШ-110 - обнаружены следы перекрытия портале и шлейфе на 1-СШ 110 ПС Ищерская в результате воздействия птиц (наброс металлической проволоки). Видимых повреждений нет. В 04-38 на ПС 110 кВ Ищерская включен выключатель В-129 - РПВ 1СШ-110 успешно. В 04-47 на ПС 110 кВ Ищерская включены выключатели В-123, В-121, ШСВ-110, В-171. В 04-55 на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая включен СВ-110 - замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171). Причина работы УРОВ 110 на ПС 110 кВ Ищерская: В-171 затянул в отключении при КЗ на 1-СШ 110 кВ на ПС Ищёрская. в 18-41 на ПС 110 кВ Ищёрская В-171 выведен в ремонт, с переводом питания ВЛ 110 кВ Ищёрская – Ищёрская-Тяговая (Л-171) ч/з ОВ-110. 28.04.2022 в 15:28 на ПС 110 кВ Ищёрская В-171 введен в работу, выполнены работы по замене дугогасительной камеры, неподвижного контакта и трансформаторного масла. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление ухудшения свойств трансформаторного масла выключателя ВМТ-110 Л-171 Ф-В. 3.4.10, Следы перекрытия портале и шлейфе на 1-СШ 110 ПС Ищерская в результате воздействия птиц (наброс металлической проволоки) 4.12, В следствии ухудшения свойств трансформаторного масла произошло затягивание гашения электрической дуги в дугогасительной камеры выключателя ВМТ-110 Л-171 Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затягивание гашения электрической дуги в дугогасительной камеры выключателя ВМТ-110 Л-171 Ф-В. на ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ, В Л-171 | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу службы подстанции СУЭС АО "Чеченэнерго" по обслуживанию выключателя ВМТ-110. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д. 2. Установить птице-защитные устройства на портале 1 СШ-110 ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
62 | Чеченэнерго | 22.04.2022 г. 05 ч. 28 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №25. 22.04.2022 г. 05 ч. 58 м.РПВ успешно Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Сержень-Юрт, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
63 | Чеченэнерго | 23.04.2022г в 16-27 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 23.04.2022г в 19-55 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение головного кабеля 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение головного кабеля 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 «Восточная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
64 | Чеченэнерго | 24.04.2022 в 18-08 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ АТЭЦ. 22.04.2022 в 18-12 при РПВ Ф-16 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Грязные изоляторы на опоре № 21 в результате жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
65 | Чеченэнерго | 24.04.2022г 19-16 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 24.04.2022г в 19-19 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
66 | Чеченэнерго | 25.04.2022 г. в 03-35 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 25.04.2022 г. в 03-37 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
67 | Чеченэнерго | 25.04.2022 в 04:52 отключилась (односторонне) ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Гудемес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на опоре № 21. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 21 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ), Опора 021 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
68 | Чеченэнерго | 25.04.2022 г. 07 ч. 35 действием МТЗ отключился ф-1 п/с Красноармейская . При обходе осмотре ф-1 п/с Красноармейская . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 .25.04.2022 г. 09 ч. 23 после устранения дефекта ф-1 п/с Красноармейская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 56-57 на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
69 | Чеченэнерго | 25.04.2022г в 08-50 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 пробит проходной изолятор фаза «А» на опоре № 46. 25.04.2022г в 10-37 после устранения Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «А» на опоре № 46 Ф-22 ПС "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Пробит проходной изолятор фаза «А» на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «А» на опоре № 46 на ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
70 | Чеченэнерго | 25.04.2022г 10-33 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Южная". 25.04.2022г в 10-35 при РПВ успешном Ф-7 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48. на ВЛ 10кВ Ф-7 ПС 110 кВ "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
71 | Чеченэнерго | 25.04.2022 г. 17 ч. 50 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №156 25.04.2022 г. 17 ч. 52 м.. После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 156 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 156 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 156 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
72 | Чеченэнерго | 26.04.2022г 07-17 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 26.04.2022г в 07-19 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
73 | Чеченэнерго | 26.04.2022г. в 10-38 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор 42-43. 26.04.2022 г. в 11-18 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 42-43. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
74 | Чеченэнерго | 28.04.2022г 15-36 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная". 28.04.2022г в 15-40 при РПВ успешном Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48 на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. 11 ч. 38 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 Обрыв спуска на ТП 5/43 фаза «В» с касанием фазы «С» 2022-04-29 13 ч. 54 м. после устранения дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Обрыв спуска на ТП 5/43 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате длительной эксплуатации 4.17, Обрыв спуска на ТП 5/43 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска на ТП 5/43 фаза «В» с касанием фазы «С» на ТП 5-43 ПС Сержень-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
76 | Чеченэнерго | 29.04.2022г в 14-02 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ. 29.04.2022г в 17-20 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-21 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение кабеля 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ. на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-21 «Холодильник» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
77 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. в 16-17 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 29.04.2022 г. в 16-19 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
78 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. в 16-17 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 29.04.2022 г. в 16-19 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
79 | Чеченэнерго | 2022-04-29 16 ч. 26 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС 110 кВ Аргунский ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-20 Пробит проходной изолятор фаза «В» и «С» ТП 20/36 2022-04-29 17 ч. 51 м.после устранения дефекта Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «В» и «С» ТП 20/36 в результате длительной эксплуатации 4.13, Пробит проходной изолятор фаза «В» и «С» ТП 20/36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «В» и «С» ТП 20/36 на Ф-20 ПС АТЭЦ ТП 20-36/160 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
80 | Чеченэнерго | 29.04.2022г 19-47 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Холодильник". 29.04.2022г в 15-49 при РПВ успешном Ф-16 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52 на ВЛ 10кВ Ф-16 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
81 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. в 19-59 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 29.04.2022 г. в 20-01 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
82 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. в 19-59 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 29.04.2022 г. в 20-01 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
83 | Чеченэнерго | 29.04.2022 в 20-26 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Наурская.Отключенные потребители 7629 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВТ. 29.04.2022 в 20-28 при повторном включении Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 5 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязный изолятор 10 кВ на опоре № 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор 10 кВ на опоре № 5 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Наурская", Опора 005 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
84 | Чеченэнерго | 29.04.2022 г. в 20-35 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-19 ПС Горец обнаружен обрыв провода в пролете опор №289-290 фаза «В» с касанием фазы «С». 29.04.2022 г. в 22-15 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №289-290 фаза «В» с касанием фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №289-290 фаза «В» с касанием фазы «С». на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Пролет 289 - 290 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
85 | Чеченэнерго | 29.04.2022 в 22-42 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Наурская. Отключенные потребители 65 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. при повторном включении Ф-5 ПС Наурская введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №6 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, грязный изолятор 10кВ на опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязный изолятор 10кВ на опоре №6 на ВЛ 10 кВ Ф-5 "ПС Наурская", Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
86 | Чеченэнерго | 29.04.22г. в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шелковская. в 00-27 Ф-4 ПС 110 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ "Кугули", Опора 078 | Обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
87 | Чеченэнерго | 30.04.2022г 06-56 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная". 30.04.2022г в 06-58 при РПВ успешном Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57. на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
88 | Чеченэнерго | 01.05.2022 в 19:40 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Ищёрская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. В 20:38 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Плиево. В 20:47 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключена персоналом на ПС 110 кВ Плиево по причине неполнофазного режима (ф. "А"- 6 А, ф."В" - 41 А, ф. "С" - 41 А). В 20:53 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) отключена персоналом на ПС 110 кВ Ищёрская. В 23:30 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) выведена в ремонт. Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121): на опоре №342 (23 км от ПС 110 кВ Ищёрская), фаза "А" обнаружен обрыв шлейфа. 02.05.2022 В 03:43 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) введена в работу, произведён ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №342. | 3.4.7.3, На опоре №342 обрыв шлейфа Ф-А в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, На опоре №342 обрыв шлейфа Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №342 обрыв шлейфа Ф-А на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), Опора 342 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
89 | Чеченэнерго | 02.05.2022г 00-40 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 02.05.2022г в 00-43 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43. на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
90 | Чеченэнерго | 02.05.2022г в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Северная" потребители 1020 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение кабеля между РП-4 и ТП 154. 02.05.2022г в 23-40 после устранения дефекта Ф-8 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля Ф-8 ПС «Северная» между РП-4 и ТП-154, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель между между РП-4 и ТП-154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между между РП-4 и ТП-154. на ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Северная | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-8 «Северная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
91 | Чеченэнерго | 02.05.2022 г. в 17-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролете 35-36 фаза «В» с касанием на фазу «А» 02.05.2022 г. в 19-03 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете 35-36 фаза «В» с касанием на фазу «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете 35-36 фаза «В» с касанием на фазу «А» на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная" 35, Пролет 035 - 036 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
92 | Чеченэнерго | 03.05.2022г 09-50 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная". 03.05.2022г в 09-52 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная"" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
93 | Чеченэнерго | 03.05.2022г 09-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная". 03.05.2022г в 09-52 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Восточная"" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 56. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
94 | Чеченэнерго | 03.05.2022, в 16-14 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Северная. 03.05.2022 в 16-16 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, 23 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-1 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 23 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур" | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
95 | Чеченэнерго | 03.05.2022 в 16-20 действием МТЗ отключилсяВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" 17.02.2019 в 16-22 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 21 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 21 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
96 | Чеченэнерго | 03.05.2022 16:40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110" 03.05.2022 16:42 РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 39 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" на опоре № 39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" на опоре № 39 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 039 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
97 | Чеченэнерго | 04.05.2022 в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Николаевская. отключенные потребители 2435 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВТ. При повторном включении Ф-2 ПС Николаевская введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 4 следы перекрытия изолятора 10кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10кВ на опоре №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10кВ на опоре №4 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Николаевская", Опора 004 | произвести обход осмотр Ф-2 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
98 | Чеченэнерго | 06.05.2022., 07 часов 27 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Бачи-Юрт. 06.05.2022., 07 часов 30 минут при РПВ Ф-2 ПС 35кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №63 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
99 | Чеченэнерго | 06.05.2022 г. в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор 59-60 фаза «В» с касанием на фазу «С». 06.05.2022 г. в 12-24 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 59-60 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 59-60 фаза «В» с касанием на фазу «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 59-60 фаза «В» с касанием на фазу «С». на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" 35, Пролет 059 - 060 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
100 | Чеченэнерго | 06.05.2022г 16-21 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт". 06.05.2022г в 16-25 при РПВ успешном Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 43 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
101 | Чеченэнерго | 06.05.2022г в 16:30ч действием МТЗ отключился Ф-10 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 171-172 06.05.2022г в 18:05ч после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 171-172 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 171-172 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор 171-172 на "ПС-Беной" Ф-10, Пролет 171 - 172 | Произвести обход осмотр ВЛ Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
102 | Чеченэнерго | 07.05.2022 г. 18 ч. 26 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Самашки. 07.05.2022 г. 18 ч. 39 м при РПВ ф-2 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №35 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №35 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Самашки | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
103 | Чеченэнерго | 07.05.2022., 20 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. 07.05.2022., 20 часов 08 минут при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №72 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
104 | Чеченэнерго | 08.05.2022., 15 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 89. 08.05.2022., 18 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 89 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» опора № 89 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
105 | Чеченэнерго | 08.05.2022., 16 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110. 08.05.2022., 16 часов 02 минут при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
106 | Чеченэнерго | 08.05.2022г в 19:20ч действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9502 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода фаза «Б» между опорами 96-97. 08.05.2022г в 21:10ч после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза «Б» между опорами 96-97. 4.13, Обрыв провода фаза «Б» между опорами 96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «Б» между опорами 96-97. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Пролет 096 - 097 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5"ПС-Ножай-Юрт" Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
107 | Чеченэнерго | 08.05.2022 в 20-26 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 08.05.2022 в 20-28 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №69 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 069 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
108 | Чеченэнерго | 09.05.2022 г. в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 09.05.2022 г. в 07-45 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №35 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №35 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Опора 035 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
109 | Чеченэнерго | 09.05.2022., 08 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 09.05.2022., 08 часов 30 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №107 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №107 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №107 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 107 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
110 | Чеченэнерго | 09.05.2022., в 09:28 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 09.05.2022 в 09:30 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 95 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении на опоре № 95 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 95 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
111 | Чеченэнерго | 09.05.2022 в 09-28 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №62. 09.05.2022 в 09-30 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
112 | Чеченэнерго | 09.05.2022г 11-37 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная". 09.05.2022г в 11-40 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ-10 кВ Ф-21 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
113 | Чеченэнерго | 09.05.2022г 11-37 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная". 09.05.2022г в 11-40 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | 09.05.2022г в 13-52 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная" потребители 4757 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружено повреждение проходных изоляторов Фазы »В»-»С» на ТП 23/40. 09.05.2022г в 16-00 после устранения Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов Фазы -»В»-»С» на ТП 23/40 Ф-23 ПС «Восточная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов Фазы »В»-»С» на ТП 23/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов Ф-»В»-»С» на ТП 23/40. на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
115 | Чеченэнерго | 09.05.2022 г. 16 ч. 38 действием МТЗ отключился ф-7 п/с Ачхой-Мартан . 09.05.2022 г. 16 ч. 40 м при РПВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
116 | Чеченэнерго | 09.05.2022 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №50. 09.05.2022 в 16-50 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №50 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Гудермес", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
117 | Чеченэнерго | 10.05.2022г 16-11 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Тепличная". 10.05.2022г в 16-14 при РПВ успешном Ф-1 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
118 | Чеченэнерго | 10.05.2022г 17-23 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 10.05.2022г в 17-38 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Севрная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
119 | Чеченэнерго | 10.05.2022 г. 18 ч. 00 действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Самашки . При обходе осмотре Ф-2 п/с Самашки . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 .10.05.2022 г. 19 ч. 43 после устранения дефекта Ф-2 п/с Самашки . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 25-26 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Пролет 025 - 026 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
120 | Чеченэнерго | 11.05.2022 г. в 00-19 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 9/24 фаза «А» «В». 11.05.2022 г. в 01-46 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты проходные изоляторы на ТП 9-24 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов на ТП 9/24 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 9/24 фаза «А» «В». на КТП 9-24/400 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ), КТП 9-24/400 кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
121 | Чеченэнерго | 11.05.2022 г. 02 ч. 12 действием МТЗ отключился ф-9 п/с Ачхой-Мартан . 11.05.2022 г. 02 ч. 14 м при РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №31 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №31 на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 031 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
122 | Чеченэнерго | 11.05.2022г в 07:11ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор 52-53 фаза "В" с касанием фазы "С". 11.05.2022г в 10:35ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 52-53 фаза "В" с касанием фазы "С" 4.13, Обрыв провода в пролете опор 52-53 фаза "В" с касанием фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 52-53 фаза "В" с касанием фазы "С" на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2"ПС-Ножай-Юрт". Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
123 | Чеченэнерго | 11.05.2022., 10 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение разрядника на ТП-2/3 фаза «А» и «В». 11.05.2022., 12 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника на ТП-2/3 фаза «А» и «В» в результате короткого замыкания. 4.13, Повреждение разрядника на ТП-2/3 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ТП-2/3 фаза «А» и «В». на 2-3, 100 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
124 | Чеченэнерго | 11.05.2022., 17 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием фазы «С». 11.05.2022., 19 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием фазы «С» в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 47-48 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Пролет 047 - 048 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
125 | Чеченэнерго | 12.05.2022 в 10:48 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием на ПС 110 кВ Ищёрская 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 344 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 344. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по птичьему помету на опоре № 344. на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
126 | Чеченэнерго | 12.05.2022г в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабеля между ТП 413-414. 12.05.2022г в 13-10 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-15 ПС "Северная" между ТП 413-414, в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 413-414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10 кВ между ТП 413-414. на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-15 «Северная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
127 | Чеченэнерго | 12.05.2022г в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС "Восточная" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружено повреждение кабеля между ТП 367-352. 12.05.2022г в 15-40 после устранения дефекта Ф-18 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ Ф-18 ПС «Восточная» между ТП 367-352, в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ между ТП 367-352. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ между ТП 367-352. на ВЛ 10кВ Ф-18 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-18 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
128 | Чеченэнерго | 12.05.2022г 17-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Электроприбор". 12.05.2022г в 17-57 при РПВ успешном Ф-1 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 66 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
129 | Чеченэнерго | 15.05.2022., 00 часов 31 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 15.05.2022., 00 часов 36 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №57 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
130 | Чеченэнерго | 15.05.2022 г. 08 ч. 55 действием МТЗ отключилсяф-3 ПС Ачхой-Мартан. 15.05.2022 г. 09 ч. 13 м при РПВ ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 на Ф-3 ПС Ачхой-Мартан | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
131 | Чеченэнерго | 15.05.2022 г. 16 ч. 40 действием МТЗ отключился Ф-7 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре Ф-7 п/с Ачхой-Мартан . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 .15.05.2022 г. 18 ч. 10 после устранения дефекта Ф-7 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
132 | Чеченэнерго | 15.05.2022., 18 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. 15.05.2022., 18 часов 30 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №24 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
133 | Чеченэнерго | 15.05.2022 в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Бердыкель. 15.05.2022 в 20-05 при РПВ Ф-7 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №27 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Бердыкель", Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиев А.И.
134 | Чеченэнерго | 16.05.2022г 00-15 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная". 16.05.2022г в 00-20 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
135 | Чеченэнерго | 16.05.2022г 09-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 16.05.2022г в 09-21 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
136 | Чеченэнерго | 16.05.2022. в 13-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 16.05.2022 в 15-25 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 113 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 113 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 113 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 113 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
137 | Чеченэнерго | 17.05.2022г в 19-05 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС «Консервная» потребители 920 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-18 пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «Б, С» на МТП-10/48. 17.05.2022г в 20-50 после устранения Ф-18 ПС «Консервная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «Б, С» на МТП-10/48 4.12, Разбитый изоляторы на опоре № 59 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изоляторы на опоре № 59 . на ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС «Консервная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
138 | Чеченэнерго | 2022-05-17 20 ч. 08 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 2 Причина: обрыв провода 10 кВ между опорами № 98-99 фаза «Б», 2022-05-17 21 ч. 50 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причина: обрыв провода 10 кВ между опорами № 98-99 фаза «Б» в результате длительной эксплуатаций 4.13, Причина: обрыв провода 10 кВ между опорами № 98-99 фаза «Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причина: обрыв провода 10 кВ между опорами № 98-99 фаза «Б» на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 098 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
139 | Чеченэнерго | 18.05.2022 в 09-48 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 24-25 фаза «В» «А». 18.05.2022 в 11-59 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв проводов в пролете опор 24-25 фаза «В» «А» в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв проводов в пролете опор 24-25 фаза «В» «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
140 | Чеченэнерго | 20.05.22г. в 05-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Червленая обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В» с касанием фазы «С» . в 07-50 Ф-1 ПС 35 кВ Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В» с касанием фазы «С» 4.13, обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В» с касанием фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 27-28 фаза «В» с касанием фазы «С» на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ Червленная, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Обход осмотр ВЛ 6кВ Ф1 ПС Червленая Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
141 | Чеченэнерго | 20.05.2022г 06-00 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС «Северная». 20.05.2022г в 06-05 при РПВ успешном Ф-10 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ «Северная» | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
142 | Чеченэнерго | 20.05.2022 в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 20.05.2022 в 07-10. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 58-59 сближение проводов от перелета птиц | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
143 | Чеченэнерго | 20.05.2022, в 07-15 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ "Ойсунгур". 20.05.2022 в 07-20 при РПВ Ф-7 ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 110 кВ "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 41 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
144 | Чеченэнерго | 20.05.2022г 07-28 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС «Северная». 20.05.2022г в 07-30 при РПВ успешном Ф-15 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 53 на ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ «Северная» | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
145 | Чеченэнерго | 20.05.2022г 19-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС «Южная». 20.05.2022г в 19-52 при РПВ успешном Ф-6 ПС «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 44 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС «Южная» | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Южная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
146 | Чеченэнерго | 21.05.2022г 09-16 действием МТЗ отключился Ф-35 ПС "Холодильник". 21.05.2022г в 09-18 при РПВ успешном Ф-35 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 47 на ВЛ 10кВ Ф-35 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-35 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
147 | Чеченэнерго | 21.05.2022г 10-17 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС "Северная". 21.05.2022г в 10-20 при РПВ успешном Ф-27 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
148 | Чеченэнерго | 21.05.2022г 10-17 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная". 21.05.2022г в 10-20 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
149 | Чеченэнерго | 23.05.22г. в 07-22 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «А» с касанием фазы «В». в 09-45 Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «А» с касанием фазы «В» 4.13, обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «А» с касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «А» с касанием фазы «В» на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ "Бороздиновская", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Бороздиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
150 | Чеченэнерго | 23.05.2022 07:37 на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ действием 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162). АПВ не успешно. В 07:41 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) не успешно. В 10:28 введена в работу 1 СШ ПС 330 кВ Грозный, всем потребителям подано напряжение по ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). При обходе осмотре Л-162 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №60-№61. В 11:16, после устранения обрыва провода, введена в работу ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ- Шали (Л-162). Восстановлена нормальная схема. | 3.4.8.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №61-№62 в результате прострела неизвестными лицами. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №61-№62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №61-№62 на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Пролет 061 - 062 | Обратиться с письмом к главе Администрации Шалинского района о недопустимости осуществления любых действий в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Зам. главного инженера-начальник СПБиПК АО "Чеченэнерго" Шабазов М.Ш.
151 | Чеченэнерго | 2022-05-23 08 ч. 34 м. действием ТО отключился Ф-20 ПС 35 кВ АТЭЦ.При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №65 2022-05-23 08 ч. 36 м. После устранение дефекта Ф-20 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №65 следы перекрытия изолятора 6кВ по слою загрязнения при увлажнения 4.17, грязные изоляторы на опоре №65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №65 на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
152 | Чеченэнерго | 23.05.2022., 15 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 23.05.2022., 15 часов 17 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №55 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
153 | Чеченэнерго | 2022-05-23 16 ч. 16 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №120 2022-05-23 16 ч. 18 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 120 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 120 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 120 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
154 | Чеченэнерго | 23.05.2022г 16-58 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 23.05.2022г в 17-00 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 46 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 46 на ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-10 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
155 | Чеченэнерго | 23.05.2022 в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №84. 23.05.2022 в 17-30 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №84 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
156 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. 18 ч. 19 действием МТЗ отключился ф-3 ПС Ачхой-Мартан. 23.05.2022 г. 18 ч. 25 м при РПВ ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №10 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 010 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
157 | Чеченэнерго | 23.05.22г. в 20-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская. в 21-50 Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ "Бороздиновская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Бороздиновская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
158 | Чеченэнерго | 2022-05-23 21 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 Обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «В» с касанием фазы «С». 2022-05-23 23 ч. 18 м.после устранения дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «В» с касанием фазы «С». в результате длительной эксплуатации 4.17, Обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «В» с касанием фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 24-25 фаза «В» с касанием фазы «С». на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
159 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. 21 ч. 52 действием МТЗ отключился ф-8 ПС Катар-Юрт. 23.05.2022 г. 21 ч. 55 м при РПВ ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 на ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
160 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. 21 ч. 52 действием МТЗ отключился ф-6 ПС Катар-Юрт. 23.05.2022 г. 21 ч. 55 м при РПВ ф-6 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №37 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №37 на ф-6 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
161 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. 23 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. 23.05.2022 г. 23 ч. 15 м при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
162 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. 23 ч. 10 действием МТЗ отключился ф-2 ПС Самашки. 3.05.2022 г. 23 ч. 15 м при РПВ ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №55 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №55 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
163 | Чеченэнерго | 23.05.2022г 23-45 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Восточная". 23.05.2022г в 23-50 при РПВ успешном Ф-12 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
164 | Чеченэнерго | 23.05.2022г 23-45 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная". 23.05.2022г в 23-50 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС 110 кВ Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 23.05.2022 г. в 23-50 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 23.05.2022 г. в 23-55 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" 110, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
166 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 24.05.2022 г. в 00-25 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №28 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" 110, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
167 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 24.05.2022 г. в 00-25 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
168 | Чеченэнерго | 24.05.2021 г. в 01-10 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «С» с касанием фазы «В». 24.05.2022 г. в 02-25 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обнаружен обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «С» с касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен обрыв провода в пролете опор 38-39 фаза «С» с касанием фазы «В» на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
169 | Чеченэнерго | 24.05.2022 в 01-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 24.05.2022 в 01-45. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 26-27 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
170 | Чеченэнерго | 24.05.2022 в 01-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 24.05.2022 в 01-45. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 81-82 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
171 | Чеченэнерго | 24.05.2022г 02-10 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС «Северная». 24.05.2022г в 02-12 при РПВ успешном Ф-27 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-27 ПС 110 кВ Северная» | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
172 | Чеченэнерго | 24.05.2022, в 03-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 17.02.2019 в 03-20 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 121 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 121 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 121 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 121 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
173 | Чеченэнерго | 24.05.2022, в 03-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити". 24.05.2022 в 03-20 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 88 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-2 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 88 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 088 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
174 | Чеченэнерго | 24.05.2025 г. в 06-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «Б» пролете опор №57-58. 24.05.2022 г. в 07-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» пролете опор №57-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» пролете опор №57-58. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная" 35, Пролет 057 - 058 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
175 | Чеченэнерго | 24.05.2022г 06-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС «Северная». 24.05.2022г в 06-35 при РПВ успешном Ф-10 ПС «Северная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 52 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС 110 кВ Северная» | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
176 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. 24.05.2022 г. в 07-00 при РПВ Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
177 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. 24.05.2022 г. в 07-00 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
178 | Чеченэнерго | 24.05.2022., 08-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами №89-90. 24.05.2022., 10-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами №89-90 в результате старения при длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами №89-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ фаза «С» между опорами №89-90 на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Надтеречная, Пролет 089 - 090 | Произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
179 | Чеченэнерго | 24.05.2022., 08 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 на ТП-5/19 обнаружено сгоревшие ПКТ 10 кВ фаза «А и Б»., 10 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на ТП-5/19 сгорели ПК 10 кВ фаза «А и Б» 4.13, на ТП-5/19 сгорели ПК 10 кВ фаза «А и Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП-5/19 сгорели ПК 10 кВ фаза «А и Б» на КТПН 5-19/250кВ ПС"Бачи- юрт", Контур заземления | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Бати-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
180 | Чеченэнерго | 24.05.2022г в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "ГРП-110" потребители 3800 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, Б, С» на МТП-10/43. 24.05.2022г в 18-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, В, С» на МТП-10/43 Ф-6 ПС «ГРП-110», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, В, С» на МТП-10/43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, В, С» на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «ГРП-110» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
181 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 19-20 действием МТЗ отключился Ф-71 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружен обрыв шлейфа 10 кВ ТП-7/19 24.05.2022 г. в 21-01 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 7-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 7-19 на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" 35, Опора 015 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
182 | Чеченэнерго | 24.05.2022 в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №118. 24.05.2022 в 19-43 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №118 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
183 | Чеченэнерго | 24.05.2022, в 19-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити". 24.05.2022 в 19-43 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 41 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-20 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 41 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 041 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
184 | Чеченэнерго | 24.05.2022, в 19-40 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 24.05.2022 в 19-43 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 89 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 89 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
185 | Чеченэнерго | 24.05.2022 г. в 20-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская. 24.05.2022 г. в 20-45 при РПВ Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №18 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №18. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35, Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
186 | Чеченэнерго | 25.05.2022 г. в 07-37 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 25.05.2022 г. в 07-39 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №25. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" 110, Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
187 | Чеченэнерго | 25.05.2022г 11-38 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Тепличная". 25.05.2022г в 11-40 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Тепличная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
188 | Чеченэнерго | 25.05.22г. в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская. в 16-52 Ф-4 ПС 35 кВ Бороздиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №78 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ "Бороздиновская", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф4 ПС Бороздиновская и устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
189 | Чеченэнерго | 25.05.2022г 17-26 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Восточная". 25.05.2022г в 17-28 при РПВ успешном Ф-9 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49 на ВЛ 10кВ Ф-9 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
190 | Чеченэнерго | 25.05.2022г 17-26 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Восточная". 25.05.2022г в 17-28 при РПВ успешном Ф-5 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 61 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
191 | Чеченэнерго | 25.05.2022., 19 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 25.05.2022., 19 часов 15 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №87 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №87 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 087 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
192 | Чеченэнерго | 25.05.2022, в 19-12 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 25.05.2022 в 19.15 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 87 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 87 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
193 | Чеченэнерго | 26.05.2022 в 05-27 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 26.05.2022 в 05-30. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 15-16 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
194 | Чеченэнерго | 26.05.2022 в 05-27 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При РПВ Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. 26.05.2022 в 05-30. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 31-32 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
195 | Чеченэнерго | 26.05.2022г в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС " Консервная " потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №34 фаза «А» «В». 26.05.2022г в 08-45 после устранения дефекта Ф-20 ПС " Консервная " введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате сгорания ПК 10 кВ на МТП-20/13 произошел обрыв шлейфа на опоре №34 фаза «А» «В». 4.3, Обрыв шлейфа на опоре №34 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №34 фаза «А» «В». на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС «Консервная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
196 | Чеченэнерго | 26.05.2022 08:03 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110"При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С» 26.05.2022 в 09-56 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С» в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 56-57 фаза «В» «С» на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110"устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
197 | Чеченэнерго | 26.05.2022., в 14-56 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф «А» в пролете опор №75-76. 26.05.2022 в 15-41 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" "В" в пролете опор 75-76 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 75-76, на ТП4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 75-76, на ТП4-17. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 075 - 076 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
198 | Чеченэнерго | 26.05.2022г в 15-09 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Южная" потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-21 пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, Б» на ТП-732. 26.05.2022г в 16-17 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор 10 кВ фаза «А, Б» на ТП-732 Ф-21 ПС «Южная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «А,Б» на ТП-732 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «А,Б» на ТП-732 на КЛ 6-10 кВ Ф-21 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
199 | Чеченэнерго | 2022-05-27 07 ч. 23 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф-2 Повреждение проходных изоляторов фаза «В» и «С» ТП-2/60 2022-05-27 08 ч. 55 м. после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов фаза «В» и «С» ТП-2/60 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов фаза «В» и «С» ТП-2/60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаза «В» и «С» ТП-2/60 на Ф-2 ПС Шали ТП 2-60/250 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
200 | Чеченэнерго | 27.05.2022 г. в 11-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 27.05.2022 г. в 11-05 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
201 | Чеченэнерго | 27.05.2022 г. 12 ч. 15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ачхой-Мартан. 27.05.2022 г. 14 ч. 15 м при РПВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 на ПС Ачхой-Мартан Ф-3 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
202 | Чеченэнерго | 28.05.2022 в 01:23 отключались ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) действием: на ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ ГРП-110 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на опоре №41. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
203 | Чеченэнерго | 28.05.2022 в 04:26 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками действием: на Грозненской ТЭС ДЗЛ, АПВ успешно; на ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 на опорах № 31 и 71. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 31, 71 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 31, 71 на Л-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
204 | Чеченэнерго | 28.05.2022г в 06-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Западная" потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 931 фаза «В» «С». 28.05.2022г в 08-13 после устранения дефекта Ф-6 ПС "Западная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор фаза «B, C» на ТП-931 Ф-6 ПС «Западная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор фаза «B,C» на ТП-931 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор фаза «B,C» на ТП-931 на ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Западная Ф-6 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Западная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
205 | Чеченэнерго | 28.05.2022., 13 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен сбитая опора №19. 28.05.2022., 14 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. сбита опора №19 МТЗ | 3.4.8.5, Воздействие сторонних лиц. Сбитая опора №19 4.4, Сбитая опора №19 в результате наезда автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбитая опора №19 в результате наезда автотранспорта. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 019 | Обратиться с письмом в Курчалоевскую районную Администрацию О недопустимости осуществления любых действий на объектах электросетевого хозяйства. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
206 | Чеченэнерго | 29.05.2022 в 02:52 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием: на ПС 330 кВ Грозный 1 зона ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на опоре № 82. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 82. на ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ), Опора 082 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
207 | Чеченэнерго | 29.05.2022г 15-15 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 29.05.2022г в 15-17 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
208 | Чеченэнерго | 29.05.2022г 16-52 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Консервная". 29.05.2022г в 16-55 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Консервная" 110 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6-10 кВ Ф-19 ПС "Консервная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
209 | Чеченэнерго | 29.05.2022г в 16-52 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Консервная" потребители 4150 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение концевой муфты на ТП-78 в сторону ТП-91. 29.05.2022г в 18-40 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение концевой муфты на ТП 19/7 Ф-19 ПС «Консервная», в результате длительной эксплуатации. 4.2, Повреждение концевой муфты на ТП 19/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП 19/7 на КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Консервная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 2022-05-29 20 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязное изолятор на опоре №34 2022-05-29 20 ч. 18 м. РПВ Успешно Ф-4 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 34 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 ПС Цемзавод по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы № 34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 34 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
211 | Чеченэнерго | 29.05.2022 в 22:24 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 3 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) на опорах № 51, 101. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 101 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 101 на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
212 | Чеченэнерго | 30.05.2022., 07 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 30.05.2022., 07 часов 20 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №109 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №109 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 109 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
213 | Чеченэнерго | 30.05.2022., в 07-18 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". 30.05.2022 в 07-20 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 121 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-24 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 121 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 121 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
214 | Чеченэнерго | 30.05.2022г 13-50 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Северная". 30.05.2022г в 13-53 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 50 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 50 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
215 | Чеченэнерго | 30.05.2022 в 19-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При РПВ Ф-3 ПС "Шатой" введен в работу. 30.05.2022 в 19-51. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 65-66 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
216 | Чеченэнерго | 31.05.2022., в 05-10 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-7 обнаружен разрушенный изолятор Ф «А» опоре №211. 31.05.2022 в 07-20 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 211 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 211 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре № 211 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
217 | Чеченэнерго | 31.05.2022., 05 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 31.05.2022., 05 часов 12 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №185 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №185 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №185 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 185 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
218 | Чеченэнерго | 31.05.2022., 05 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Курчалой-110. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-1/5 фаза «Б». 31.05.2022., 07 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило поврежденный проходной изолятор на ТП-1/5 фаза «Б» 4.17, поврежденный проходной изолятор на ТП-1/5 фаза «Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на ТП-1/5 фаза «Б» на 1-5, 400 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Курчалой-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
219 | Чеченэнерго | 31.05.2022 в 11-53 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При РПВ Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. 31.05.2022 в 11-56. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 19-20 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
220 | Чеченэнерго | 31.05.2022 в 11-53 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При РПВ Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. 31.05.2022 в 11-56. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Между опорами 25-26 сближение проводов при перелете птиц | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
221 | Чеченэнерго | 31.05.2022 в 17-40 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 972 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №51. 31.05.2022 в 17-43 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
222 | Чеченэнерго | 31.05.2022г 23-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная". 31.05.2022г в 23-25 при РПВ успешном Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС 110 кВ Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 01.06.2022 03:25 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст ТЗНП Ф-«В», АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) на опорах № 51, 101. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 101 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 101 на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
224 | Чеченэнерго | 2022-06-01 14 ч. 22 м. действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Грязное изолятор на опоре №17 2022-06-01 14 ч. 25 м. РПВ Успешно Ф-15 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы № 17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 17 на Ф-15 ПС Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-15ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
225 | Чеченэнерго | 01.06.2022г в 15:30ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9765 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №487-488. 01.06.2022г в 16:57ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №487-488. 4.13, Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №487-488. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» с касанием ф-«С» в пролете опор №487-488. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 487 - 488 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС-Ножай-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
226 | Чеченэнерго | 02.06.2022г в 11-35 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС "Северная" потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-11 обнаружен обрыв шлейфа ТП-11/21 фаза «Б». 02.06.2022г в 14-22 после устранения дефекта Ф-11 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа ТП-11/21 фаза «Б» Ф-11 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-11/21 фаза «Б» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-11/21 фаза «Б» на ВЛ 6-10кВ Ф-11 ПС "Северная | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
227 | Чеченэнерго | 2022-06-02 15 ч. 05 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №116 2022-06-02 15 ч. 06 м.После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 116 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 116 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 116 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 116 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
228 | Чеченэнерго | 02.06.2022г в 15-50 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обрыв провода 10 кВ фаза «Б» между опорами №65-66. 02.06.2022г в 17-50 после устранения Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» между опорами №65-66 Ф-21 ПС «Холодильник», в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» между опорами №65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «Б» между опорами №65-66 на ВЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
229 | Чеченэнерго | 03.06.2022 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Горец. 03.06.2022 г. в 07-01 при РПВ Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" 110, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
230 | Чеченэнерго | 03.06.2022 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 03.06.2022 г. в 07-21 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-? ПС ?, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
231 | Чеченэнерго | 04.06.2022 в 23-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено воздействия птиц ЭУ на опоре №30.04.06.2022 в 23-50 при РВП Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц ЭУ на опоре №30 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
232 | Чеченэнерго | 2022-06-05 00 ч. 00 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязное изолятор на опоре №12 2022-06-05 00 ч. 04 м. РПВ Успешно Ф-4 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 12 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 ПС Цемзавод по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы № 12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы № 12 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
233 | Чеченэнерго | 05.06.2022 в 01-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 4 276чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Махкеты обнаружено обрыв провода в пролете опор 17-18 фаза "А". 05.06.2022 в 02-40 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№17-18 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-5 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
234 | Чеченэнерго | 05.06.2022 г. в 01-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-2 ПС Алхазурово обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 2/4 05.06.2022 г. в 03-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алхазурово введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 2-4 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбитый изолятор на опоре № 28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 28 на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" 35, Опора 028 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
235 | Чеченэнерго | 05.06.2022 г. в 01-53 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 05.06.2022 г. в 02-00 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №48 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" 110, Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
236 | Чеченэнерго | 05.06.2022г в 03:05ч действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 3177 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на ТП- 1/7 разбит проходной изолятор. 05.06.2022г в 04:58ч после устранения дефекта Ф-1 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит проходной изолятор на ТП 1/7 4.12, Разбит проходной изолятор на ТП 1/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на ТП 1/7 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 1-7/100 кВА, Разъеденитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр ТП 1-7/100. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
237 | Чеченэнерго | 05.06.2022 г. в 04-15 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. 05.06.2022 г. в 04-19 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
238 | Чеченэнерго | 05.06.2022 г. в 04-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Предгорная. 05.06.2022 г. в 04-33 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная" 35, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
239 | Чеченэнерго | 05.06.2022г в 08:15ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3043 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "Б" между опорами №89-90. 05.06.2022г в 10:00ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза "Б" между опорами №89-90 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза "Б" между опорами №89-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза "Б" между опорами №89-90 на "ПС-Саясан" Ф-2, Пролет 089 - 090 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
240 | Чеченэнерго | 05.06.2022г в 10-23 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "Восточная" потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружено повреждение кабеля между ТП 734-735. 05.06.2022г в 11-29 после устранения дефекта Ф-19 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля между ТП 734-735 Ф-19 "Восточная", в результате длительной эксплуатации. 4.2, Поврежден кабель между ТП 734-735. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между ТП 734-735. на КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-19 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
241 | Чеченэнерго | 05.06.2022 в 18-13 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 повреждение проходные изоляторы на ТП 2-22/160кВа. 05.06.2022 в 19-46 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 2-22/160кВа при попадании дождя. 4.13, Повреждение проходные изоляторы на ТП 2-22/160кВа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходные изоляторы на ТП 2-22/160кВа на ТП 2-22/160кВа | Произвести обход осмотр и ревизии ТП Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
242 | Чеченэнерго | 06.06.2022г 05-10 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Северная". 06.06.2022г в 05-11 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
243 | Чеченэнерго | 06.06.2022 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 408 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Ведено обнаружено обрыв проводов фаза « С» с касанием фазы «А» между опорами № 86-87. 06.06.2022 в 07-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" с касанием фазы «А» в пролете опор №86-87 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 86-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-4 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-4, ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
244 | Чеченэнерго | 06.06.2022 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Ведено обнаружено обрыв проводов фаза «А и С» между опорами № 120-121. 06.06.2022 в 07-30 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаз "А" "В" в пролете опор № 120-121 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 120-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Ф-1, пс Ведено | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
245 | Чеченэнерго | 06.06.2022., 17 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 06.06.2022., 17 часов 07 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №119 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №119 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №119 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 119 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
246 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 06.06.2022 г. в 17-33 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
247 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 06.06.2022 г. в 17-33 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" 35, Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
248 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. в 17-43 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 06.06.2022 г. в 17-45 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" 35, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
249 | Чеченэнерго | 06.06.2022 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1.7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №77-78. . 06.06.2022 в 20-12 Ф-3 ПС Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №77-78 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-«В» с касанием Ф-«С» в пролете опор №77-78 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Абдулхажиева А.И.
250 | Чеченэнерго | 06.06.2022г в 19-05 действием МТЗ отключился Ф-37 ПС "Холодильник" потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-37 обнаружен обрыв провода ф-«А, В» в пролете опор №112-113. 06.06.2022г в 20-20 после устранения Ф-37 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаза "А, В" в пролете опор № 112-113 Ф-37 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза «А, В» в пролете опор №112-113 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«А, В» в пролете опор №112-113 на ВЛ 10кВ Ф-37 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
251 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. 21 ч. 10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Катар-Юрт. 06.06.2022 г. 21 ч. 12 м при РПВ Ф-8 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
252 | Чеченэнерго | 06.06.22г. в 21-26 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 21-30 Ф-3 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф3 ПС Шелковская и устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
253 | Чеченэнерго | 06.06.2022., в 21-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт. 06.06.2022 в -48 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юртвведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 45 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-3 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 45 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 045 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
254 | Чеченэнерго | 06.06.2022г в 22-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП-3/18 фаза «В, С». 07.06.2022г в 00-15 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор фаза «В, С» на ТП-13/18 на Ф-3 ПС «Аэропорт», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор фаза «В, С» на ТП-13/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор фаза «В, С» на ТП-13/18 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 06.06.2022 22:38 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Петропавловская" 06.06.2022 22:40 при РПВ Ф-1 ПС "Петропавловская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП 1-74/160 на линии ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Петропавловская" | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Петропавловская" (на балансе потребителя) устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
256 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. в 22-58 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода ф-«В» и ф-«С» в пролете опор №62-63. 06.06.2022 г. в 00-50 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода ф-«В» и ф-«С» в пролете опор №62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф-«В» и ф-«С» в пролете опор №62-63. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец" 110, Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
257 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. 23 ч. 48 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Самашки. 06.06.2022 г. 23 ч. 51 м при РПВ Ф-2 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
258 | Чеченэнерго | 06.06.2022 г. 23 ч. 51 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Самашки. 06.06.2022 г. 23 ч. 51 м при РПВ Ф-4 п/с Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №17 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №17 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 017 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Самашки и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
259 | Чеченэнерго | 07.06.2022 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 116-117. 07.06.2022 в 09-39 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На пролете опор № 116-117 обрыв провода при длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 116-117 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 116-117 на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 116 - 117 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
260 | Чеченэнерго | 07.06.2022 в 08-24 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ. 07.06.2022 в 10-21 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабель 10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-19 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
261 | Чеченэнерго | 07.06.2022 г. 23 ч. 40 действием МТЗ отключился ф-4 п/с Катар-Юрт. 07.06.2022 г. 23 ч. 43 м при РПВ ф-4 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №27 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №27 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 027 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
262 | Чеченэнерго | 08.06.2022., в 07-18 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт". 08.06.2022 в 07-22 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 13 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-3 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 13 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Опора 013 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
263 | Чеченэнерго | 11.06.2022 г. в 07-24 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен повреждение проходных изоляторов ТП-5/14 фаза «А» и «В». 11.06.2022 г. в 08-40 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 5-14 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение проходных изоляторов ТП-5/14 фаза «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ТП-5/14 фаза «А» и «В». на КТП 5-14/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда ТМ), КТП 5-14/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
264 | Чеченэнерго | 09.06.2022 05:59 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ойсунгур 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) на опоре № 51. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 51 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опоре № 51 на ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
265 | Чеченэнерго | 09.06.2022 в 16-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "АКХП". Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1.4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружено повреждение кабель 6 кВ ТП-7/52. 09.06.2022 в 18-25 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден кабель 6 кВ ТП-7/52, в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден кабель 6 кВ ТП-7/52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 6 кВ ТП-7/52 на КЛ 6-10кВ Ф-7 ПС "АКХП", Кабель 1 | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии Ф-7 ПС АКХП. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
266 | Чеченэнерго | 10.06.2022г 05-30 действием МТЗ отключился Ф-32 ПС "Северная".10.06.2022г в 05-32 при РПВ успешном Ф-32 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-32 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
267 | Чеченэнерго | 10.06.2022 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №14. 10.06.2022 в 05-42 при РВП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №14 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
268 | Чеченэнерго | 10.06.2022 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №24. 10.06.2022 в 05-42 при РВП Ф-1 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №24 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
269 | Чеченэнерго | 10.06.2022г в 05:45ч действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9765 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор №123-124 фаза «С». 28.04.2022г в 08:00ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №123-124 фаза «С» 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №123-124 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №123-124 фаза «С» на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 123 - 124 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
270 | Чеченэнерго | 10.06.2022г в 16-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская" потребители 10212 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение разрядников фаза - «В» «С» на ПКУ ТП-4/19. 10.06.2022г в 18-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядников фаза - «В» «С» на ПКУ ТП-4/19 ПС «Октябрьская» Ф-4, в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение разрядников фаза - «В» «С» на ПКУ ТП-4/19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников фаза - «В» «С» на ПКУ ТП-4/19 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
271 | Чеченэнерго | 10.06.2022г 16-57 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Холодильник". 10.06.2022г в 17-00 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 78 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 78. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
272 | Чеченэнерго | 10.06.2022г в 17-12 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник" потребители 5500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение кабеля 10 кВ ТП-273. 10.06.2022г в 18-57 после устранения дефекта Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ ТП-273 Ф-15 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ ТП-273 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ ТП-273 на КЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6-10 кВ Ф-15 ПС "Холодильник" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
273 | Чеченэнерго | 11.06.2022г 22-58 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник". 11.06.2022г в 23-02 при РПВ успешном Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 54 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
274 | Чеченэнерго | 12.06.2022 06:18 отключилась ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 142 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 142 с провода на траверсу фазы «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 34 с провода на траверсу фазы «А» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 142 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
275 | Чеченэнерго | 12.06.2022г 07-22 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Южная". 12.06.2022г в 07-26 при РПВ успешном Ф-6 ПС " Южная " введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 62 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
276 | Чеченэнерго | 12.06.2022., 14 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 12.06.2022., 14 часов 24 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №67 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 067 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
277 | Чеченэнерго | 13.06.2022 08 ч. 40 м. действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №1 2022-06-13 09 ч. 55 м. после устранение дефекта Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №1 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ фаза «С» опора №1 на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 001 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
278 | Чеченэнерго | 14.06.2022г 08-29 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 14.06.2022г в 08-32 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 65 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 65 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
279 | Чеченэнерго | 14.06.2022 г. в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 14.06.2022 г. в 16-14 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №36 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36 на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
280 | Чеченэнерго | 14.06.2022 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-6 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода Ф-"В" с касанием Ф-"С" в пролете опор №8-9. 14.06.2022 г. в 20-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Алхазурово введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 8-9 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Алхазурово" 35, Пролет 008 - 009 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
281 | Чеченэнерго | 14.06.2022г 22-38 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Тепличная". 14.06.2022г в 22-40 при РПВ успешном Ф-8 ПС "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 74 на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
282 | Чеченэнерго | 16.06.2022 в 03-58 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен обрыв проводов в пролете опор 91-92 фаза «В» «С». 16.06.2022 в 05-43 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода а пролете опор 91-92 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода а пролете опор 91-92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес", Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
283 | Чеченэнерго | 16.06.2022г в 04-15 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС "Южная" потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружено повреждение проходного изолятора на ТП-744 фаза «А» «В». 16.06.2022г в 05-58 после устранения дефекта Ф-12 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП-744 фаза «А» «В» Ф-12 ПС «Южная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор фаза «А» »В» на ТП-744. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор фаза «А» »В» на ТП-744. на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
284 | Чеченэнерго | 16.06.2022 в 04-21 действием МТЗ-2 отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 16.06.2022 в 04-23 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
285 | Чеченэнерго | 16.06.2022г 05-40 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 16.06.2022г в 05-43 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 76 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 76 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 76 на ВЛ 10кВ Ф-10 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
286 | Чеченэнерго | 16.06.2022 06:12 действием МТЗ отключился ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено Повреждение проходных изоляторов ТП-2/8 фаза «А» и «В» 16.06.2022 08:15 после устранения дефекта ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ТП-2/8 фаза «А» и «В» в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ТП-2/8 фаза «А» и «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ТП-2/8 фаза «А» и «В» на Повреждение проходных изоляторов ТП-2/8 фаза «А» и «В», ИЗОЛЯТОР | Произвести обход осмотр ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Петропавловская устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
287 | Чеченэнерго | 16.06.2022 в 06-19действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №27. 16.06.2022 в 06-21 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №27 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
288 | Чеченэнерго | 16.06.2022 г. 06 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-4 п/с Серноводская . При обходе осмотре Ф-4 п/с Серноводская . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17 .16.06.2022 г. 08 ч. 10 после устранения дефекта Ф-4 п/с Серноводская . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17 на Ф-4 ПС Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
289 | Чеченэнерго | 16.06.2022г в 06-33 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Аэропорт" потребители 4350 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «В». 16.06.2022г в 08-20 после устранения Ф-3 ПС "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «В» Ф-3 ПС «Аэропорт», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 22-23 фаза «В». на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Аэропорт" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
290 | Чеченэнерго | 16.06.2022 в 06-33 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №40. 16.06.2022 в 06-36 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
291 | Чеченэнерго | 16.06.2022 г. 07 ч. 21 действием МТЗ отключился Ф-2 п/с Ачхой-Мартан . При обходе осмотре Ф-2 п/с Ачхой-Мартан . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 .16.06.2022 г. 09 ч. 25 после устранения дефекта Ф-2 п/с Ачхой-Мартан . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
292 | Чеченэнерго | 16.06.22г. в 08-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 10-40 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №86 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №86 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №86 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 086 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф6 ПС Шелковская и устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
293 | Чеченэнерго | 16.06.2022., в 08-55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. 16.06.2022 в 09-00 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 155 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 155 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 155 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 155 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
294 | Чеченэнерго | 16.06.22г. в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110/ 35 кВ Шелковская. в 11-55 Ф-8 ПС 110/35 кВ Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №257 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На опоре №257 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №257 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ "Шелковская", Опора 257 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Шелковская и устранить выявленные нарушения Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
295 | Чеченэнерго | 16.06.2022г 14-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС "Северная". 16.06.2022г в 14-14 при РПВ успешном Ф-10 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 49 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 49 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 49 на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Северная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
296 | Чеченэнерго | 17.06.2022г в 12-03 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Восточная" потребители 7588 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение головного кабеля 10 кВ. 17.06.2022г в 13-43 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение головного кабеля 10 кВ Ф-22 ПС «Восточная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден головной кабель 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-22 ПС "Восточная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
297 | Чеченэнерго | 18.06.2022г в 15-53 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС "Холодильник" потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено повреждение разрядников Ф - «В» «С» на ТП-468. 18.06.2022г в 16-47 после устранения дефекта Ф-21 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядников Ф - «В» «С» на ТП-468 Ф-21 ПС "Холодильник", в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение разрядников Ф - «В» «С» на ТП-468 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников Ф - «В» «С» на ТП-468 на ВЛ 10кВ Ф-21 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС «Холодильник» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
298 | Чеченэнерго | 18.06.2022г 15-53 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС "Холодильник". 18.06.2022г в 15-55 при РПВ успешном Ф-15 ПС "Холодильник" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 51 на ВЛ 10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС «Холодильник» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
299 | Чеченэнерго | 2022-06-18 20 ч. 15 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №92 2022-06-18 20 ч. 20 м. После устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №92 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №92 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
300 | Чеченэнерго | 18.06.2022 в 22:29 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 18.06.2022 22:29 отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) на ПС 110 кВ Ищерская излишним действием 2,3 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Затеречная ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 18.06.2022 в 22:29 отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Затеречная действием ПДНЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 18.06.2022 в 22:29 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская излишним действием ТО, АПВ успешно, (Защиты В-171 переведены на ОВ-110), на ПС 110 кВ Ищерская - Тяговая ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 26.06.2022 в 22:53 при КЗ в сети 35кВ односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Ищёрская-Тяговая (Л-171) на ПС 110 кВ Ищерская действием 2 зоны ДЗ, АПВ успешное, (Защиты В-171 переведены на ОВ-110), на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ЛЭП не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) на опоре № 40. 3.4.7.3, При проведении ТО комплекта ступенчатых защит Л-124 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Ищерская не выявлен дефект в блоке логики Л1020, в блоке направления мощности М1011, в блоке органа выдержки времени В011, в блоке реле сопротивления С1011 1, 2, 3 ступеней. При проведении ТО ОВ-110 ПС Ищерская не выявлен дефект в блоке токовой отсечки Т1012, в блоке датчика напряжения Д1020, в блоке реле сопротивления С1011 1, 2, 3 ступеней. (Дистанционная защита). 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 40 на ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), Опора 040 4.13, В-124 ПС Ищерская неисправность в блоке логики Л1020 в комплект ступенчатых защит, в блоке направления мощности М1011, в блоке органа выдержки времени В011, в блоке реле сопротивления С1011 1, 2, 3 ступеней ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). ОВ-110 ПС Ищерская дефект в блоке токовой отсечки Т1012, в блоке датчика напряжения Д1020, в блоке реле сопротивления С1011 1, 2, 3 ступеней. (Дистанционная защита). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в блоке логики Л1020 в комплект ступенчатых защит, в блоке направления мощности М1011, в блоке органа выдержки времени В011, в блоке реле сопротивления С1011 1, 2, 3 ступеней. на ПС 110 Ищерская | 1. Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА о неукоснительном соблюдении всего перечня работ по техническому обслуживанию устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А. 3. Произвести послеаварийную проверку защит ОВ-110кВ на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
301 | Чеченэнерго | 19.06.2022 в 05-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Цемзавод. Отключенные потребители 7135 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено Воздействие на ЭУ птиц на опоре № 8. 19.06.2022 в 05-53 при РВП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц на опоре № 8 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
302 | Чеченэнерго | 20.06.2022 в 07-14 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №26. 20.06.2022 в 07-17 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
303 | Чеченэнерго | 20.06.2022., в 11-28 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт". 20.06.2022 в 11-32 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 61 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф- 4 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 061 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
304 | Чеченэнерго | 20.06.2022 в 13-28 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №55. 20.06.2022 в 13-32 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
305 | Чеченэнерго | 20.06.2022., в 20-30 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9). 20.06.2022 в 20-45 при РПВ ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9)введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 101 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-9 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 101 на ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС "АКХП", Опора 101 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ АКХП (Ф-9), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
306 | Чеченэнерго | 21.06.2022 в 05:16 отключился ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120). На ПС 110 кВ Моздок 1ст ТЗНП фаза "В" АПВ успешно . На ПС 110кВ Ищерская 1ст. ТЗНП фаза «В». 21.06.2022 в 05:49 РПВ на ПС 110кВ Ищерская успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 74 в результате воздействия птиц. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В». на ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120, Опора 074 | Установить птице-защитные устройства на на опорах №73 - 75 ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Исламов А.А.
307 | Чеченэнерго | 2022-06-21 05 ч. 20 м. действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №42 2022-06-21 05 ч. 30 м. После устранение дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 42 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 42 на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
308 | Чеченэнерго | 21.06.2022г в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС "Южная" потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружено повреждение проходных изоляторов ТП-22/17 фаза «А» и «В». 21.06.2022г в 15-00 после устранения дефекта Ф-22 ПС "Южная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ТП-22/17 фаза «А» и «В» Ф-22 "Южная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходных изоляторов ТП-22/17 фаза «А» и «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ТП-22/17 фаза «А» и «В» на ВЛ 10кВ Ф-22 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
309 | Чеченэнерго | 21.06.2022 г. 17 ч. 30 действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан. 21.06.2022 г. 17 ч. 32 м при РПВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 020 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
310 | Чеченэнерго | 21.06.2022 г. 21 ч. 05 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 21.06.2022 г. 21 ч. 07 м при РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №15 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №15 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 015 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
311 | Чеченэнерго | 21.06.2022 г. 21 ч. 27 действием МТЗ отключился ф-6 п/с Катар-Юрт . При обходе осмотре ф-6 п/с Катар-Юрт . обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 .22.06.2022 г. 00 ч. 20 после устранения дефекта ф-6 п/с Катар-Юрт . введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18 на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
312 | Чеченэнерго | 22.06.2022 г. 02 ч. 22 действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан. 22.06.2022 г. 02 ч. 25 м при РПВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №30 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №30 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 030 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
313 | Чеченэнерго | 23.06.2022г 06-17 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС "Восточная". 23.06.2022г в 06-20 при РПВ успешном Ф-23 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 55 на ВЛ 10кВ Ф-23 ПС "Восточная" | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
314 | Чеченэнерго | 23.06.2022 г. 06 ч. 25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Серноводская. 23.06.2022 г. 06 ч. 30 м при РПВ Ф-3 ПС 35кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №20 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №20 на Ф-3 ПС Серноводская | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 3 п/с Серноводская и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
315 | Чеченэнерго | 23.06.2022 в 17:00 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162) для замены опоры № 65. 24.06.2022 в 20:22 после замены опоры № 65 ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали (Л-162) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение Ж/Б опоры №65 в результате длительной эксплуатации. 4.15, Трещины на Ж/Б опоре №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещины на Ж/Б опоре №65. на ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ), Опора 065 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
316 | Чеченэнерго | 23.06.2022 г. в 18-05 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-2 ПС Горец обнаружен обрыв провода фаза «В» с касание на фазу «А» в пролете опор 114-115. 23.06.2022 г. в 19-59 после устранения дефекта Ф-2 ПС Горец введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 114-115 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 114-115 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец" 110, Пролет 114 - 115 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
317 | Чеченэнерго | 2022-06-23 22 ч. 17 м. действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №70 2022-06-23 22 ч. 20 м. После устранение дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №70 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 70 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 070 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
318 | Чеченэнерго | 23.06.2022 г. 06 ч. 25 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Ачхой-Мартан. 223.06.2022 г. 06 ч. 30 м при РПВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №25 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №25 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Опора 025 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
319 | Чеченэнерго | 24.06.2022 в 03-21 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №86. 24.06.2022 в 03-24 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №86 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
320 | Чеченэнерго | 24.06.2022г в 09-51 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС "Северная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ между ТП-35-501. 24.06.2022г в 13-50 после устранения дефекта Ф-24 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ между ТП-35-501 Ф-24 ПС "Северная", в результате длительной эксплуатации 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Северная (Ф-24) | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-24 ПС «Северная» Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
321 | Чеченэнерго | 24.06.2022г 15-05 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС «Южная». 24.06.2022г в 15-10 при РПВ успешном Ф-21 ПС «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 57 на ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС «Южная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
322 | Чеченэнерго | 25.06.2022 г. в 10-46 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-9 ПС Горец обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «А» в пролете опор 127-128. 25.06.2022 г. в 12-33 после устранения дефекта Ф-9 ПС Горец введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 127-128 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 127-128 на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец" 110, Пролет 127 - 128 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
323 | Чеченэнерго | 25.06.2022 в 11-16 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. 25.06.2022 в 11-18 при РПВ Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №87 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №87 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 087 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Батаев М.Я.
324 | Чеченэнерго | 25.06.2022, в 20-16 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 25.06.2022 в 22-02 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 078 - 079 4.17, обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза «В» с касанием на фазу «С» в пролете опор 78-79 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Пролет 078 - 079 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
325 | Чеченэнерго | 25.06.2022, в 20-43 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур". 25.06.2022 в 20-45 при РПВ ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 53 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-14 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 6 кВ на опоре № 53 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 053 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
326 | Чеченэнерго | 26.06.2022 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружено обрыв провода "ф"- ф-"В" "С" в пролете опор №64-65. 26.06.2022 в 11-10 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фаз "В" "С" в пролете опор №64-65 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаз "В" "С" в пролете опор №64-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-6 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 пс Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
327 | Чеченэнерго | 26.06.2022 г. 10 ч. 12 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 26.06.2022 г. 10 ч. 15 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
328 | Чеченэнерго | 26.06.2022 в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен повреждение проходных изоляторов на ТП 3-18. 26.06.2022 в 12-34 после устранения дефекта Ф-3 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов на ТП 3-18 при длительной эксплуатации 4.13, Повреждение проходных изоляторов на ТП 3-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП 3-18 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
329 | Чеченэнерго | 26.06.2022г в 14-40 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС "Консервная" потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ от ТП-513. 26.06.2022г в 16-15 после устранения дефекта Ф-16 ПС "Консервная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение кабеля 10 кВ от ТП-513 Ф-16 ПС "Консервная", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Консервная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-16 ПС "Консервная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
330 | Чеченэнерго | 26.06.2022 в 21-28 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Шатой". Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа Ф "В" "С" ТП 1-7/63. 26.06.2022 в 23-08. после устранения дефекта Ф-1 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа до разъединителя на ТП 1-7/63 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1-7/63 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-"В" "С" на ТП 1-7/63 на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
331 | Чеченэнерго | 26.06.2022 в 21-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре № 38. 26.06.2022 в 21-35 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре № 38 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
332 | Чеченэнерго | 26.06.2022 21:44 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС "ГРП-110" . При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №38-39. 26.06.2022 23:27 после устранения дефекта Ф-19 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №38-39 в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-"В" с касанием ф-"С" в пролете опор №38-39 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
333 | Чеченэнерго | 26.06.2022 в 22-00 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №51. 26.06.2022 в 22-07 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
334 | Чеченэнерго | 26.06.2022г 22-15 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Северная". 26.06.2022г в 22-20 при РПВ успешном Ф-28 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 41 на ВЛ 10кВ Ф-28 ПС "Северная" | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
335 | Чеченэнерго | 2022-06-27 00 ч. 27 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №205 2022-06-27 00 ч. 30 м. После устранение дефекта Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №205 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №205 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №205 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 205 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д..
336 | Чеченэнерго | 2022-06-27 00 ч. 27 м. действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №226 2022-06-27 00 ч. 30 м.После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 226 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 226 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 226 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 226 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Тамаев Д.Д.
337 | Чеченэнерго | 27.06.2022., 06 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 27.06.2022., 07 часов 02 минут при РПВ Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №94 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №94 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 094 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтамурадов Х.У.
338 | Чеченэнерго | 27.06.2022., в 06-58 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 27.06.2022 в 07-02 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 103 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-23 по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 31 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 103 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Зайтаиев А.Х.
339 | Чеченэнерго | 27.06.2022., 07-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Гвардейская. При обходе-осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-3/12. 27.06.2022., 09-30 после устранения дефекта Ф-3 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение шлейфа ф-«В» «С» на ТП-3/12 в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-3/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф-«В» «С» на ТП-3/12 на КТП 3-12/250 ПС Гвардейская, КТП 3-12/250 ПС Гвардейская/Силовой трансформатор | Произвести обход-осмотр Ф-3 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
340 | Чеченэнерго | 27.06.2022., 10-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Гвардейская. При обходе-осмотре Ф-4 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 4-6 фаза «В» «С». 27.06.2022., 12-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС Гвардейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, поврежден проходной изолятор на ТП 4-6 фаза «В» «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 4-6 фаза «В» «С» на КТП 4-5/63 ПС Гвардейская, КТП 4-5/63 ПС Гвардейская/Силовой трансформатор | Произвести обход-осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
341 | Чеченэнерго | 27.06.2022., 10-52 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Надтеречная. При обходе-осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа фаза «А» касанием фазы «В». 27.06.2022., 12-43 после устранения дефекта Ф-3 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа фаза «А» касанием фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «А» касанием фазы «В» на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Надтеречная, фаза «А» | Произвести обход-осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
342 | Чеченэнерго | 27.06.2022 г. в 18-25 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская На ТП 11/33 обрыв шлейфа фазы «А» с касанием фазы «В». 27.06.2022 г. в 20-10 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа фазы «А» на ТП 11/33 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 11/33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 11/33 на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская" 35, Опора 047 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Махмудов М.М.
343 | Чеченэнерго | 27.06.2022 в 20:06 действием МТЗ отключился В-Т1-35 кВ ПС 35/10 кВ Старогладовская. Отключенная нагрузка 1.1 МВт. Отключенные потребители 4066 чел. 27.06.2022 в 22:03 после замены ввода 35 кВ на фазе "А" и замены масла на фазе "А" "В" "С" МВ-Т1 ПС 35/10 кВ Старогладовская введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Ухудшение характеристик внутренней изоляции ввода Ф-А на МВ-Т1 35 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Выдавила мастику на В-Т1-35 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выдавила мастику на В-Т1-35 фаза "А". на ПС "Старогладовская" 35/10 кВ, МВ Ввод Т-1 | Произвести ревизию всех маслонаполненных оборудовании на ПС 35/10 кВ "Старогладовская". Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
344 | Чеченэнерго | 28.06.2022г 06-57 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС «Южная». 28.06.2022г в 07-03 при РПВ успешном Ф-12 ПС «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 59 на ВЛ 10кВ Ф-12 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС «Южная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
345 | Чеченэнерго | 28.06.2022г 06-57 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС «Южная». 28.06.2022г в 07-03 при РПВ успешном Ф-6 ПС «Южная» введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Южная" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Южная» устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
346 | Чеченэнерго | 28.06.2022 в 07-33 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №100. 28.06.2022 в 07-36 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №100 следы перекрытия изолятора 6 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №100 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
347 | Чеченэнерго | 28.06.2022 в 14-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №8 . 28.06.2022 в 15-00 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №8 4.17, грязные изоляторы на опоре №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №8 на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
348 | Чеченэнерго | Выясняется МТЗ | 3.4.10, На изоляторах опоры № 18 обнаружены следы пребывания птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
349 | Чеченэнерго | 28.06.2022 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено воздействие птиц на ЭУ на опоре №51 . 28.06.2022 в 16-45 при РВП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, воздействие птиц на ЭУ на опоре №51 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
350 | Чеченэнерго | 28.06.2022 г. 16 ч. 50 действием МТЗ отключился ф-6 п/с Катар-Юрт. 28.06.2022 г. 16 ч. 55 м при РПВ ф-6 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №28 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №28 на Ф-6 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 6 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
351 | Чеченэнерго | 28.06.2022г 16-51 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Восточная". 28.06.2022г в 17-00 при РПВ успешном Ф-6 ПС "Восточная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре № 48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 48 на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
352 | Чеченэнерго | 2022-06-28 17 ч. 45 м. действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязное изолятор на опоре №87 2022-06-28 17 ч. 50 м. РПВ Успешно Ф-3 ПС Цемзавод, введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре № 87 увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы № 87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 87 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод", Опора 087 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭСТамаев Д.Д.
353 | Чеченэнерго | 28.06.2022 в 17-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Шатой". Отключенные потребители 3 631 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 32-33. 28.06.2022 в 19-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На пролете опор №32-33 обры провода фаза С 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 32-33 фаза С на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Тагиров М.М.
354 | Чеченэнерго | 29.06.2022 г. 08 ч. 40 действием МТЗ отключился ф-2 п/с Катар-Юрт. 29.06.2022 г. 08 ч. 43 м при РПВ ф-2 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №18 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 018 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 2 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
355 | Чеченэнерго | 29.06.2022 г. 09 ч. 25 действием МТЗ отключился ф-4 п/с Катар-Юрт. 229.06.2022 г. 09 ч. 28 м при РПВ ф-4 п/с Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №11 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №11 на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 011 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 4 п/с Катар-Юрт и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
356 | Чеченэнерго | 30.06.2022 в 0:57 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Не устранено своевременно неудовлетворительное техническое состояние изоляции на опоре № 97 ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В результате перепада температур наружного воздуха произошло увлажнение загрязненной изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 97 с провода на траверсу фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ), Опора 097 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
357 | Чеченэнерго | 30.06.2022г в 06-57 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Октябрьская" потребители 5449 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «А» «В». 30.06.2022г в 19-19 после устранения Ф-2 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «А» «В» Ф-2 ПС "Октябрьская", в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «А» «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 112-113 фаза «А» «В». на ВЛ 6кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
358 | Чеченэнерго | 30.06.2022 г. 07 ч. 14 действием МТЗ отключился ф-3 п/с Ачхой-Мартан, 30.06.2022 г. 07 ч. 16 м при РПВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре №08 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №08 на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 008 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ ф 3 п/с Ачхой-Мартан и устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Масаев М.М.
359 | Чеченэнерго | 30.06.2022г в 12-36 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Северная" потребители 1200 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено повреждение КЛ-10 кВ. 30.06.2022г в 13-53 после устранения дефекта Ф-9 ПС "Северная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10 кВ Ф-9 ПС «Северная», в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение КЛ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 10 кВ на КЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Северная" | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Северная" Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
360 | Чеченэнерго | 30.06.2022 в 23-01 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители5 973 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружены грязные изоляторы на опоре №24. 30.06.2022 в 23-38 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 24 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре № 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы. на Ф-6 пс Ведено | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.