## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 4 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 7-30 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена Грязные изоляторы на опоре №72. 01.10.2020 в 7-32 после устранения дефекта Ф-23 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 72 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 Ф "А". на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 072 | Произвести обход осмотр , Ф-23 ВЛ -10 ПС 110 Гудермес-Сити устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
2 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 09-45 действием МТЗ-2 отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружен разрушенный изолятор 10кВ на опоре №64. 01.10.2020 в 10-20 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен изолятор на опоре №64 Ф-А из за длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор 10 кВ на опоре №64 Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
3 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 10-34 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 587 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода в пролете опор №92-93. 01.10.2020 в 11-50 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №92-93 Ф-В в результате длительного использования 4.13, Обрыв провода в пролете опор №92-93 Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-24 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
4 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 11-52 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен схлест проводов в опор №9-10. 01.10.2020 в 12-37 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-22 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
5 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в13-17 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9945 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена Грязные изоляторы на опоре №88. 01.10.2020 в 13-19 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 88 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-С по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр , Ф-24 ВЛ-10 ПС 110 кВ Гудермес-Сити устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
6 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 13-19 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен обрыв провода в пролете опор №78-79. 01.10.2020 в 14-20 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №78-79 Ф-А в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №78-79 Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-17 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
7 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 14-24 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 798 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №60-61. 01.10.2020 в 16-44 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №60-61 Ф-В в результате длительного эксплуатирования 4.13, Обрыв провода в пролете опор №60-61 Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
8 | Чеченэнерго | 01.10.2020 14:35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". 01.10.2020 в 14:39 при РПВ Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 42 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
9 | Чеченэнерго | 01.10.2020., 14 часов 42 минут действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №12 01.10.2020., 14 часов 46 минут РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 12, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр ,ПС Аргунскии ТЭЦ Ф-20 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
10 | Чеченэнерго | 01.10.2020 в 14-42 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №80. 01.10.2020 в 14-46 Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 80 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №80 на ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
11 | Чеченэнерго | 01.10.2020., 15 часов 29 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. 01.10.2020., 15 часов 30 минут при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №10. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 ПС Самашки Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №10 ПС Самашки Ф-8 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
12 | Чеченэнерго | 01.10.2020 г. в 19-28 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружена сбитая опора № 56 в результате наезда автомашины . 01.10.2020 г. в 20-59 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, В результате наезда автомашины сбита опора 10кВ №56. 4.15, В результате наезда автомашины сбита опора 10кВ №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате наезда автомашины сбита опора 10кВ №56. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
13 | Чеченэнерго | 03.10.2020 в 09-31 действием МТЗ отключился Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 10 кВ обнаружены грязные изоляторы на опоре №55. 03.10.2020 в 09-33 при РПВ Ф-19 10 кВ ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №55 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 10 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
14 | Чеченэнерго | 04.10.2020 в 05:56 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало (Отказ АПВ КС). Последствий для потребителей нет. В 06:19 на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие с провода на траверсу по продуктам жизнедеятельности птиц ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) фазы "С" на опоре № 6, с последующим КЗ на линии. 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. На ПС 110 кВ Ищерская произошел отказ автоматики повторного включения ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120). Сгорели реле РПВ-01 и РСВ-11 в результате длительной эксплуатации (Естественный износ). 4.16, Исчерпание ресурса реле РПВ-01 и РСВ-11 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) ПС 110 кВ Ищерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели реле РПВ-01 и РСВ-11. на ПС Ищерская | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А. 2. Произвести послеаварийную проверку панели автоматики В-120. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
15 | Чеченэнерго | 05.10.2020 в 07-26 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружены грязные изоляторы на опоре №212. 05.10.2020 в 07-30 при РПВ Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №212 4.17, грязные изоляторы на опоре №212 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №212 на ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Махкеты, Опора 212 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
16 | Чеченэнерго | 05.10.2020 г. в 13-32 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 10/5. 05.10.2020 г. в 15-06 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 10/5 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 10/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 10/5. на КТП 10-5/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 10-5/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
17 | Чеченэнерго | 05.10.2020 в 15:12 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) по НО заявке отключена в аварийный ремонт для устранения нагрева контактного соединения шлейфа оп.№34. Последствий для потребителей не было. Схемно - режимные особенности: ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) работает в тупиковом режиме с/з по обеспечению нулевого перетока из ДЭ в сторону ЧЭ. В 18:12 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) введена в работу (выполнена ревизия контактного соединения шлейфов ф "А" и "В" оп.№34). | 3.4.7.3, Не проведен своевременно тепловизионный контроль соединений шлейфов Ф "А" и "В" на опоре №34. 4.13, Нагрев контактных соединений шлейфов Ф "А" и "В" на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений шлейфов Ф "А" и "В" на опоре №34. на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Организовать проведение тепловизионного контроля контактных соединений ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). По результатам тепловизионного контроля на организовать устранение дефектов. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
18 | Чеченэнерго | 05.10.2020., 16 часов 38 минут действием МТЗ одновременно отключились Ф-4,Ф-2,Ф-6,Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 05.10.2020., 16 часов 42 минут при РПВ Ф-4,Ф-2,Ф-6,Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. 4.13, схлесты проводов, КЗ на ВЛ 6/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ПС Катар-Юрт Ф-4,Ф-2, Ф-6 ,Ф-8 Сильный ветер на ПС Катар-Юрт, Ф-4,Ф-2, Ф-6 ,Ф-8 | Произвести обход осмотр Ф-2,4,6,8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
19 | Чеченэнерго | 05.10.2020 в 23-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Октябрьская". Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №16. 05.10.2020 в 23-50 Ф-3 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 4.16, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №16 на Л 10кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
20 | Чеченэнерго | 05.10.2020 в 23-24 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружены грязные изоляторы на опоре №81. 05.10.2020 в 23-26 при РПВ Ф-23 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 81 следы перекрытия изолятора 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 081 | Произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
21 | Чеченэнерго | 06.10.2020 в 00:21 отключились, работавшие в тупиковом режиме, ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ не работало. Обесточена ПС 110 кВ Горячеисточненская, ПС 110 кв Червленая, СШ2-110 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая, Рн = 5 МВт, 19453 человек, частично Шелковской, Грозненский районы. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-177 отключен по режиму, на ПС 110 кВ Горячеисточненская нет защит линий. В 00:30 РПВ ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) от ПС 110 кВ Терек-Тяговая успешное. В 00:30 всем потребителям подано напряжение. Восстановлена схема нормального режима. ПС 110 кВ Терек-Тяговая находится на балансе и обслуживается ОАО РЖД. МВ Л-175 на ПС Терек-Тяговая эксплуатируется ОАО РЖД. | 3.4.10, На ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 217, с последующим КЗ на линии. 4.17, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на опоре № 217 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "А" на опоре № 217 на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая(Л-175) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
22 | Чеченэнерго | 06.10.2020 в 08:00 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на опорах № 16, 22. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 16, 22. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 16, 22 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 16, 22 на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
23 | Чеченэнерго | 07.10.2020., 09 часов 30 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №80. 07.10.2020., 09 часов 32 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №80 4.17, Грязные изоляторы на опоре №80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №80 на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 080 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
24 | Чеченэнерго | 07.10.2020 в 18-56 после возникновения неполнофазного режима по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан (Л-60). Отключенная нагрузка 10 МВт. Отключенные потребители 67249. 19:55 подано напряжение на ПС 35 кВ Ассиновская со стороны ПС Слепцовская-35. 08.10.2020 в 00:26 после устранения дефекта включена ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан (Л-60) восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №37-38 фазы "С". 4.13, Обрыв провода в пролете опор №37-38 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №37-38 фазы "С". на ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
25 | Чеченэнерго | 07.10.2020 в 23:30 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок дей-ствием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ "КС" не работало. В 23:39 на ПС 110 кВ Ищёрская включен В-120, ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на опоре № 108 Ф - "С". 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. На ПС 110 кВ Ищерская произошел отказ автоматики повторного включения ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120). Сгорели реле РПВ-01 и РСВ-11 в результате длительной эксплуатации (Естественный износ). 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре № 108. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 108 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 108 на ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) 4.16, Исчерпание ресурса реле РПВ-01 и РСВ-11 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) ПС 110 кВ Ищерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорели реле РПВ-01 и РСВ-11. на ПС Ищерская | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А. 2. Произвести послеаварийную проверку панели автоматики В-120. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
26 | Чеченэнерго | 08.10.2020, 06-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 ПС 110кВ Южная. 08.10.2020 в 06-32 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №15 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №15 на Ф-5 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
27 | Чеченэнерго | 08.10.2020 в 08-55 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 08.10.2020 в 08-59 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 71 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
28 | Чеченэнерго | 08.10.2020 10:30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 08.10.2020 в 10:32 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №22 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 022 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
29 | Чеченэнерго | 09.10.2020 в 14:50 отключилась ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст.ТЗНП, АПВ не успешно. Схемно отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162). Обесточилась ПС 110 КВ Шали Р= 20 МВт., населением 98 250 человек, частично Веденский, Шалинский р-ны. Схемно-режимные особенности: на Аргунской ТЭС отключен В-162, согласно заявки, на ПС 110 кВ Шали нет линейных защит и выключателей по 110 кВ. В 15:02 РПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160)/ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) с ПС 110 кВ Цемзавод успешно. Все потребители запитаны. Восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 21 фазы «А» что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде. Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опорах № 9, 43, 55-62. 4.12, На опорах № 9, 43, 55-62 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного карьера. На опоре № 21 фазы «А» следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении с последующим разрушении 1 изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 21 фазы «А» следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении с последующим разрушении 1 изолятора в гирлянде. на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
30 | Чеченэнерго | 09.10.2020 в 15-17 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода в пролете опор №86-87 Ф-А. 09.10.2020 в 17-09, после устранения дефекта Ф-8 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 86-87 Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 86-87 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 86-87 на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", Пролет 086 - 087 | Произведен обход осмотр Ф-8 10 кВ ПС Шелковская Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
31 | Чеченэнерго | 11.10.2020 в 12:50 отключилась в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно, схемно отключились ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). Обесточены ПС 110 кВ Шелковская и ПС 110 кВ Каргалиновская, Рн = 8 МВт, 56635 человек, частично Шелковской район. В 13:07 РПВ ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) от ПС 110 кВ Кизляр-1 успешно. Всем потребителям подано напряжение. При проведении осмотра обнаружено: следы перекрытия по слою загрязнения на оп. 55 Ф-"А" ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148). Срочный ремонт не требуется. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на опоре № 55. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 55. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 55 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опоре № 55 на ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
32 | Чеченэнерго | 12.10.2020., 12 часов 05 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 300 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Сбитый опора 10 кВ 12.10.2020., 15 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора 10 кВ автотранспортом 4.15, Сбита опора 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
33 | Чеченэнерго | 13.10.2020 в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена Грязные изоляторы на опоре №22. 13.10.2020 в 07-03 после устранения дефекта Ф-23 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №22 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 072 | ПС 110 кВ Гудермес-Сити Ф-23 ВЛ-10кВ произвести обход осмотр , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
34 | Чеченэнерго | 13.10.2020., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 13.10.2020., 08 часов 50 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре №81 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 ПС Катар-Юрт Ф-4 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 081 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
35 | Чеченэнерго | 13.10.2020 15:07 действием МТЗ отключился В Т-1 10кВ ПС 35 кВ Майская . Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 329 чел. При осмотре оборудования обнаружены слабые контакты фазы «В» и «С» на В Т-1 10кВ. 13.10.2020 15:25 после устранения дефекта В Т-1 10кВ ПС 35 кВ Майская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось близкое двухфазное КЗ на фидере 1 в результате наброса посторонних предметов на ВЛ. | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на всех выключателях ПС 35 кВ Майская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
36 | Чеченэнерго | 14.10.2020, 07-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 п/с Консервная. 14.10.2020 в 07-07 при РПВ успешном Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19 на Ф-17 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
37 | Чеченэнерго | 14.10.2020 в 07-49 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Надтеречная. Отключенные потребители 9 652чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 34. 14.10.2020 в 09-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации на опоре № 34 разбит изолятор 10 кВ фаза "А" 4.12, на опоре № 34 разбит изолятор 10 кВ фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 34 разбит изолятор 10 кВ фаза "А" на ВЛ 6-10кВ Ф-2 ПС Надтеречная, Опора 034 | Произвести обход-осмотр Ф-2 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
38 | Чеченэнерго | 14.10.2020 в 09:57 отключена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками, для устранения нагрева контактного соединения на ЛР-115 ПС 110 кВ Южная. Последствий для потребителей не было. 14.10.2020 в 17:53 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефекта контактных соединений ЛР-115 ПС 110 кВ Южная. Нагрев контактных соединений. 4.13, Нагрев контактного соединения на ЛР-115 в следствие ослабленного контакта опрессовки аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ЛР-115 на ПС 110 кВ Южная | Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
39 | Чеченэнерго | 15.10.2020, 06-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 15.10.2020 в 06-52 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
40 | Чеченэнерго | 15.10.2020 в 08-45 отключилась ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435). На ПС Каргалиновская действием МТЗ. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 309 чел. При обходе осмотре обнаружен поврежденный изолятор в гирлянде Ф-В опоре № 41. 15.10.2020 в 13-00 после устранения дефекта ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) на опоре № 41. 4.12, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 41, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опоре № 41 на ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
41 | Чеченэнерго | 15.10.2020 в 09:04 отключилась ВЛ 35 кВ №56- Электроприбор (Л-14). На ПС 35 кВ №56 действием МТЗ. АПВ отсутствует. РПВ неуспешно. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 13653 чел. (частично Старопромысловский район г.Грозный). 15.10.2020 в 12:48 после отключения ТН-2-35 кВ на ПС 35 кВ Электроприбор ВЛ 35 кВ №56- Электроприбор (Л-14) введена в работу. Все потребители запитаны. | 3.4.7.3, Причиной технологического нарушение явилось повреждение и выброс масла ТН-2-35 кВ ПС 35 кВ Электроприбор в результате длительной эксплуатации. 4.7, Выброс масла ТН-2-35 кВ ПС 35 кВ Электроприбор. ТН-2-35 кВ выведен в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла ТН-2-35 на ТН-2-35 кВ ПС 35 кВ Электроприбор | 1. Провести внеочередные испытания измерительных трансформаторов ПС 35 кВ Электроприбор. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 2. Включить в ремонтную программу 2021 г. проведение среднего ремонта измерительных трансформаторов, отработавших свой нормативный срок эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
42 | Чеченэнерго | 16.10.2020 06:09 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст.ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 299, с последующим КЗ на линии. 4.17, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "В" на опоре № 299 в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы "В" на опоре № 299 на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
43 | Чеченэнерго | 16.10.2020 г. в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. 16.10.2020 г. в 08-23 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №41 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
44 | Чеченэнерго | 16.10.2020., 09 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа ТП 4-7/400. 16.10.2020., 09 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-4-7/400 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-4-7/400 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт". на КТПН 4-7/400кВ ПС"Бачи- юрт", ТП 4-7/400кВ ПС"Бачи- юрт"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
45 | Чеченэнерго | 17.10.2020 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №65-66 Ф-В. 17.10.2020 в 09-25, после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 65-66 Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 65-66 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Пролет 065 - 066 | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
46 | Чеченэнерго | 17.10.2020 г. в 11-44 действием ТО отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 17.10.2020 г. в 11-50 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
47 | Чеченэнерго | 18.10.2020, 07-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 18.10.2020 в 07-45 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №75 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №75 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаева С.Д-Э.
48 | Чеченэнерго | 19.10.2020 в 06-02 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП АПВ успешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) на опорах № 32, 33, 170-176, 184-190. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 32, 33, 170-176, 184-190. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 32, 33, 170-176, 184-190 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 32, 33, 170-176, 184-190 на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
49 | Чеченэнерго | 19.10.2020., 07 часов 33 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен поврежденный изолятор ф-"С" на опоре №13. 19.10.2020., 10 часов 13 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор ф-"С" на опоре №13 4.17, Разбит изолятор ф-"С" на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор ф-"С" на опоре №13 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
50 | Чеченэнерго | 19.10.2020., 18 часов 33 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 19.10.2020., 18 часов 35 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №55 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
51 | Чеченэнерго | 20.10.2020 г. в 08-07 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 20.10.2020 г. в 08-10 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
52 | Чеченэнерго | 20.10.2020 в 08:37 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Правобережная". При обходе осмотре Ф-1 ПС "Правобережная" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 85-86. 20.10.2020 в 11:50 после устранения дефекта Ф-1 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 85-86 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 85-86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 85-86 на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", Пролет 085 - 086 | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
53 | Чеченэнерго | 21.10.2020г. в 09:55ч. действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 4126 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-4/13. 21.10.2020г. 11:45ч после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. Обрыв шлейфа ТП-4/13 4.13, Обрыв шлейфа ТП-4/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-4/13 на Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
54 | Чеченэнерго | 21.10.2020, 16-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 21.10.2020 в 16-58 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №93следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
55 | Чеченэнерго | 23.10.2020., 07 часов 10 мину действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор 77-78. 23.10.2020., 07 часов 20 мину после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 77-78 Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 77-78 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
56 | Чеченэнерго | 23.10.2020. в 17-15 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 9840 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №66. 23.10.2020. в 17-17 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №66. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
57 | Чеченэнерго | 23.10.2020 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №72. 23.10.2020 в 18-15 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 72 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
58 | Чеченэнерго | 24.10.2020, 14-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 24.10.2020 в 15-00 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
59 | Чеченэнерго | 25.10.2020 г. в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 25.10.2020 г. в 07-23 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец", Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
60 | Чеченэнерго | 25.10.2020, 10-07 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 п/с Консервная. 25.10.2020 в 10-09 при РПВ успешном Ф-15 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-15 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
61 | Чеченэнерго | 25.10.2020, 17-53 действием ТО отключился фидер Ф-21 п/с 110 кВ Южная. 25.10.2020 в 17-55 при РПВ успешном Ф-21 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-21 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
62 | Чеченэнерго | 28.10.2020., 06-48 и 11-03 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изолятора фазы "С" на опоре № 33. 28.10.2020., 06 часов 54 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изолятора фазы "С" на опоре № 33, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
63 | Чеченэнерго | 28.10.2020. в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена обрыв вязки на опоре 34. 28.10.2020 в 12-52 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв вязки на опоре №34. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв вязки на опоре 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре 34. на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
64 | Чеченэнерго | 28.10.2020 г. в 12-04 действием ТО отключился Ф-18 ПС Горец. 28.10.2020 г. в 12-07 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
65 | Чеченэнерго | 28.10.2020., 14 часов 04 минут действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №12 28.10.2020., 14 часов 06 минут РПВ успешно Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №12 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС АргунскаяТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
66 | Чеченэнерго | 28.10.2020., 15 часов 34 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 45-46. 28.10.2020., 17 часов 06 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор № 45-46 Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 45-46 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
67 | Чеченэнерго | 28.10.2020 в 19-45 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен разбит изолятор 10 кВ на опоре №52 Ф-С. 28.10.2020 в 20-28 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор 10кВ на опоре №52 Ф-С. 4.12, Разбит изолятор 10кВ на опоре №52 Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10кВ на опоре №52 Ф-С. на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магамаев С.Д-Э.
68 | Чеченэнерго | 29.10.2020 в 07-40 отключился ВЛ 110 кВ Гудермес Сити- Гудермес-Тяговая 2 цепь. На ПС 110 кВ Гудермес Сити действием ДЗЛ. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием ДЗЛ. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружена разрушенная гирлянда изоляторов на опоре № 163 фаза "А". 29.10.2020 в 12-13 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 110 кВ Гудермес Сити- Гудермес-Тяговая 2 цепь для замены разрушенной гирлянды изоляторов на опоре № 163 фаза "А". 29.10.2020 в 14-12 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Гудермес Сити- Гудермес-Тяговая 2 цепь введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. Замена разрушенной гирлянды изоляторов на опоре № 163 фаза "А". Негабарит в следствии разрушения гирлянды изоляторов. Согласно заявки 1264/0 | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес- Гудермес-Тяговая 2 цепь на опоре № 163. 4.12, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 163, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены изоляторы в гирлянде фазы "А" на опоре № 163. на ВЛ 110 кВ Гудермес- Гудермес-Тяговая 2 цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес- Гудермес-Тяговая 2 цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
69 | Чеченэнерго | 29.10.2020., 07 часов 48 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №62. 29.10.2020., 07 часов 50 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №62 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
70 | Чеченэнерго | 29.10.2020., 07 часов 48 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22. 29.10.2020., 07 часов 50 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №22 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
71 | Чеченэнерго | 29.10.2020, 23-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 29.10.2020 в 23-23 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
72 | Чеченэнерго | 30.10.2020. в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №41. 30.10.2020. в 07-05 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №41. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
73 | Чеченэнерго | 30.10.2020., 16 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52. 30.10.2020., 16 часов 21 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №52 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
74 | Чеченэнерго | 31.10.2020 в 02:39 при КЗ на ВЛ 110 кВ Затеречная - Восточная-4 (Л-67) на ПС 110 кВ Ищерская отключилась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская 1 цепь с отпайками (Л-123) излишним действием ускорения 3 ст. ТЗНП токовой защиты (других сработавших устройств РЗА не обнаружено), АПВ успешно; на ПС 110 кВ Затеречная ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В ходе послеаварийной проверки обнаружен дефект в блоке логики Л1010 в шкафу защит ШДЭ-2802. Дефект устранен заменой блока. | 3.4.13.3, Дефект в блоке логики Л1010 в шкафу защит ШДЭ-2802 приведший к излишнему срабатыванию защит Л-123 на ПС Ищерская при КЗ на потребительском ВЛ 110 кВ Затеречная - Восточная-4 (Л-67) находящегося на балансе ООО "РН-Ставропольнефтегаз". 4.3, Дефект изготовления платы обработки сигнала в блоке логики Л1010 в шкафу защит ШДЭ-2802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в блоке логики Л1010 в шкафу защит ШДЭ-2802. на ПС Ищерская | Произвести проверку всех панелей защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
75 | Чеченэнерго | 31.10.2020 в 08-35 отключилась ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435). На ПС Каргалиновская действием МТЗ. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 309 чел. 31.10.2020 08-40 при РПВ ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) на опоре № 18 4.12, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 18, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов в гирлянде Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 2 изоляторов Ф-В на опоре №18 на ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Каргалиновская-Башан (Л-435), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
76 | Чеченэнерго | 31.10.2020 в 08-37 действием МТЗ отключился Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Фрунзе. Отключенные потребители 1 229 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен разбитый изолятор на опоре №84. 31.10.2020 в 12-42 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 Фрунзе введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор Ф-«С» на опоре №84 в результате длительного использования. 4.12, Разбит изолятор Ф-«С» на опоре №84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор Ф-«С» на опоре №84. на Ф-3 10 кВ ПС 35 Фрунзе | Произвести обход осмотр Ф- 3 10 кВ ПС 35 кВ Фрунзе , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
77 |  | 31.10.2020 г. в 09-57 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Фрунзе. 31.10.2020 г. в 10-04 при РПВ Ф-1 ПС Фрунзе введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №80 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №80. на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Фрунзе", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
78 |  | 31.10.2020 г. в 09-57 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Фрунзе. 31.10.2020 г. в 10-00 при РПВ Ф-4 ПС Фрунзе введено в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41. на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Фрунзе", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Фрунзе, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
79 | Чеченэнерго | 01.11.2020., 06 часов 54 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 5/26. 01.11.2020., 07 часов 48минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП 5/26 Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждение проходного изолятора на ТП 5/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП 5/26 Старение в результате длительной эксплуатации на ПС Ачхой-Мартан Ф-5, ТП 5/26 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
80 | Чеченэнерго | 01.11.2020 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. . При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №27-28 . 01.11.2020 в 08-50, после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 27-28 Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода между опорами 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 27-28 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Пролет 027 - 028 | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
81 | Чеченэнерго | 01.11.2020., 09 часов 22 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №20. 01.11.2020., 09 часов 25 минут РПВ успешно. Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №20 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
82 | Чеченэнерго | 01.11.2020 г. в 10-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Урус-Мартан обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-2/28. 01.11.2020 г. в 10-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора на ТП-2/28. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора на ТП-2/28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-2/28. на КТП 2-28/160кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 2-28/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
83 | Чеченэнерго | 01.11.2020 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружены грязные изоляторы на опоре №55. 01.11.2020 в 11-54 при РПВ Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции 10 кВ на опоре №55 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-17 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
84 | Чеченэнерго | 02.11.2020., 02 часов 28 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП-3/24.. 02.11.2020., 03 часов 00 минутт РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации Поврежден проходной изолятор на ТП-3/24 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
85 | Чеченэнерго | 02.11.2020 в 02:36 отключилась ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Киз-ляр-1 действием ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 156, с последующим КЗ на линии. 4.17, Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 156 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 156 на ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
86 | Чеченэнерго | 02.11.2020., 04 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №39. 02.11.2020., 04 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой 4.17, Грязные изоляторы на опоре №39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №39 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-1 от ПС 110 кВ Курчалой на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 039 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
87 | Чеченэнерго | 02.11.2020 в 05-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. . При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор №32-33 . 02.11.2020 в 07-05, после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода между опорами 32-33. Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между опорами 32-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами32-33 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Пролет 032 - 033 | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
88 | Чеченэнерго | 02.11.2020 10:00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Бердыкель". При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 23-24 Ф-В. 02.11.2020 в 13:58 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Бердыкель" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор 23-24 Ф-В, старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 23-24 Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 23-24 Ф-В на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
89 | Чеченэнерго | 02.11.2020 г. в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 02.11.2020 г. в 11-13 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
90 | Чеченэнерго | 03.11.2020, 07-53 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 03.11.2020 в 07-56 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
91 | Чеченэнерго | 03.11.2020., 08 часов 03 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. 03.11.2020., 08 часов 04 минут при РПВ Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 ПС 110 кВ Самашки Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21 ПС 110 кВ Самашки Ф-8 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-8, опора №21 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
92 | Чеченэнерго | 17.02.2019., 07-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 17.02.2019 в 07-53 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
93 | Чеченэнерго | 05.11.2020, 11-46 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110кВ Южная. 05.11.2020 в 11-50 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-19 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
94 | Чеченэнерго | 05.11.2020., 12 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №23. 05.11.2020., 12 часов 50 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
95 | Чеченэнерго | 06.11.2020 в 06:45 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 43 и 83, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению по 1 изолятору в гирлянде фазы "А" на опорах № 43 и 83. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опорах № 43, 83. Повреждение по 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опорах № 43, 83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение по 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на опорах № 43, 83. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
96 | Чеченэнерго | 06.11.2020г. 07:00ч. действием МТЗ отключился Ф-6 6 кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен на опоре №37 грязный изолятор. 06.11.2020г. 07:05ч. при РПВ Ф-6 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 37 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на "ПС-Беной" Ф-6, Опора 037 | Произвести обход осмотр Ф-6 6кВ от ПС 35 кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
97 | Чеченэнерго | 06.11.2020, 07-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 06.11.2020 в 07-45 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 06.11.2020., 17 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 492 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 55. 06.11.2020., 17 часов 06 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
99 | Чеченэнерго | 07.11.2020 в 7:53 отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно, на Аргунской ТЭЦ 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. Обесточена ПС 110 кВ Шали (частично Шалинский, поностью Веденский р-н). Р=16 МВт. население 98250 человек. В 08:00 РПВ ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) с ПС 110 кВ Цемзавод успешно. Запитаны все потребители. В 08:04 ВЛ замкнуты в транзит на Аргунской ТЭЦ 07.11.2020 в 9:11 отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на Аргунской ТЭЦ 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. 07.11.2020 в 9:18 отключились ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ неуспешно, на Аргунской ТЭЦ 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. Обесточена ПС 110 кВ Шали (частично Шалинский, полностью Веденский р-н). Р=16 МВт. население 98250 человек. В 09:29 РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) с Аргунская ТЭЦ успешно, после отключения ЛР-160 на ПС 110 кВ Шали. Запитаны все потребители. В результате обхода обнаружено: ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) оп. №53 обрыв грозотроса, территория военной части, требуется согласование. Осмотр окончен. 08.11.2020 в 13:27 по аварийной заявке выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160), для устранение обрыва грозотроса между опорами №52-53. 08.11.2020 в 14:50 введена в работу ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Демонтирован грозотрос между опорами №52-53. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние грозотроса в пролете опор № 52-53 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) из-за старения в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв грозотроса в пролете опор № 52-53, ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролете опор № 52-53 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
100 | Чеченэнерго | 07.11.2020 г. в 08-58 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №34. 07.11.2020 г. в 19-50 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор 10 кВ на опоре №34. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №34. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 034 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
101 | Чеченэнерго | 07.11.2020 г. в 08-58 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 07.11.2020 г. в 09-00 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
102 | Чеченэнерго | 07.11.2020 в 17:01 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 з. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 Гудермес-Тяговая 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре ПС 110 кВ АКХП обнаружено тело погибшей птицы под разъединителем 110 кВ ЛР-141 фаза "А". На опорном изоляторе разъединителя следы воздействия электрической дуги. | 3.4.10, Перекрытие на металлическую конструкцию ЛР-141 с шины 110 кВ фазы "А" в результате воздействия птицы. 4.12, Нарушение электрической изоляции с ошиновки 110 кВ ЛР-141 фазы "А" на металлическую конструкцию разъединителя ЛР-141 через тушку орла и по поверхности опорной колонки разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на землю (метало конструкции ЛР-141) шины 110 кВ фазы "А" на ПС 110 кВ АКХП | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
103 | Чеченэнерго | 08.11.2020, 00-03 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 08.11.2020 в 00-04 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
104 | Чеченэнерго | 08.11.2020 г. в 00-15 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-3 ПС Горец. 08.11.2020 г. в 00-16 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
105 | Чеченэнерго | 08.11.2020., 00 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 08.11.2020., 00 часов 18 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 ПС Самашки Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 ПС Самашки Ф-2 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
106 | Чеченэнерго | 08.11.2020 г. в 00-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. 08.11.2020 г. в 00-25 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
107 | Чеченэнерго | 08.11.2020., 00 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 08.11.2020., 00 часов 44 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Серия 3.407.1-143, Выпуск 1/жб/СВ-105 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
108 | Чеченэнерго | 08.11.2020 в 01-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 66-67. 08.11.2020 в 06-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в пролете опор 66-67 4.13, обрыв провода в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вл 10 кВА Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
109 | Чеченэнерго | 08.11.2020 в 01:20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 08.11.2020 в 01:22 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 082 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
110 | Чеченэнерго | 08.11.2020., 02 часов 11 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 08.11.2020., 02 часов 12 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11 ПС Катар-Юрт Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 ПС Катар-Юрт Ф-2 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
111 | Чеченэнерго | 08.11.2020 г. в 06-17 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Каргалиновская. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Каргалиновская обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-4/63. 08.11.2020 г. в 08-22 после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-4-4/63 фаза «С». Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-4-4/63 фаза «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-4-4/63 фаза «С» на КТП 4-4/30 ПС "Каргалинская", ТП 4-4/30 ПС "Каргалинская"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-4ПС Каргалиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
112 | Чеченэнерго | 08.11.2020 г. в 06-21 действием МТЗ отключились Ф-9 и Ф-18 ПС Горец. 08.11.2020 г. в 06-22 после устранения схлеста проводов ,Ф-9 и Ф-18 ПС Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. 4.4, схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлесты проводов, КЗ на ВЛ 10 кВ. на Ф-18 и Ф-9 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-9 и Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
113 | Чеченэнерго | 08.11.2020, 10-47 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 п/с Консервная. 08.11.2020 в 10-50 при РПВ успешном Ф-15 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 на Ф-15 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | 08.11.2020 г. в 12-12 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шелковская. При обходе осмотре Ф-1 ПС Шелковская обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №64 Ф-В. 08.11.2020 г в 13-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шелковская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. Разбит изолятор 10 кВ на опоре №64. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №64 Ф-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №64 Ф-5. на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС "Шелковская", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шелковская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
115 | Чеченэнерго | 08.11.2020 в 16:57 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено (ВЛ работала в тупиковом режиме, согласно заявке). Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 216, 217. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 216, 217. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 216, 217 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 216, 217 на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
116 | Чеченэнерго | 09.11.2020 г. в 13-30 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружен обрыв провода 10кВ в пролете опор №37-38. 09.11.2020 г. в 14-30 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10кВ в пролете опор №37-38. в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10кВ в пролете опор №37-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ в пролете опор №37-38. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Пролет 037 - 038 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
117 | Чеченэнерго | 10.11.2020 в 11-02 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено грязные изоляторы на опоре №10 . 11.10.2020 в 11-04 при РПВ Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, грязные изоляторы на опоре №10 4.17, грязные изоляторы на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на вл 10 кВА Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
118 | Чеченэнерго | 10.11.2020 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-30 10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №63. 10.11.2020 в 11-52 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №69 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69 на Ф-30 10 кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
119 | Чеченэнерго | 10.11.2020., 17 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводское. 10.11.2020., 18 часов 03 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Серноводское введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 ПС Серноводское Ф-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-4, опора №40 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Серноводское, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
120 | Чеченэнерго | 11.11.2020, 07-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 11.11.2020 в 07-23 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 11.11.2020 г. в 07-28 действием ТО отключился Ф-18 ПС Горец. 11.11.2020 г. в 07-30 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №13 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
122 | Чеченэнерго | 11.11.2020 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 повреждение на головном кабеле ТП-100. 11.11.2020 в 13-20 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение на головном кабеле ТП-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на головном кабеле ТП-100. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
123 | Чеченэнерго | 11.11.2020 г. в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 11.11.2020 г. в 12-15 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-5 ПС Предгорная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
124 | Чеченэнерго | 11.11.2020 в 13:40 отключилась ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94), на ПС Шали действием МТЗ, на ПС Махкеты действием ТО. Отключенная нагрузка 4,2 МВт. Отключенные потребители 35670 чел. 11.11.2020 в 13:43 при РПВ ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) на опорах № 70, 71. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 70, 71. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 70, 71 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 70, 71 на ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
125 | Чеченэнерго | 11.11.2020., 14 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 264 чел.. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП-14/4. 11.11.2020., 16 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП-14/4 в результате длительной эксплуатации 4.17, Обрыв шлейфа на ТП-14/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП 14-5/160 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 14-5/160 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
126 | Чеченэнерго | 11.11.2020 в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 9800 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа фаза «А» на МТП-525. 11.11.2020 в 21-22 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа фаза «А» на МТП-525. Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа фаза «А» на МТП-525. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фаза «А» на МТП-525. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
127 | Чеченэнерго | 12.11.2020., 14 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбита изолятор 10 кВ на опоре №23. 12.11.2020., 15 часов 44 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбита изолятор 10 кВ на опоре №23. Ф-5 ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" 4.12, Пробит изолятор ШФ-20 на опоре №23 Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита изолятор ШФ-20 на опоре №23 Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
128 | Чеченэнерго | 12.11.2020., 19 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода в пролете опор №172-173. 12.11.2020., 19 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №172-173 Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор №172-173 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №172-173 Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 139 - 140 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
129 | Чеченэнерго | 13.11.2020, 13-16 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор. 13.11.2020 в 13-24 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
130 | Чеченэнерго | 13.11.2020 в 20-03 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город. Отключенные потребители 7952 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена грязные изоляторы на опоре №44. 13.11.2020 в 20-05 Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №44 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
131 | Чеченэнерго | 13.11.2020., 20 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 851 чел.. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен Пробитый проходной изолятор на ТП 20/15. 13.11.2020., 20 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 20/15 в результате длительной эксплуатации 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 20/15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на ТП 20-15/400 кВ ПС "АТЭЦ", ТП 20-15/400 кВ ПС "АТЭЦ"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
132 | Чеченэнерго | 13.11.2020., 21 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 13.11.2020., 21 часов 23 минут при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №17 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №17 ПС Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №17 ПС Ачхой-Мартан Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-7 п/с Ачхой-Мартан, Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
133 | Чеченэнерго | 14.11.2020., 20 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен результате наезда автотранспорта сбита опора №100. 14.11.2020., 22 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №100 Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.4, Наезд автотранспорта на опору №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспорта на опору №100. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 100 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
134 | Чеченэнерго | 15.11.2020 г. в 18-01 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 15.11.2020 г. в 18-04 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
135 | Чеченэнерго | 15.11.2020 в 19-11 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9093 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 24-17. 15.11.2020 в 20-16 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 24-17. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 24-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 24-17. на КТП 20-17/250 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
136 | Чеченэнерго | 15.11.2020., 23-19 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Надтеречная. 15.11.2020., 23-23 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 29 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Надтеречная, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Надтеречная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
137 | Чеченэнерго | 16.11.2020., 00 часов 26 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52.16.11.2020., 00 часов 30 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №52 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
138 | Чеченэнерго | 16.11.2020., 01 часов 18 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 16.11.2020., 01 часов 22 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №91 ПС Катар-Юрт Ф-8 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91 ПС Катар-Юрт Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 ПС Катар-Юрт Ф-8 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 091 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
139 | Чеченэнерго | 16.11.2020 в 06-05 действием МТЗ отключился Ф-4 и Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 2 199 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 и Ф-24 обнаружены схлесты проводов на опорах. 16.11.2020 в 06-08 при РПВ Ф-4 и Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлесты проводов пролетах опор 4.4, схлесты проводов пролетах опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-4 и Ф-24 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-4 и Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
140 | Чеченэнерго | 16.11.2020, 06-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 16.11.2020 в 06-39 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №27 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №27 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
141 | Чеченэнерго | 16.11.2020., 07 часов 31 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен грязные изоляторы на опоре №55. 16.11.2020., 07 часов 35 минут при РПВ Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
142 | Чеченэнерго | 16.11.2020 в 09-15 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 3 134 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №20. 16.11.2020 в 09-17 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №20 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-19 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
143 | Чеченэнерго | 16.11.2020 в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена на опорах № 4 и 5 следы перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. 16.11.2020 в 09-27 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опорах № 4 и 5 следы перекрытия изоляторов фазы "В" по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
144 | Чеченэнерго | 16.11.2020, 17-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 16.11.2020 в 17-42 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
145 | Чеченэнерго | 16.11.2020, 21-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. 16.11.2020 в 21-58 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №91 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91 на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
146 | Чеченэнерго | 16.11.2020 в 22-00 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9093 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №22. 16.11.2020 в 22-05 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
147 | Чеченэнерго | 17.11.2020, 07-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 П/С 110кВ Южная. 17.11.2020 в 07-08 при РПВ успешном Ф-22 П/С 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на Ф-22 П/С 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 П/С 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
148 | Чеченэнерго | 17.11.2020 г. в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан . 17.11.2020 г. в 11-24 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
149 | Чеченэнерго | 17.11.2020., 15 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 17.11.2020., 15 часов 47 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
150 | Чеченэнерго | 17.11.2020 г. в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. 17.11.2020 г. в 17-25 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
151 | Чеченэнерго | 17.11.2020., 22 часов 18 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №50. 17.11.2020., 22 часов 20 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
152 | Чеченэнерго | 18.11.2020 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №46-47. 18.11.2020 в 09-12 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №46-47 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №46-47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
153 | Чеченэнерго | 18.11.2020 в 08-24 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 3-21. 18.11.2020 в 08-28 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 3-21. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, Обрыв шлейфа на ТП 3-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3-21. на КТП 3-21/160 кВ ПС "Энгель-Юрт", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
154 | Чеченэнерго | 18.11.2020 г. в 10-15 действием ТО отключился Ф-13 ПС Горец. 18.11.2020 г. в 10-20 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №47 загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
155 | Чеченэнерго | 18.11.2020., 13 часов 40 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №82. 18.11.2020., 13 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №82 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82. Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", Опора 083 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
156 | Чеченэнерго | 19.11.20 в 14-20 действием МТЗ отключился Ф_4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 7649 чел. отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено разрушение изолятора на опоре № 26 фазы А и С. 18.11.20. в 15-52 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 26, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов фазы А и С на опоре № 26. 4.12, разрушения изолятора на опоре № 26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 026 | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская, Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
157 | Чеченэнерго | 18.11.2020 в 16-11 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город. Отключенные потребители 7952 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена обрыв провода в пролете опор №42-43. 18.11.2020 в 17-26 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в пролете опор №42-43. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №42-43. на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес-Город, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
158 | Чеченэнерго | 18.11.2020., 17 часов 24 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 400 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №66 18.11.2020., 17 часов 26 минут После устранение дефекта Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №66 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
159 | Чеченэнерго | 18.11.2020 в 18-17 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены поврежденные разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3-16. 18.11.2020 в 20-05 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП 3-16 повреждены разрядники фаза «В» и «С» 4.12, На ТП 3-16 повреждены разрядники фаза «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП 3-16 повреждены разрядники фаза «В» и «С» на ТП 3-16 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
160 | Чеченэнерго | 19.11.2020., 02 часов 05 минут действием МТЗ одновременно отключились Ф-6, Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 19.11.2020., 02 часов 47 минут при РПВ Ф-6, Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлесты проводов в пролетах опор ВЛ 10 кВ 4.4, Схлесты проводов в пролетах опор ВЛ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов в пролетах опор ВЛ 10 кВ ПС Катар-Юрт Ф-6, Ф-8 Сильный ветер на ПС Катар-Юрт Ф-6,Ф-8 | Произвести обход осмотр Ф-6: Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
161 | Чеченэнерго | 19.11.2020 в 16:50 односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) действием на ПС 110 кВ ГРП-110 3 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Плиево отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В результате осмотра ВЛ обнаружены следы электрической дуги по загрязненному изолятору на опоре №96. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 Л-103 на опоре №96. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 96. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «С» на опоре № 96 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 96 на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 Л-103 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 Л-103, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
162 | Чеченэнерго | 19.11.2020, 21-16 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 19.11.2020 в 21-18 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 20.11.2020 г. в 08-24 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Каргалиновская. При обходе осмотре Ф- 4 ПС Каргалиновская обнаружены разбитые опорные изоляторы Ф "В" и Ф "С" на КТП 4-7/30. 20.11.2020 г. в 09-52 после устранения дефекта Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбитый опорный изолятор на КТП-4-7/30 фаза «С» и фаза "В" 4.12, Разбитый опорный изолятор на КТП-4-7/30 фаза «С» и фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый опорный изолятор на КТП-4-7/30 фаза «С» и фаза "В" на КТП 4-7/30 ПС "Каргалинская", Предохранитель ПКТ-10 | Произвести обход осмотр ПС Каргалиновская Ф4 Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
164 | Чеченэнерго | 20.11.2020, 10-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 20.11.2020 в 10-22 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 21.11.2020 в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружены Грязные изоляторы на опоре №71. 21.11.2020 в 12-13 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №71. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ПС Шатой Ф-5 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
166 | Чеченэнерго | 21.11.2020 г. в 18-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 21.11.2020 г. в 18-05 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
167 | Чеченэнерго | 22.11.2020, 06-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 от ПС 110 кВ Северная. 22.11.2020 в 06-47 при РПВ успешном Ф-27 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-27 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
168 | Чеченэнерго | 18.11.2020 в 18-17 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены грязные изоляторы на опоре №11. 18.11.2020 в 20-05 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 11 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Опора 012 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
169 | Чеченэнерго | 22.11.2020 в 23:21 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный №3 с отпайками. На ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, ДТ, фаза "А" "В" "С". АПВ не успешно. На ПС Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, МФТО, АПВ КС, Фаза "В" "С". Отключенные потребители в количестве 32245 человек. Отключенная нагрузка 17 МВт. В это же время отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная Л-111/ВЛ 110 кВ Восточная-Северная Л-112, на ПС 330 кВ Грозный 3 Зона ДЗ; АПВ успешно. На ПС 110 кВ Северная 3 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Восточная нет линейных выключателей. 23.11.2020 в 00:24 на ПС 110 кВ Холодильник нагрузка Т-2 переведена на Т-1. Часть потребителей запитана, 17395 чел. Остается отключенным 14850 чел. Р=8МВт. 23.11.2020 в 03:45 оставшимся потребителям подано питание по ВЛ 35 кВ Л-96. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода фазы "В" спуска от опоры №95 к приемному порталу ПС 110 кВ Консервная и обрыв грозозащитного троса в пролетах опор 87-93 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3. 12:06 после устранения дефектов включена ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв грозозащитного троса в пролетах опор 87-93 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 в результате старения при длительной эксплуатации. В результате обрыва грозозащитного троса и из-за падения на провод произошел обрыв провода фазы "В" спуска от опоры №95 к приемному порталу ПС 110 кВ Консервная. 4.13, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор 87-93 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 и обрыв провода фазы "В" спуска от опоры №95 к приемному порталу ПС 110 кВ Консервная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролете опор 87-93 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 и обрыв провода фазы "А" "В" спуска от опоры №95 к приемному порталу ПС 110 кВ Консервная. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный № 3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
170 | Чеченэнерго | 23.11.2020 в 00-53 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. Отключенные потребители 7 853 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №42. 23.11.2020 в 00-56 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 42 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ", Опора 042 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
171 | Чеченэнерго | 23.11.2020 в 05-24 действием ТО отключился В-447 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 15166 чел. 23.11.2020 в 05-27 при РПВ В-447 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.4, В результате воздействия погодных условий (из-за открытой дверцы шкафа защиты Л-447 находящегося в ОРУ-35 кВ) произошло ослабление винта пружинодержателя реле РТ-40. 4.16, Ослабление винта пружинодержателя реле РТ-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление винта пружинодержателя реле РТ-40. на В-447 ПС 35 кВ Урус-Мартан | Произвести ревизию всех ОРУ-35 кВ на ПС Урус-Мартан. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
172 | Чеченэнерго | 23.11.2020 06:18 отключился ВЛ 35 кВ Шали-Сержень-Юрт Л-446. На ПС Шали действием МТЗ. На ПС Сержень-Юрт отключений не было. Отключенная нагрузка 4.1 МВт. Отключенные потребители 15190 чел. В 06.20 при РПВ Л-446 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной отключения явилось наброс постороннего предмета (железная проволока) на ВЛ в пролете опор №24-25 Ф - А и В. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шали-Сержень-Юрт Л-446, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
173 | Чеченэнерго | 23.11.2020. в 7-12 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Алпатово. Отключенные потребители 488 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв фазы "А" в пролете опор № 22-23. 23.11.20 в 9-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 22-23 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор 22-23. на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Алпатово", Пролет 022 - 023 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
174 | Чеченэнерго | 23.11.2020 г. в 07-14 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 23.11.2020 г. в 07-16 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №40 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
175 | Чеченэнерго | 23.11.2020 в 18-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 3/26. 23.11.2020 в 20-30 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, поврежден проходной изолятор на ТП 3/26 Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, поврежден проходной изолятор на ТП 3/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 3/26 на КТПН 3-28/160кВА ПС "Октябрьская", Разрядник РВО-6 ф-А | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
176 | Чеченэнерго | 24.11.2020 в 06:44 по неотложной заявке выведен в ремонт ЛР-111 на ПС Восточная для выравнивания разъединителя ЛР-111 из-за посадки грунта. Последствий для потребителей не было. 24.11.2020 в 14:17 после выравнивания разъединителя ЛР-111 и замены шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф-"В", "С" ЛР-111 ПС Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 24.11.2020 в 10:35 на ПС 110 кВ Восточная выведена в ремонт по неотложной заявке 2СШ-110 для замены шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф- В и С. Последствий для потребителей не было. В 13:21 на ПС 110 кВ Восточная введена в работу 2СШ-110. Выполнена замена шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф-В и С. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение дефекта контактных соединений шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф-В и С. 3.4.12.5, В результате выпучивания грунта произошел недопустимый уклон ЛР-111 на ПС Восточная. 4.13, Нарушение электрического контакта соединений шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф -"В" и ф -"С" ПС 110 кВ Восточная. Сильный нагрев контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта соединений шлейфов между В-Т2-110 и ШР-Т2-110 ф-В и С. на ПС 110 кВ Восточная 4.15, Недопустимый уклон ЛР-111 ПС Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый уклон ЛР-111 ПС Восточная. на ЛР-111 ПС Восточная | 1. Произвести ревизию оборудования ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Восточная. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
177 | Чеченэнерго | 24.11.2020., 06 часов 59 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 1 668 чел. Отключенная нагрузка 0.3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены грязные изоляторы на опоре № 51. 11.2020., 07 часов 03 минут при РПВ Ф-3 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, на опоре № 51 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сержень-Юрт, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
178 | Чеченэнерго | 24.11.2020 г. в 08-26 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 24.11.2020 г. в 08-28 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
179 | Чеченэнерго | 24.11.2020., 10 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 24.11.2020., 10 часов 20 минут при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №29 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29 ПС Катар-Юрт Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 ПС Катар-Юрт Ф-8 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
180 | Чеченэнерго | 24.11.2020г. 11:45ч.действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение проходных изоляторов на ТП 2/13 ф- "В" на ТП 2/29 ф-"В" ф-"С". 24.11.2020г. 13:55ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации поврежден проходные изоляторы на ТП 2/13 ф-"В" на ТП 2/29 ф-"В", ф-"С". 4.12, повреждение проходных изоляторов на ТП 2/13 ф-"В" на ТП 2/29 ф-"В", ф-"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ТП 2/13 ф-"В" на ТП 2/29 ф-"В", ф-"С". на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-13/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-13/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
181 | Чеченэнерго | 24.11.2020 г. 14:38ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3043 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №66. 24.11.2020 г. 14:40 ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 66 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на "ПС-Саясан" Ф-2, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
182 | Чеченэнерго | 24.11.2020 г. 15:55 ч. действием МТЗ отключился Ф-1 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1331 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. 24.11.2020 г. 18:18ч. после устранения дефекта Ф-1 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. на "ПС-Саясан" Ф-1, Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС 35кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
183 | Чеченэнерго | 25.11.2020 г. 12:57 ч. действием МТЗ отключился Ф-10 6кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен грязные изоляторы на опоре №44. 25.11.2020 г. 13:05ч. после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на "ПС-Беной" Ф-10, Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-10 6кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
184 | Чеченэнерго | 25.11.2020 в 13:17 по неотложной заявке выведен в ремонт 2-СШ-110 кВ и В-121 ПС Ищерская для устранения нагрева ножа Ф-"В" ШР-121-2. Последствий для потребителей не было. 25.11.2020 в 15:35 после устранения дефекта 2-СШ-110 кВ и В-121 введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта ножа на фазе "В" ШР-121-2. 4.13, Нарушение электрического контакта вызвавший нагрев ножа на фазе "В" ШР-121-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев ножа на фазе "В" ШР-121-2. на ПС Ищерская | Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
185 | Чеченэнерго | 25.11.2020., 21 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. 25.11.2020., 21 часов 15 минут при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №38 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38 ПС Самашки Ф-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 ПС Самашки Ф-4 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
186 | Чеченэнерго | 26.11.2020., 08 часов 38 минут действием ТО отключились Ф-1 и Ф-3 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы Ф-1 ПС Сержень-Юрт. 26.11.2020., 08 часов 40 минут РПВ успешно Ф-1 и Ф-3 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, на опоре № 33 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, на опоре № 33 следы перекрытия изолятора по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Опора 033 | Произвести обход осмотр Ф-3 Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
187 | Чеченэнерго | 26.11.2020., 10 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16. 26.11.2020., 10 часов 28 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №16 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы 10 кВ на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
188 | Чеченэнерго | 26.11.2020., 11 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №12. 26.11.2020., 12 часов 03 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
189 | Чеченэнерго | 26.11.2020 в 18-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены поврежденные проходные изоляторы фазы «А» «В» на ТП 3-12. 26.11.2020 в 20-10 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы фазы «А» «В» на ТП 3-12 Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждены проходные изоляторы фазы «А» «В» на ТП 3-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы фазы «А» «В» на ТП 3-12 на КТП 3-11/160кВА ПС "Октябрьская", Разрядник РВО-6 ф-А | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
190 | Чеченэнерго | 27.11.2020., 11 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 27.11.2020., 11 часов 10 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №22 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
191 | Чеченэнерго | 28.11.2020 г. в 14-12 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 28.11.2020 г. в 14-15 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
192 | Чеченэнерго | 28.11.2020., 17 часов 50 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждение проходного изолятора на ТП 2/21. 28.11.2020., 18 часов 22 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, повреждение проходного изолятора на ТП 2/21 в результате длительной эксплуатации. 4.17, повреждение проходного изолятора на ТП 2/21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на КТП 2-21/160 кВ ПС "Шали", ТП 2-21/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
193 | Чеченэнерго | 29.11.2020 в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенные потребители 112 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен пробой проходного изолятора на ТП 1-7. 29.11.2020. в 14-00 после устранения дефекта Ф-1 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, пробой проходного изолятора на ТП 1-7. старение изоляции в результате длительной эксплуатации 4.12, пробой проходного изолятора на ТП 1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КТП 1-7/63 ПС "Николаевская", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-1 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
194 | Чеченэнерго | 29.11.2020, 12-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 29.11.2020 в 12-25 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №34 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №34 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
195 | Чеченэнерго | 30.11.2020 в 15-08 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы на опоре №23. 30.11.2020 в 15-10 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
196 | Чеченэнерго | 30.12.2020, 15-22 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская". 30.12.2020 в 15-26 при РПВ успешном Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
197 | Чеченэнерго | Разбит изолятор 10 кВ Ф-В на опоре №21 МТЗ 30.11.2020 г. 17:56 ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9508 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ ф-В на опоре №21. 30.11.2020 г. 18:56 ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ Ф-В на опоре №21 4.12, Разбит изолятор 10 кВ Ф-В на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ Ф-В на опоре №21 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-5, Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
198 | Чеченэнерго | 30.11.2020 в 21:52 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 . 30.11.2020 в 21:54 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 58 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 058 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
199 | Чеченэнерго | 01.12.2020 г. в 01-30 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен поврежденный разрядник на ТП 10/45. 01.12.2020 г. в 02-18 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден разрядник на ТП 10/45 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден разрядник на ТП 10/45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП 10/45. на КТП 10-45/100кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 10-45/100кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
200 | Чеченэнерго | 01.12.2020 в 10:01 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен повреждение разрядника 6 кВ на ТП 1/21 фаза «А». 01.12.2020 в 11:40 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение разрядника 6 кВ на ТП 1/21 фаза «А» старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден разрядник 6 кВ на ТП 1/21 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник 6 кВ на ТП 1/21 фаза «А» на КТП 4-21/250кВ ПС "Бердыкель", Разрядник РВО-6 ф-А | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Петропавловская , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
201 | Чеченэнерго | 02.12.2020 г. в 04-20 действием МТЗ из-за увлажнения запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха, отключились Ф-2 ПС Горец,Ф-3 ПС Горец ,Ф-9 ПС Горец и Ф-19 ПС Горец . 02.12.2020 г. в 04-25 при РПВ Ф-2 ПС Горец, Ф-3 ПС Горец, Ф-9 ПС Горец и Ф-19 ПС Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. 02.12.2020 г. в 10-24 действием МТЗ повторно отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Горец обнаружен поврежденный проходной изоляторов на ТП 3/65 ф-"В", "С". 02.12.2020 г. в 11-00 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбиты проходные изоляторы на ТП 3/65 ф-"В", "С". Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбиты проходные изоляторы на ТП 3/65 ф-"В", "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты проходные изоляторы на ТП 3/65 ф-"В", "С" на КТП 3-65/63кВ ПС "Горец", КТП 3-65/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
202 | Чеченэнерго | 02.12.2020 г. в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-10 ПС Урус-Мартан обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 10/24. 02.12.2020 г. в 08-40 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 10/24. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП 10/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 10/24. на КТП 10-24/250кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 10-24/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
203 | Чеченэнерго | 03.12.2020 в 00:25 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 03.12.2020 в 01:30 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 03.12.2020 в 21:34 действием МТЗ повторно отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 03.12.2020 в 21:35 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов 10 кВ фаз "А" "В" "С" по слою загрязнения при увлажнении 4.17, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов 10 кВ фаз "А" "В" "С" по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов 10 кВ фаз "А" "В" "С" по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 062 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
204 | Чеченэнерго | 03.12.2020., 06 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Повреждены проходные изоляторы на ТП-5/13 фаза «А» и «В» 03.12.2020., 08 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждены проходные изоляторы на ТП-5/13 фаза «А» и «В» результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП-5/13 фаза «А» и «В» результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на КТП 5-13/25 кВ ПС "Сержень-Юрт", ТП 5-13/25 кВ ПС "Сержень-Юрт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
205 | Чеченэнерго | 03.12.2020., 09 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цем-Завод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №37. 03.12.2020., 09 часов 55 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цем-Завод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 37, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цем-Завод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
206 | Чеченэнерго | 03.12.2020 в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 03.12.2020 в 11-00 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №27. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №27. на Ф-23 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
207 | Чеченэнерго | 03.12.2020 г. в 11-43 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) для устранения нагрева контактного соединения на опоре №148. Последствий для потребителей не было. 03.12.2020 г. в 14-35 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошел сильный нагрев контактного соединения на опоре №148. 4.13, Сильный нагрев контактного соединения на опоре №148 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный нагрев контактного соединения на опоре №148 на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
208 | Чеченэнерго | 03.12.2020 г. в 16-06 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 03.12.2020 г. в 16-08 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 61, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
209 | Чеченэнерго | 03.12.2020 в 16:29 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская. 03.12.2020 в 16:38 при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №40 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 на ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская, опора №40 | Произвести обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
210 | Чеченэнерго | 03.12.2020г. 16:45ч. действием ТО отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9508 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен пробиты проходные изоляторы фаза "А" и "В" на ТП 5/31. 03.12.2020г. 19:20ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации пробиты проходные изоляторы фаза "А" и "В" на ТП 5/31. 4.11, Пробиты проходные изоляторы фаза «А» и «В» на ТП-5/31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты проходные изоляторы фаза «А» и «В» на ТП-5/31 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-31/63 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-31/63 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
211 | Чеченэнерго | 03.12.2020 23:24 действием МТЗ одновременно отключились Ф-22 и Ф-28 ПС Южная. в 23-25 при РПВ Ф-22 и Ф-28 ПС Южная введены в работу. 04.12.2020 в 00-47 действием МТЗ одновременно отключились Ф-22 и Ф-28 ПС Южная. В 00-49 на Ф-28 РПВ успешно, на Ф-22 РПВ неуспешно. При обходе осмотре Ф-22 и Ф-28 обнаружены пробитые изоляторы на ТП-22/15 фазы «А» и «В» Ф-22 ПС Южная. В 01-35 после замены изоляторов Ф-22 введен в работу успешно. 04.12.2020 00-55 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС Южная. В 01-05 при РПВ Ф-21 ПС Южная введен в работу. 04.12.2020 03-32 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС Южная. В 03-33 при РПВ Ф-22 ПС Южная введен в работу. 04.12.2020 16-09 действием МТЗ повторно отключился Ф-21 ПС Южная. РПВ неуспешно. При обходе осмотре обнаружены поврежденные разрядники фазы «В» и «С» на КТП 608. В 17-18 35 после замены разрядников на КТП 608 Ф-21 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробиты изоляторы на ТП-22/15 фазы «А» и «В» Ф-22 ПС Южная. Повреждены разрядники фазы «В» «С» на КТП 608 Ф-21 ПС Южная в результате увлажнения запыленной изоляции при снижении температуры воздуха. 4.17, Пробиты изоляторы на ТП-22/15 фазы «А» и «В» Ф-22 ПС Южная. Повреждены разрядники фазы «В» «С» на КТП 608 Ф-21 ПС Южная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробиты изоляторы на ТП-22/15 фазы «А» и «В» Ф-22 ПС Южная. Повреждены разрядники фазы «В» «С» на КТП 608 Ф-21 ПС Южная на Ф-22 ПС Южная., Ф-21 ПС Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС Южная., Ф-21 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
212 | Чеченэнерго | 04.12.2020, 01-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 04.12.2020 в 0-20 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
213 | Чеченэнерго | 04.12.2020, 01-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110кВ Южная. 04.12.2020 в 0-37 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 8 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №28. на Ф-19 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
214 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 05:24 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 04.12.2020 в 05:33 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №96 4.17, Грязные изоляторы на опоре №96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №96 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 096 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
215 | Чеченэнерго | 04.12.2020, 07-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 04.12.2020 в 07-01 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №106 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №106 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
216 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 10:05 на ПС 110 кВ Горячеисточненская персоналом отключена ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175). Причина: Сильный нагрев контакта на подвесном изоляторе фазы "А" на портале Л-175 ПС 110 кВ Горячеисточненская В 11:40 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) выведена в ремонт. Последствий для потребителей не было. В 13:45 после замены подвесного изолятора Ф - А ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ПС 110 кВ Горячеисточненская в результате длительной эксплуатации произошел нагрев контактного соединения на подвесном изоляторе фазы "А" на портале Л-175. 4.13, Сильный нагрев контактного соединения на подвесном изоляторе фазы "А" на портале Л-175 ПС 110 кВ Горячеисточненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сильный нагрев контактного соединения на подвесном изоляторе фазы "А" на портале Л-175 на ПС 110 кВ Горячеисточненская. | Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
217 | Чеченэнерго | 04.12.2020. в 10-23 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенная нагрузка 0,4 МВТ. Отключенные потребители 2435 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 2-14. 04,12.2020 в 13-00 после отключения ТП Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.9.3, поврежден проходной изолятор на потребительском ТП 2-14 ПС 35 Николаевская | обратиться к собственнику ТП 2-14 ПС Николаевская для своевременного обслуживания оборудования находившийся на его балансе. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
218 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 11:00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 04.12.2020 в 11:02 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №69 4.17, Грязные изоляторы на опоре №69 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №69 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 069 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
219 | Чеченэнерго | 04.12.2020, 11-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС "ГРП-110". 04.12.2020 в 11-02 при РПВ успешном Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
220 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 11-15 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Северная Ф-10. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 04.12.2020 в 13-05 после устранения дефекта ПС 110 кВ Северная Ф-10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден изолятор 10 кВ на опоре №16. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор 10 кВ на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор 10 кВ на опоре №16 на ПС 110 кВ Северная Ф-10 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Северная Ф-10, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
221 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 17-38 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. отключенная нагрузка 1,7 мВТ. отключенные потребители 7649 чел. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 4-39. 04.12.2020 в 19-14 после отключения ТП Ф-4 введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежден проходной изолятор на потребительском ТП 4-39. | Обратиться с письмом собственнику ТП 4-39 ПС Ищерская с просьбой своевременного технического обслуживания ТП находящегося на его балансе. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
222 | Чеченэнерго | 04.12.2020, 19-34 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская". 04.12.2020 в 19-39 при РПВ успешном Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №58 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-2 П/С 110 кВ "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 04.12.2020 в 20-24 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 168 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружена сбитая опора №23. 04.12.2020 в 22-15 после устранения дефекта Ф-17 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора в результате наезда автомобиля. 4.15, Сбита опора 6 кВ №23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора 6 кВ на Ф-17 6 кВ ПС Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
224 | Чеченэнерго | 05.12.2020 в 01:10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 6/5. 05.12.2020 в 02:59 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 6/5 старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 6/5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 6/5 на ТП 6/5 ПС 35 кВ Петропавловская | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Петропавловская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
225 | Чеченэнерго | 05.12.2020., 06 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №77. 05.12.2020., 06 часов 46 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №77. Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 077 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
226 | Чеченэнерго | 05.12.2020 в 06:10 и 06:51 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на ПС 110 кВ Гудермес-Сити излишним действием ДЗЛ, АПВ не работало, на Аргунской ТЭЦ ЛЭП излишним действием ДЗЛ,с успешным АПВ. Последствий для потребителей не было. В момент отключения ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП, на ПС 110 кВ АКХП аварийно отключился Ф-7. Длина ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП: 18,52 км. В 7:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити замкнут транзит ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. 24.12.2020 проведена послеаварийная проверка ДЗЛ в составе комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (СИРИУС-2-ДЗЛ-01). При этом на ПС Аргунская ТЭЦ выявлено повреждение в контрольном кабеле токовых цепей фазы "В" комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП. Для восстановления работоспособности комплекта РЗ №1 использована резервная жила кабеля. | 3.4.13.4, Дефект монтажа контрольного кабеля токовых цепей фазы "В" комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) на Аргунской ТЭЦ. При монтаже допущено повреждение жилы. Данный дефект привел к излишнему срабатыванию ДЗЛ при внешнем КЗ на ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 110 кВ АКХП. 4.13, Обрыв электрической цепи в контрольном кабеле токовых цепей фазы "В" комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) на Аргунской ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в контрольном кабеле токовых цепей фазы "В" комплекта РЗ №1 на Аргунской ТЭЦ | Провести осмотр микропроцессорных защит ДЗЛ на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ и ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
227 | Чеченэнерго | 05.12.2020 в 06-52 и 07-08 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 7/38. После устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 7/38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 7/38. на Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
228 | Чеченэнерго | 05.12.2020 в 10:10 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП, ТО, АПВ успешно, на Аргунской ТЭЦ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) на опорах № 46, 54, 56. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 46, 54, 56. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 46, 54, 56 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 46, 54, 56 на ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
229 | Чеченэнерго | 06.12.2020, 07-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 п/с 110 кВ Консервная. 06.12.2020 в 07-22 при РПВ успешном Ф-17 п/с 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №124 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 124 на Ф-17 п/с 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
230 | Чеченэнерго | 06.12.2020 в 07-18 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенные потребители 2 561 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружены грязные изоляторы на опоре №71. 06.12.2020 в 07-22 Ф-5 ПС Бердыкель введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 71 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-А по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
231 | Чеченэнерго | 06.12.2020, 15-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 06.12.2020 в 15-13 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №152 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №152 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
232 | Чеченэнерго | 06.12.2020г. 18:50ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разбитый изолятор фаза "В" на опоре 124. 06.12.2020г. 19:48ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор фазы «В» на опоре №124. Старение изолятора в результате длительной эксплуатации 4.12, разбит изолятор фазы «В» на опоре №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит изолятор фазы «В» на опоре №124. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 124 | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
233 | Чеченэнерго | 07.12.2020 в 09:38 отключилась ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) , ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на опорах № 51, 59. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 59. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 59 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 51, 59 на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
234 | Чеченэнерго | 07.12.2020, 14-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. 07.12.2020 в 15-20 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №72 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72 на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
235 | Чеченэнерго | 07.12.2020., 15 часов 21 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 07.12.2020., 15 часов 23 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №99 ПС Катар-Юрт Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №99 ПС Катар-Юрт Ф-2 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 099 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
236 | Чеченэнерго | 07.12.2020 г. в 16-08 действием МТЗ из-за следов перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 94 , отключился Ф-2 ПС Предгорная. 07.12.2020 г. в 16-10 при РПВ Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 94 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
237 | Чеченэнерго | Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6. МТЗ | 3.4.7.3, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода). 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 5-6 на ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, Пролет 005 - 006 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Ведено", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
238 | Чеченэнерго | 09.12.2020, 09-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110кВ Южная. 09.12.2020 в 09-37 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
239 | Чеченэнерго | 08.12.2020, 10-30 действием ТО отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Южная. 08.12.2020 в 10-33 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №60 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на Ф-28 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
240 | Чеченэнерго | 08.12.2020 в 11:21 отключилась, работавшая в тупиковом режиме, ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Гудермес-Сити АВР 10 кВ успешно. Обесточены: 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая, 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити, 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, ПС 110 кВ Ойсунгур, ПС 110 кВ Гудермес, Отключенная нагрузка 63 МВт, отключенное население 250320 чел, полностью Ножай - Юртовский район, г. Гудермес полностью, Курчалоевский, Гудермесский районы частично. В 11-28 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. Всем потребителям подано напряжение. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на опорах № 196, 197. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «В» на опорах № 196, 197. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «В» на опорах № 196, 197 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 196, 197. на ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
241 | Чеченэнерго | 08.12.2020 в 17-57 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17) для устранения обрыва шлейфа фаза "В" на опоре № 67. Отключенная нагрузка 9 МВт. Отключенные потребители 58488 чел. 08.12.2020 в 21-21 после замены шлейфа ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17) введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа фаза "В" на опоре № 67 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа фаза "В" на опоре № 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на опоре № 67. на ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
242 | Чеченэнерго | 08.12.2020 г. в 21-38 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружен разбитый опорный изолятор фазы "В" на ТП 11/9. 08.12.2020 г. в 22-02 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит опорный изолятор фазы "В" на ТП 11/9. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.11, Разбит опорный изолятор фазы "В" на ТП 11/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит опорный изолятор фазы "В" на ТП 11/9. на КТП 11-9/400 кВ ПС "Красноармейская", КТП 11-9/400 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
243 | Чеченэнерго | 09.12.2020 12:33 на ПС 110 кВ №84 действием газовой защиты отключился силовой трансформатор Т-2. Прекращено электроснабжение потребителей в количестве 14397 человек (частично г. Грозный и Грозненский р-н). В 12:40 потребителей Т-2 перевели на Т-1, восстановлено электроснабжение всех потребителей. Т-2 выведен из эксплуатации. По результатам испытаний и измерений требуется замена Т-2. | 3.4.7.3, Причиной технологического нарушения явилось межвитковое короткое замыкание обмотки 110 кВ фазы "В" и "С" трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ №84 в результате старения изоляции при длительной эксплуатации. 4.12, Межвитковое короткое замыкание обмотки 110 кВ фазы "В" и "С" трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое короткое замыкание обмотки 110 кВ фазы "В" и "С" трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ №84 на ПС 110 кВ №84 | Заменить трансформатор Т-2 на ПС 110 кВ №84. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
244 | Чеченэнерго | 09.12.2020., 13 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 09.12.2020., 13 часов 25 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №124 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №124 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 124 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
245 | Чеченэнерго | 10.12.2020, 07-21 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 110кВ Южная. 10.12.2020 в 07-25 при РПВ успешном Ф-7 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на Ф-7 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э,
246 | Чеченэнерго | 10.12.2020 г. в 08-15 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружены сгоревшие ПК-10 кВ на ТП 5/1. 10.12.2020 г. в 08-59 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП-5/1 сгорели ПК-10 кВ в результате схлеста проводов 10 кВ в пролете опор 16-17. Недопустимый провис проводов в пролетах опор 16-17. 4.4, На ТП-5/1 сгорели ПК-10 кВ в результате схлеста проводов 10 кВ в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-5/1 сгорели ПК-10 кВ в результате схлеста проводов 10 кВ в пролете опор 16-17. на КТП 5-1/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1", КТП 5-1/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
247 | Чеченэнерго | 11.12.2020 в 10-24 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №64. 11.12.2020 в 10-26 при РПВ Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
248 | Чеченэнерго | 11.12.2020, 18-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110. 11.12.2020 в 18-28 при РПВ успешном Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Грязные изоляторы на опоре №42 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д_Э.
249 | Чеченэнерго | 12.12.2020 в 04-03 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №82. 12.12.2020 в 04-07 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 82 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-Б по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", Опора 082 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
250 | Чеченэнерго | 12.12.2020 в 08:27 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 12.12.2020 в 08:30 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №102 4.17, Грязные изоляторы на опоре №102 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №102 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 102 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
251 | Чеченэнерго | 12.12.2020., 12 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен поврежден проходной изолятор на ТП 8/23. 12.12.2020., 14 часов 01 минут после устранения дефекта Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проходного изолятора в результате длительной эксплуатации Ф-8 от ПС 35кВ Курчалой. 4.12, Прошита проходной изолятор на ТП 8-23/160 Ф-8 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита проходной изолятор на ТП 8-23/160 Ф-8 ПС "Курчалой" на ТП 8-23/160кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
252 | Чеченэнерго | 12.12.2020, 17-38 действием МТЗ отключился фидер Ф- 28 ПС110 кВ Северная. 12.12.2020 в 17-40 при РПВ успешном Ф- 28 ПС110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф- 28 ПС110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф- 28 ПС110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
253 | Чеченэнерго | 12.12.2020, 20-54 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 12.12.2020 в 20-58 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №91 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №91. на Грязные изоляторы на опоре №91. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
254 | Чеченэнерго | 13.12.2020 в 06-18 действием МТЗ отключился Ф-7 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1 500 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на опоре №60. 13.12.2020 в 07-25 после устранения дефекта Ф-7 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ на опоре №60 на Ф-7 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
255 | Чеченэнерго | 14.12.2020 г. в 08-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 14.12.2020 г. в 08-50 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 038 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
256 | Чеченэнерго | 14.12.2020., 12 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 6-15/250. 14.12.2020., 14 часов 08 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение проходных изоляторов ф-"В" "С" на ТП 6-15/250. Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. 4.12, Прошита проходной изолятор ТП 6-15/250. Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита проходной изолятор ТП 6-15/250. Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" на ТП 6-15/250кВ ПС"Курчалой"(Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
257 | Чеченэнерго | 14.12.2020. в 15-35 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 9840 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена перекрытие губок ЛР на ТП 4-41. 06.11.2018 в 03-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие губок ЛР на ТП 4-41 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Перекрытие губок ЛР на ТП 4-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие губок ЛР на ТП 4-41. на Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
258 | Чеченэнерго | 14.12.2020, 17-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Южная. 14.12.2020 в 17-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №81 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на Ф-15 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
259 | Чеченэнерго | 15.12.2020 в 6-47 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенные потребители 2435 чел. Отключенная нагрузка 0,4 мВТ. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 11. 15.12.2020 в 6-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, несвоевременное устранение дефектов 4.17, загрязнение изолятора на опоре № 11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре № 11 на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Николаевская", Опора 011 | произвести обход осмотра Ф-2 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
260 | Чеченэнерго | 15.12.2020. в 7-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская. отключенные потребители 3585 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете между опорами 27-28. 15.12.2020. в 9-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, нарушение электрического контакта, обрыв цепи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта, обрыв цепи на Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Калиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
261 | Чеченэнерго | 15.12.2020 г. в 10-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-5 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. 15.12.2020 г. в 11-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
262 | Чеченэнерго | 11.12.2020 в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено грязные изоляторы на опоре №16. 11.12.2020 в 11-24 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №16 результате увлажнения при изменении погодных условий 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 16 на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
263 | Чеченэнерго | 15.12.2020 в 18:30 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Ищерская сработавших устройств РЗА не обнаружено. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Затеречная отключений не было, выпавших блинкеров нет. 16.12.2020 в 04:41 излишним действием ускорения 3ст. ТЗНП отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Ищерская АПВ неуспешное. На ПС 110 кВ Затеречная отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 04:51 на на ПС 110 кВ Ищерская включен В-123, ВЛ замкнута в транзит 14.01.2021 проведена послеаварийная проверка привода и блок-контактов выключателя В-123 и послеаварийная проверка ТЗНП на ПС 110 кВ Ищерская. Заменен блок приема сигнала o положении выключателя В-123. | 3.4.13.4, В ходе послеаварийной проверки привода и блок-контактов выключателя В-123 и послеаварийной проверки ТЗНП на ПС 110 кВ Ищерская выявлена неисправность блока приема сигнала (Р119) o положении выключателя В-123 в ШДЭ 2802. Комиссией квалифицирована причина как дефект монтажа блока. 4.20, Дефект монтажа в блоке приема сигнала о положении выключателя Р119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в блоке приема сигнала о положении выключателя Р119. на ПС Ищерская В-123 | Произвести осмотр панелей микроэлектронных защит на ПС 110 кВ Ищерская Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
264 | Чеченэнерго | 16.12.20 в 00-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Калиновская. Отключенные потребители 2200 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен загрязненный изолятор. в 16.12.20 в 00-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, загрязнение изолятора 4.17, загрязнение изолятора на опоре № 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре № 42 на Ф-3 ПС 35кВ Калиновская. | произвести обход осмотр Ф-3 ПС Калиновская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
265 | Чеченэнерго | 16.12.2020 в 08-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Махкеты". Отключенные потребители 6 276 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5-17. 16.12.2020 в 10-20 после устранения дефекта Ф-5 ПС"Махкеты" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 5-17 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 5-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 5-17 на ТП 5-17 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС"Махкеты", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
266 | Чеченэнерго | 16.12.2020. в 12-27 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена следы перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 54. 16.12.2020. в 13-52 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
267 | Чеченэнерго | 16.12.2020, 19-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. 16.12.2020 в 19-44 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №54леды перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
268 | Чеченэнерго | 16.12.2020. в 19-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 9840 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №78. 16.12.2020. в 19-53. Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №78 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №78. на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Опора 078 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
269 | Чеченэнерго | 16.12.2020. в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №12. 16.12.2020. в 20-02 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №12 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12. на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
270 | Чеченэнерго | 17.12.2020, 00-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. 17.12.2020 в 00-14 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
271 | Чеченэнерго | 17.12.2020., 00 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 17.12.2020., 00 часов 40 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 016 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
272 | Чеченэнерго | 17.12.2020, 02-26 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. 17.12.2020 в 02-30 при РПВ успешном Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомадов С.Д-Э.
273 | Чеченэнерго | 17.12.2020 в 6:40 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием ТО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) и ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146), на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146 по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на опоре № 69. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 69. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опорах № 69 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фазы «А» на опорах № 69 на ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
274 | Чеченэнерго | 17.12.2020 в 12-25 действием ТО отключился Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №28. 17.12.2020 в 12-50 после устранения дефекта Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.13, Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №28. на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
275 | Чеченэнерго | 18.12.2020 в 01:02 полное прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ № 84, ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Курчалой и диспетчерской связи с АО "Чеченэнерго". В 02:17 восстановлен получения телеметрической информации с ПС 110 кВ № 84, ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ПС 110 кВ Курчалой и диспетчерской связи с АО "Чеченэнерго" | 3.4.8.5, Прекращение передачи телеметрической информации связано с аварией на сети оператора связи ПАО "Мегафон", предоставляющего услуги "последней мили", так-же из-за плохих погодный условий (сильный снегопад, налипание мокрого снега на спутниковую тарелку) произошло пропадание резервного спутникового канала связи (оператор спутниковой связи ООО СТЭК.КОМ). | 1. Рассмотреть вопрос о смене провайдера "последней мили" ПАО "Мегафон" на ПАО "Электросвязь". Ответственное лицо: Начальник ССДТУ Эдильсултанов Ю.М. 2. Включить в самостоятельную закупку на 2021 год оснащение спутниковой тарелки земной станции спутниковой связи № 5257 антиобледенительной системой. Ответственное лицо: Начальник ССДТУ Эдильсултанов Ю.М.
276 | Чеченэнерго | 18.12.2020 в 01:55 действием ТО отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. 18.12.2020 в 02:01 при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №81 4.17, Грязные изоляторы на опоре №81 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №81 на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 081 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
277 | Чеченэнерго | 18.12.2020., 08 часов 56 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен повреждение кабельной муфты опоры №23. 18.12.2020., 14 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден кабельной муфты опоры №23. Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой 4.13, Прошита концевая муфта опоры №23. Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита концевая муфта опоры №23. Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
278 | Чеченэнерго | 18.12.2020 г. в 09-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 18.12.2020 г. в 09-58 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
279 | Чеченэнерго | 18.12.2020., 11 часов 58 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №65. 18.12.2020., 11 часов 59 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №65. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт 4.17, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 065 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
280 | Чеченэнерго | 18.12.2020 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв провода Ф-А в пролете опор 56-57. 18.12.2020 в 17-00 Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода Ф-А в пролете опор 56-57 в результате старения. 4.13, обрыв провода Ф-А в пролете опор 56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-А в пролете опор 56-57. на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
281 | Чеченэнерго | 18.12.2020 г. в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Горец. 18.12.2020 г. в 17-28 при РПВ Ф-9 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №89. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Горец", Опора 089 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
282 | Чеченэнерго | 18.12.2020 г. в 17-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 18.12.2020 г. в 17-28 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №58 на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
283 | Чеченэнерго | 18.12.2020 в 21-43 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 732 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №13. 18.12.2020 в 21-44 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №13 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13 на Ф-14 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
284 | Чеченэнерго | 19.12.2020, 14-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 ПС 110 кВ Северная. 19.12.2020 в 14-10 при РПВ успешном Ф-8 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №40 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №40 на Ф-8 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
285 | Чеченэнерго | 21.12.2020. в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №77. 21.12.2020. в 07-13 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №77 в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
286 | Чеченэнерго | 21.12.20 в 7-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Алпатово. Отключенные потребители 4582 чел. отключенная нагрузка 0,7 МВТ. при обходе осмотре обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 2/24. 21.12.2020. в 9-16 после устранения дефекта Ф-2 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, пробит проходной изолятор на ТП 2/24 4.12, пробит проходной изолятор на ТП 2/24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит проходной изолятор на ТП 2/24 на ТП 2/24 | произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
287 | Чеченэнерго | 21.12.2020 в 11:16 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь, на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляции (пылевыми уносами с полей) ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь на опорах № 20, 21. 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 20, 21. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 20, 21 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов с провода на траверсу фаз «А», «В», «С» на опорах № 20, 21 на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермаес-Тяговая II цепь, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
288 | Чеченэнерго | 21.12.2020 в 14-33 действием ТО отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ. 21.12.2020 в 16-38 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10кВ на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
289 | Чеченэнерго | 21.12.2020 г. в 17-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен обрыв провода 10кВ в пролете опоры №34-35. 21.12.2020 г. в 18-00 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10кВ в пролете опоры №34-35. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10кВ в пролете опоры №34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ в пролете опоры №34-35. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
290 | Чеченэнерго | 21.12.2020 г. в 20-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. 21.12.2020 г. в 20-58 при РПВ Ф-5 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции на опоре №10 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №10 на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
291 | Чеченэнерго | 21.12.2020 г. в 21-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 6/6. 21.12.2020 г. в 22-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП 6/6 Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП 6/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 6/6 на КТП 6-6/100 кВ ПС "Предгорная", КТП 6-6/100 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
292 | Чеченэнерго | 22.12.2020, 02-58 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 22.12.2020 в 03-00 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязный изолятор на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №42. на Ф-15 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
293 | Чеченэнерго | 22.12.2020, 14-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. 22.12.2020 в 16-40 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском МТП-943. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
294 | Чеченэнерго | 22.12.2020., 17 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №52. 22.12.2020., 17 часов 52 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции опоре №52 в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52. на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
295 | Чеченэнерго | 22.12.2020 в 18-23 действием МТЗ отключился Ф-15 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода в пролете опор №16-17. 22.12.2020 в 18-35 после устранения дефекта Ф-15 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №16-17. на Ф-15 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
296 | Чеченэнерго | 22.12.2020, 18-45 действием ТО отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Южная. 22.12.2020 в 18-46 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47 на Ф-28 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
297 | Чеченэнерго | 23.12.2020. в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена обрыв вязки на отпайке №1 опора №37. 23.12.2020. в 11-57 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв вязки на отпайке №1 опора №37 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв вязки на отпайке №1 опора №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на отпайке №1 опора №37. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
298 | Чеченэнерго | 23.12.2020 г. в 12-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская . 23.12.2020 г. в 13-15 после устранения схлеста проводов ,Ф-16 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор № 44-45. 4.4, Схлест проводов Ф-"В", "С" в пролете опор №44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов Ф-"В", "С" в пролете опор №44-45. на ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
299 | Чеченэнерго | 23.12.2020., 15 часов 30 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре № 44. 23.12.2020., 15 часов 32 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
300 | Чеченэнерго | 23.12.2020 в 18-40 отключился ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48). На ПС Ойсунгур действием МТЗ, на ПС Саясан отключений не было. Отключенная нагрузка 9,5 МВт. Отключенные потребители 39600 чел. При обходе осмотре ВЛ обнаружен обрыв проводов двух фаз-"В" и "С" в пролете опор №191-192 в результате налипания мокрого снега на провода при обильном снегопаде. 24.12.2020 в 02-08 после устранения обрывов Л-48 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.1, Обрыв проводов двух фаз-"В" и "С" в пролете опор №191-192 в результате налипания мокрого снега. 4.13, Обрыв проводов двух фаз-"В" и "С" в пролете опор №191-192 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов двух фаз-"В" и "С" в пролете опор №191-192 на ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
301 | Чеченэнерго | 23.12.2020 г. в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 23.12.2020 г. в 20-22 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №90. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 090 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
302 | Чеченэнерго | 24.12.2020, 11-40 действием МТЗ одновременно отключились ВЛ 10 кВ Ф-16 и Ф-17 ПС 110 кВ Консервная. 24.12.2020 в 11-45 при РПВ успешном Ф-16 и Ф-17 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлесты проводов в пролетах опор №49. 4.4, Схлест проводов в пролете опор №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов в пролетах опор №49. на Ф-16 и Ф-17 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 и Ф-17 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
303 | Чеченэнерго | 24.12.2020 г. в 13-03 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. При обходе осмотре Ф-11 ПС Красноармейская обнаружено возгорание кабеля по 0.4 кВ ТП-11/5. 24.12.2020 г. в 14-50 после устранения дефекта Ф-11 ПС Красноармейская введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Возгорание кабеля по 0.4 кВ ТП-11/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание кабеля по 0.4 кВ ТП-11/5 на МТП 11-5/250 кВ ПС "Красноармейская", МТП 11-5/250 кВ ПС "Красноармейская"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
304 | Чеченэнерго | 24.12.2020 в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 165 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружены грязные изоляторы на опоре №127. 24.12.2020 в 15-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №127 4.17, Грязные изоляторы на опоре №127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №127 на ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено, Опора 127 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
305 | Чеченэнерго | 24.12.2020 в 17-17 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ АТЭЦ. Отключенные потребители 2 766 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружены грязные изоляторы на опоре №67. 24.12.2020 в 17-25 Ф-16 ПС АТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ", Опора 067 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
306 | Чеченэнерго | 24.12.2020., 20 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 580 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №88 24.12.2020., 20 часов 50 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
307 | Чеченэнерго | 25.12.2020 в 13-04 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 165 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разбитый изолятор проходной на ТП 2-10. 25.12.2020 в 14-41 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Ведено" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/10. 4.11, Поврежден проходной изолятор на ТП 2/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 2/10. на Ф-2 ПС Ведено | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
308 | Чеченэнерго | 25.12.2020г. 15:40ч. действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9878 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен на ТП- 5/36 повреждены проходные изоляторы. 25.12.2020г. 17:43ч. после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Появились сколы, трещины на проходных изоляторах ТП 5-36 в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждены проходные изоляторы на ТП 5/36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены проходные изоляторы на ТП 5/36 на Ф-5 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
309 | Чеченэнерго | 26.12.2020 в 10:08 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 1, 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ Ищерская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). В 10:22 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) от ПС 110 кВ Плиево успешное. В 10:26 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ищерская. | 3.4.10, На опоре № 300 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17, Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на опоре № 300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В на опоре № 300. на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122) до границы раздела, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
310 | Чеченэнерго | 27.12.2020, 12-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110кВ Восточная. 27.12.2020 в 12-20 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №56 на Ф-6 ПС 110кВс Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
311 | Чеченэнерго | 27.12.2020 в 12-18 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 821 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение муфты на КТП-235. 27.12.2020 в 14-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение муфты на КТП-235 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждение муфты на КТП-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на КТП-235. на Ф-5 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
312 | Чеченэнерго | 27.12.2020 г. в 13-13 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Горец обнаружен повреждение изоляторов ф-"А", "В" на ТП 2/4. 27.12.2020 г. в 14-22 после устранения дефекта Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение изоляторов ф-"А", "В" на ТП 2/4 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение изоляторов ф-"А", "В" на ТП 2/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ф-"А", "В" на ТП 2/4 на ЗТП 2-4/160кВ ПС "Горец" изменить (Копия), ЗТП 2-4/160кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
313 | Чеченэнерго | 27.12.2020 в 15:36 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) на ПС 110 кВ Кизляр-1 действием 2 ступени ТЗНП, АПВ успешно, схемно отключались ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) и ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146). Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146 по нормальной схеме. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Кизляр1-Карагалиновская (Л-148) на опоре № 6, с последующим КЗ на линии. 4.17, На опоре № 6 ВЛ 110 кВ Кизляр1-Карагалиновская (Л-148) перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 6 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-А на ВЛ 110 кВ Кизляр1-Карагалиновская (Л-148) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Кизляр1-Карагалиновская (Л-148), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
314 | Чеченэнерго | 27.12.20 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Кирово. отключенные потребители 2530 чел. Отключенная нагрузка 0,4МВТ. при обходе осмотре Ф-1 обнаружено загрязненный изолятор на опоре № 23. 27.12.2020 в 19-27 после устранения дефекта Ф-1 ПС Алпатово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, несвоевременное устранение дефектов 4.17, загрязнение изолятора на опоре № 23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на опоре № 23 на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Кирово", Опора 1-023 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
315 | Чеченэнерго | 28.12.2020., 10 часов 49 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 492 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Сбитая опора 10 кВ № 202. 28.12.2020., 12 часов 41 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. | 3.4.8.5, Сбита опора 10 кВ № 202, наезд автотранспорта. 4.14, Сбита опора 10 кВ № 202 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора 10 кВ № 202 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 202 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
316 | Чеченэнерго | 29.12.2020 в 07-32 действием МТЗ отключился Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружены грязные изоляторы на опоре №48. 29.12.2020 в 07-34 при РПВ Ф-30 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции на опоре №48 в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №48 на Ф-30 10кВ ПС 110 Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
317 | Чеченэнерго | 29.12.2020., 07 часов 34 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен разрушены два проходных изолятора на ТП 8-16/250 фаз «В» «С».. 29.12.2020., 08 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проходных изоляторов в результате длительной эксплуатации Ф-8 ПС 35 Курчалой. 4.11, Обнаружен разрушены два проходных изолятора на ТП 8-16/250 фаз «В» «С».. Ф-8 ПС 35 Курчалой введен в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружен разрушены два проходных изолятора на ТП 8-16/250 фаз «В» «С».. Ф-8 ПС 35 Курчалой введен в работу на ТП 8-16/250кВ ПС"Курчалой", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
318 | Чеченэнерго | 29.12.2020., 09 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-1 и Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 и Ф-3 обнаружен одновременно отключились Ф-1 и Ф-3 ПС Бачи-Юрт. 29.12.2020., 09 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-1 и Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обнаружен одновременно отключились из за за перепада температуры Ф-1 и Ф-3 ПС Бачи-Юрт. 4.4, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-1 и Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
319 | Чеченэнерго | 29.12.2020., 09 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-5 от ПС 35кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18. 29.12.2020., 11 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-5 от ПС 35кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода между пролетом 17-18 в результате длительной эксплуатации Ф-5 ПС "Курчалой-35". 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18. Ф-5 от ПС 35кВ "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 17-18. Ф-5 от ПС 35кВ "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Пролет 017 - 018 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
320 | Чеченэнерго | 30.12.2020 в 12-00 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 8 748 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены поврежденные два изолятора фазы «А» «В» на ТП-23. 30.12.2020 в 13-50 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. ТЗ. | 3.4.7.3, поврежденные два изолятора фазы «А» «В» на ТП-23 в результате длительной эксплуатации. 4.12, на ТП-23 повреждены два изолятора фаза «В и С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП-23 повреждены два изолятора фаза «В и С» на ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
321 | Чеченэнерго | 31.12.2020 в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 700 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-20 поврежден головной кабель в сторону РП-28. 31.12.2020 в 10-15 после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден головной кабель в сторону РП-28 в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден головной кабель в сторону РП-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден головной кабель в сторону РП-28. на Ф-20 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
322 | Чеченэнерго | 31.12.2020 г. в 15-35 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 31.12.2020 г. в 15-40 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.