Приложение 4 к Политике

в области пожарной безопасности ПАО «Россети»

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Термины, определения и принятые сокращения	3

4. Общие требования к составлению документов предварительного планирования	4

5. Требования к составлению ОКДПП	6

Приложение 1	10

- Назначение и область применения

  - Настоящие Руководящие указания по составлению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (далее – Руководящие указания) устанавливают общие требования к разработке, содержанию, оформлению и использованию документов предварительного планирования, определяют порядок взаимодействия персонала объектов ПАО «Россети» с подразделениями МЧС России.

  - Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров на объектах электроэнергетики (далее также - документы предварительного планирования) предназначены для:

- обеспечения подразделений пожарной охраны информацией об оперативно-тактической характеристике объекта;

- предварительного прогнозирования возможной обстановки на пожаре;

- планирования основных действий по тушению пожаров;

- повышения теоретической и практической подготовки персонала объектов ПАО «Россети» к ликвидации возможных пожаров;

- информационного обеспечения при подготовке и проведению учений, а также при изучении пожаров.

- определения порядка взаимодействия персонала объектов ПАО «Россети» с личным составом подразделений пожарной охраны и условий их безопасности при тушении пожара.

- Нормативные ссылки

При разработке настоящих Руководящих указаний учтены требования следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479;

- Приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»;

- Приказа МЧС России от 16.09.2024 № 777 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Термины, определения и принятые сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Объект | Огороженная территория со всеми находящимися на ней зданиями, сооружениями, строениями, технологическими установками и оборудованием. |
| Объект защиты | Продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| Оперативная карточка действий персонала при пожаре | Документ предварительного планирования, определяющий поэтапный порядок действий персонала объекта защиты по проведению необходимых операций с технологическим оборудованием, находящимся в зоне пожара, для обеспечения устойчивой и безопасной работы объекта (энергосистемы) и личного состава пожарной охраны при ликвидации горения. |
| План тушения пожара | Документ предварительного планирования, определяющий порядок взаимодействия персонала объекта защиты с личным составом подразделений пожарной охраны и меры безопасности при тушении пожара. |
| Структурное подразделение | Производственное подразделение, за которым закреплены определенные функции по обеспечению, организации и непосредственному обслуживанию, эксплуатации и ремонту электроустановок, электрооборудования, машин и механизмов, содержанию зданий и сооружений (служба, отдел, группа подстанций, участок, лаборатория, мастерская, склад и т.п.). |
| Филиал | Филиал ПАО «Россети» - Магистральные электрические сети, филиал ПАО «Россети» - Предприятие магистральных электрических сетей |

Принятые сокращения:

| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| КТП | Карточка тушения пожара |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |
| ОДГ | Оперативно-диспетчерская группа |
| ОКДПП | Оперативная карточка действий персонала при пожаре |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПС | Подстанция электрических сетей |
| ПТП | План тушения пожара |
| РТП | Руководитель тушения пожара |
| СП ОТиН | Структурное подразделение охраны труда, надежности, производственной безопасности, производственного контроля филиала ПАО «Россети» |
| ЦУС | Центр управления сетями |

- Общие требования к составлению документов предварительного планирования

  - На объектах электроэнергетики разрабатываются следующие документы предварительного планирования:

- планы тушения пожаров (далее - ПТП);

- карточки тушения пожаров (далее - КТП);

- оперативные карточки действий персонала при пожаре (далее - ОКДПП).

  - ПТП и КТП разрабатываются представителями территориального подразделения МЧС России совместно с представителями Филиала. По запросу территориального подразделения МЧС России для составления ПТП (КТП) руководитель Филиала обязан предоставить необходимые сведения об объекте защиты.

  - Порядок разработки ПТП и КТП (в том числе перечень объектов, на которые они разрабатываются, сроки корректировки, требования к оформлению) установлены приказами МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», от 16.09.2024 № 777 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

  - Утвержденный руководителем территориального подразделения МЧС России и руководителем Филиала экземпляр ПТП (КТП) должен храниться на главном щите управления ПС, на иных объектах производственного и административного назначения - в структурном подразделении Филиала, ответственном за эксплуатацию объекта защиты.

В случае, если в установленном порядке решение о разработке ПТП (КТП) на объект защиты в подразделении МЧС России не принималось, наличие указанных документов предварительного планирования на объекте защиты не требуется.

  - ОКДПП разрабатываются в целях сокращения времени реагирования персонала на возможные аварийные ситуации на объекте и обеспечения рациональных действий персонала объекта защиты при возникновении пожара в кабельных сооружениях, помещениях (сооружениях) ПС и на энергетическом оборудовании.

  - Разработке ОКДПП предшествует анализ особенностей объекта и его противопожарного состояния с прогнозированием мест вероятного возникновения пожаров и развития возможных ситуаций, а также масштабов их последствий. Перечень объектов защиты, на которые необходимо составлять ОКДПП, формируется в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящих Руководящих указаний и утверждается техническим руководителем Филиала. При смене технического руководителя Филиала Перечень объектов защиты должен быть пересмотрен и переутвержден в срок не более трех месяцев с даты наступления события.

  - ОКДПП пересматриваются и переутверждаются не реже, чем один раз в пять лет или ранее установленного срока при модернизации технологического процесса, изменении состава оборудования и (или) объемно-планировочных решений, в случае выявления недостатков при проведении противопожарных тренировок, по результатам расследования причин пожаров (загораний), результатам контрольных обследований объекта защиты, изменений требований к ОКДПП (с учетом характера таких изменений) и др. причин, влияющих на действия персонала, ликвидацию пожара.

  - Внесение корректировок в ОКДПП должно проводиться в срок не более одного месяца с даты наступления события, вызвавшего необходимость переутверждения.

  - ОКДПП разрабатываются в электронном виде и хранятся в печатном виде (на бумажном носителе) у дежурного персонала объектов (подстанций) Филиала, на щитах управления, диспетчерских пунктах (ОДС) и в соответствующем структурном подразделении, руководитель которого разрабатывает ОКДПП. На объектах без постоянного дежурного персонала ОКДПП хранятся в автомобиле оперативно-выездной бригады (бригадный автомобиль подразделения, обслуживающего ПС).

  - ОКДПП рекомендуется хранить в папках-скоросшивателях с защитой от внешних воздействий (порчи бумаги, влаги, загрязнений и т.д.) и с возможностью быстрой выемки для работы. Допускается хранить ПТП (КТП) и ОКДПП совместно с другой оперативной документацией, при условии обеспечения возможности немедленного и беспрепятственного пользования ими при пожаре.

  - Совместно с ПТП (КТП) и ОКДПП должны храниться бланки допусков на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании и оборудовании, находящимся под напряжением до 0,4 кВ. Количество бланков допусков для хранения совместно с ОКДПП определяет технический руководитель Филиала.

  - Оперативный персонал обязан ознакомиться под роспись с каждым ПТП (КТП) и каждой ОКДПП в специальном имеющемся приложении или в листе ознакомления, который должен храниться совместно с документом предварительного планирования.

  - Оперативный персонал, диспетчеры и дежурные ПС (объекта) обязаны знать содержание ПТП (КТП), ОКДПП по своим функциональным направлениям, а также содержание технологических и других должностных инструкций и участвовать в отработке указанных в ОКДПП действий.

  - Отработка действий персонала ПС согласно разработанным ОКДПП проводится не реже 1 раза в полугодие при проведении противопожарных тренировок.

  - На объекты защиты, вводимые в эксплуатацию после строительства, реконструкции или технического перевооружения, ОКДПП должны разрабатываться в кратчайшие сроки, но не менее чем за один месяц до запуска объекта в эксплуатацию.

  - Ответственность за организацию работы по разработке документов предварительного планирования на объектах Филиалов возлагается на технических руководителей Филиалов.

- Требования к составлению ОКДПП

  - ОКДПП составляются:

-   на каждый маслонаполненный трансформатор (реактор) с объемом масла 
3 тонны и более независимо от мощности;

-   на масляный выключатель с объемом масла 3 тонны и более;

- на каждый маслонаполненный трансформатор тока, трансформатор напряжения, расположенный на территории ОРУ ПС напряжением 110 кВ и выше;

-   на каждое кабельное сооружение: кабельный подвал, этаж, полуэтаж;

-   на каждое ЗРУ, КРУ напряжением 1000 В и выше;

- на помещение (сооружение) ПС с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре;

- на иное оборудование, помещение (сооружение) по решению технического руководителя Филиала.

  - Текстовая часть ОКДПП разрабатывается и подписывается руководителем структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта защиты (начальник службы (группы) подстанций, начальник подстанции), согласовывается руководителем СП ОТиН и утверждается техническим руководителем Филиала; графическая часть ОКДПП разрабатывается и подписывается руководителем структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта защиты (начальник службы (группы) подстанций, начальник подстанции).

  - В случае необходимости выполнения действий с оборудованием, находящимся в оперативном управлении, ведении соответствующего уровня диспетчерского управления (ОДС, ОДГ, ЦУС) или влияющим на режим работы энергосистемы, ОКДПП согласовываются с соответствующим органом диспетчерского управления или ведения.

  - Каждой ОКДПП присваивается порядковый номер в соответствии с Перечнем объектов защиты, разработанным в соответствии с п. 4.6 настоящих Руководящих указаний. Все хранящиеся ОКДПП должны быть оформлены в цветном исполнении, с четко читаемыми текстом и графическими символами.

  - ОКДПП должна размещаться на листе с 2-х сторон формата А4 и состоять из текстовой части (лицевая сторона) и графической (оборотная сторона). В отдельных случаях (при необходимости), количество листов может быть увеличено с учетом объема количества информации, вносимой в текстовую часть. Форма (пример) ОКДПП приведена в Приложении 1 к настоящим Руководящим указаниям.

  - В текстовую часть ОКДПП заносятся:

- краткая характеристика объекта;

- действия персонала при пожаре;

- действия персонала по остановке оборудования, для подготовки объекта к ликвидации пожара силами и средствами пожарной охраны и обеспечения устойчивой и безопасной работы оставшегося оборудования и энергосистемы.

  - В краткой характеристике объекта указывается адрес объекта, характеристика объекта, системы противопожарной защиты, средства пожаротушения и средства защиты личного состава пожарной охраны.

  - Для персонала определяются поэтапные действия по обеспечению успешной ликвидации пожара:

- сообщение о пожаре в пожарную охрану;

- сообщение о пожаре вышестоящему руководству;

- действия по снятию напряжения и остановки оборудования (при возможности и необходимости таких действий);

- действия по приведению систем противопожарной защиты в работу (при наличии);

- действия по тушению первичными средствами;

- встреча первых прибывающих подразделений пожарной охраны;

- информирование РТП о складывающейся обстановке на месте пожара;

- обеспечение безопасных условий тушения пожара;

- проведение инструктажа и выдача письменного допуска на тушение пожара;

- предоставление информации и выполнение указаний РТП.

  - Остановка оборудования «Вывод в ремонт» - порядок действий персонала по проведению необходимых операций с технологическим оборудованием, находящимся в зоне пожара, для обеспечения устойчивой и безопасной работы объекта и личного состава пожарной охраны при ликвидации горения.

  - В графическую часть ОКДПП наносится контурно план объекта, в котором указываются здания (часть здания по осям), сооружения, оборудование, проезды и подъезды (подходы) к объекту горения, противопожарное водоснабжение (внутреннее и наружное, при наличии), места заземления пожарной техники и пожарных стволов, места хранения электрозащитных средств для личного состава пожарных подразделений, места размещения первичных средств пожаротушения и т.д.

С целью полноты и восприятия, план - схема дополняется условными обозначениями в соответствии с действующими государственными стандартами и расстояниями (в метрах) между зданиями и оборудованием.

  - Графическая часть должна быть наглядной и без указания второстепенных элементов, не относящихся к вопросам ликвидации пожара на объекте защиты.

  - При составлении ОКДПП на кабельные сооружения в обязательном порядке необходимо отражать:

5.12.1. В текстовой части ОКДПП:

- номер кабельного отсека в пределах противопожарного отсека;

- порядок включения систем противопожарной защиты;

- мероприятия по безопасным условиям работы персонала и л/с пожарной охраны;

- порядок выдачи письменного допуска на тушение пожара.

5.12.2. В графической части ОКДПП - план кабельного отсека с нанесением входов и люков, секционных перегородок, системы пожаротушения, мест ответвлений кабелей в соседние отсеки и помещения, а также вентиляционные устройства.

  - В ОКДПП для помещений (сооружений) с электротехническим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, указывается:

- расположение оборудования, находящегося под напряжением (не отключенного);

- необходимые операции по отключению энергетического оборудования, находящегося в зоне пожара;

- места размещения заземляющих устройств, защитных средств и средств пожаротушения;

- возможные маршруты движения пожарных расчетов к боевым позициям по тушению пожара с учетом безопасных расстояний до конкретных электроустановок, с которых не может быть снято напряжение.

  - Количество и хранение заземляющих устройств (переносных заземлений), диэлектрических комплектов (боты и перчатки) на ПС определяются при разработке и отражаются в ОКДПП.

  - Необходимое количество защитных средств для подразделений пожарной охраны определяется исходя из общего количества пожарных расчетов в составе ближайшего подразделения, в зоне выезда которого находится объект защиты, и указывается в текстовой части ОКДПП.

  - Места заземления передвижной пожарной техники в период эксплуатации определяются руководителем структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта защиты (начальник службы (группы) подстанций, начальник подстанции) и отражаются в ОКДПП.

- Приложение 1

к Руководящим указаниям

ФОРМА (ПРИМЕР)

УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель

___________________И.И. Иванов

«___» ________________2024 г.

ОПЕРАТИВНАЯ КАРТОЧКА № 1

действий персонала при пожаре на Т-1 ПС 110 кВ Энская

Адрес: Адлерский район, пгт. Сириус, ул. Охотничья дом 33

Т-1 какая марка, мощность, напряжение.

Количество масла: T-1 – 19,25 т; Емкость аварийного слива масла – 200 м3.

Здание ЗРУ 110, одноэтажное, оборудовано пожарной сигнализацией, принудительной приточной и естественной вытяжной вентиляцией воздуха.

На территории два пожарных гидранта, пожарные резервуары с водой общим объемом 400 м3.

Здание оборудовано ПК -11 шт. На территории ПС имеется ящик с песком 0,5 м3 – 2 шт, ЩП-Е–2шт.

Огнетушители: ОП-5 – 12 шт.; ОУ-5 – 18 шт.

Средства защиты для пожарных подразделений: диэлектрические боты – 2 пары, диэлектрические перчатки – 2 пары, заземление переносное (ПЗ) – 2 шт.

Действия персонала при пожаре

- Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны (01 или 112) назвать адрес и название объекта, место пожара, фамилию и принятые меры по недопущению распространения пожара.

- Сообщить о пожаре дежурному диспетчеру (ДД) ОДС ЦУС по тел. ____, начальнику службы подстанций  по тел.____

- Вывести в ремонт Т-1 (см. порядок вывода в ремонт).

- Приступить к локализации пожара первичными средствами пожаротушения.

- Подготовить средства электрозащиты для личного состава МЧС и техники.

- Организовать встречу пожарных подразделений.

- Доложить обстановку прибывшему руководителю тушения пожара (РТП).

- Принять меры по созданию работающим на пожаре безопасных условий, в том числе проверить заземление пожарных автомобилей и пожарных стволов.

- Провести инструктаж личному составу пожарных подразделений и выдать РТП письменный допуск на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании.

- В процессе тушения пожара предоставлять необходимую информацию РТП (при необходимости) и выполнять его указания.

Порядок вывода в ремонт Т-1

- Отключить В 10 кВ 1С Т-1, В 10 кВ 3С Т-1 (если не отключились от защит).

- Проверить включенное положение СВ-21 10 кВ, СВ-43 10 кВ (включить, если не включились от АВР).

- Отключить ВЭ 110 кВ Т-1 (если не отключился от защит), сообщить диспетчеру.

- Отключить ТР 110 кВ Т-1.

- Переместить тележки В 10 кВ 1С Т-1 и В 10 кВ 3С Т-1 в контрольное положение.

- Включить ЗН ТР 110 кВ Т-1 в сторону Т.

- Включить ЗН В 10 кВ 1 С в ст. РТ.

- Включить ЗН В 10 кВ 3 С в ст. РТ.

- В помещении ИБП и кроссовой в щите ЩР1 «Питание камер видеонаблюдения» отключить АВ ввода QF6 «ШСОТ».

- Шкаф 40 помещения панелей РЗА отключить АВ QF4 «Система мониторинга Т-1».

- В ШПТ в панели 3 П ШВС2 отключить разъединитель-предохранитель FU-19 «БАО».

- На панели 1С ЩСН 0,4 кВ отключить АВ Q1 «Шкаф хоз.нужд», АВ Q3 «1ЩРН», АВ Q10 «Шкаф дутья трансформатора Т-1».

- На панели 2С ЩСН 0,4 кВ отключить АВ Q6 «Привод РПН трансформатора Т-1» и АВ Q8 «БАО».

- На панели 6С ЩСН 0,4 кВ отключить АВ Q3 «Шкаф дутья трансформатора Т-1. Резервный ввод».

- На панели 7С ЩСН 0,4 кВ отключить АВ Q4 «ЩО1».

- Проверить отключенное положение АВ SF1 «секционирование кольца питания РПН Т-2 и РПН Т-1» в РПН Т-2.

Примечание: при угрозе повреждения смежного оборудования от пожара, или приказа РТП (представителя подразделения пожарной охраны) подстанция полностью «отключается» с разрешения ДД ОДС ЦУС. При отсутствии риска повреждения смежного оборудования, угрозы жизни людей, а также при возможности самостоятельного тушения пожара допускается уменьшение объема погашения подстанции по согласованию с ДД ОДС ЦУС.

Составил:

Начальник службы подстанций                                                        		                                ФИО

Согласовано:

Руководитель СП ОТиН филиала                                                                                                         ФИО

Начальник ЦУС (при необходимости)                                                                                                 ФИО