## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 1 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.01.2020, 11-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 01.01.2020 в 11-35 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №26 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
2 | Чеченэнерго | 02.01.2020 г. в 09-30 действием ТО отключился Ф-20 ПС Горец. 02.01.2020 г. в 09-35 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
3 | Чеченэнерго | 03.01.2019 в 00:25 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 110 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-141 не отключался (по показаниям РАС). КЗ ликвидировалось действием 2 зоны ДЗ с успешным АПВ на ПС 110кВ Гудермес Сити. Длина ЛЭП: 36,8 км. 03.01.2019 в 00:25 односторонне отключались ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) и ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключений не было, выпавших блинкеров нет, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая излишним действием 4 ст ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. Длина ЛЭП: ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) - 32,6 км ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) 42,25 км. Последствий для потребителей не было. 10.01.2019 в 13:03 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-177 отключен в ВПр, с переводом ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) через ОВ, для послеаварийное проверки защит. 10.01.2019 в 17:15 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-177 введен в работу, в 1 и 2 терминале защит ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) (Сириус-3-ЛВ-02(03)) исключена шунтирующая цепочка от реле мощности к выходным реле с разрешающего и блокирующего контакта. 11.01.2019 в 10:56 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-141 выведен в вынужденный простой, с переводом через обходной выключатель для послеаварийной проверки защит.(обнаружено сгоревшее реле РТ-40 1ст. ТЗНП). 14.01.2020 заменено сгоревшее реле РТ-40). | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения изоляторов ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), приведшее к перекрытию изоляции в результате увлажнения при перепадах температуры воздуха. 3.4.13.1, Причиной излишней работы ТЗНП 4 ст. выключателя Л-177 на ПС 110кВ Гудермес-Тяговая послужили недостатки методики по наладке и проверке УРЗА Сириус-3-ЛВ-02. Применяемая при проверке Сириус-3-ЛВ-02 методика не позволяет выявить потенциальную возможность шунтирования цепочки от контактов разрешающего и блокирующего реле мощности к выходным цепям. 3.4.13.3, Причиной отказа защит выключателя Л-141 на ПС 110 кВ "Гудермес-Тяговая" явился дефект изготовления реле PT- 40/10 в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ "Грозный - Гудермес-тяговая с отпайкой на ПС АКХП" (Л-141) (ТЗНП, ДЗ, ТО). 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов по слою загрязнения фаз А, В, С на опорах №65, 79, 96 и 108 ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов фазы Ф- А,В,С на опорах №65, 79, 96 и 108. на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) 4.13, Обрыв электрической цепи в реле РТ 40/20 (ТЗНП 1 ст.) на панели защит выключателя В -141 на ПС 110кВ Гудермес-Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв электрической цепи в реле РТ 40/20 на Гудермес-Тяговая | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести послеаварийную проверку защиты ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Организовать проведение проверки работоспособности РТ-40/10 во всех комплектах защит ВЛ 110 кВ на ПС"Гудермес-Тяговая", находящихся в обслуживании АО "Чеченэнерго". Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
4 | Чеченэнерго | 03.01.2020 г. в 11-44 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 03.01.2020 г. в 11-46 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
5 | Чеченэнерго | 04.01.2020 в 22:42 отключались ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177), ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключателем В-177 (сработавших устройств РЗ не обнаружено из-за дефекта в терминале защит Сириус-3-ЛВ-02), АПВ успешное, на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (Отказ АПВ). Подана заявка на послеаварийную проверку до 17:00 29.01.2020. В 22:42 при КЗ на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) из-за затяжки в отключении выключателя С-1 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП (дальнее резервирование), АПВ успешное. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Горячеисточнинская нет защит на выключателях 110 кВ. Длина ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174): 22,2 км. Длина ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) - 32,6 км Длина ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175): 42,25 км. В 23:16 на ПС 110 кВ Терек-Тяговая включен СВ-110. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) обнаружено: оп № 37, ф "С" (7,5 км от ПС 110 кВ Терек-Тяговая следы перекрытия гирлянды изоляторов по следам жизнедеятельности птиц, срочного ремонта не требуется. 10.01.2020 в 13:03 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-177 отключен в ВПр, с переводом ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) через ОВ, для послеаварийной проверки защит. 10.01.2020 в 17:15 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-177 введен в работу, в 1 и 2 терминале защит ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) (Сириус-3-ЛВ-02(03)) исключена шунтирующая цепочка от реле мощности к выходным реле с разрешающего и блокирующего контакта. | 3.4.10, На опоре № 37 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская (Л-175) следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 3.4.13.1, Сработавших устройств РЗ выключателя В-177 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая не обнаружено. из-за дефекта в терминале защит Сириус-3-ЛВ-02. При проверке обнаружено шунтирование цепочки от контактов разрешающего и блокирующего реле мощности к выходным цепям (ТЗНП, ТО, ДЗ) Недостатки методики по наладке и проверке УРЗА Сириус-3-ЛВ-02. Применяемая при проверке Сириус-3-ЛВ-02 методика не позволяет выявить потенциальную возможность шунтирования цепочки от контактов разрешающего и блокирующего реле мощности к выходным цепям. 4.12, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 37, с последующим КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 37 на ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская (Л-175) | 1. роизвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская (Л-175) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А. 2. Произвести послеаварийную проверку защит на ПС Гудермес-Тяговая (В-177) Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
6 | Чеченэнерго | 09.01.2020., 07 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №103 09.01.2020., 07 часов 48 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №103 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №103 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
7 | Чеченэнерго | 10.01.2020., 09 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Обрыв шлейфа ТП-5/19. 10.01.2020., 09 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Курчалой. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-5/19 Ф-5 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-5/19 Ф-5 ПС "Курчалой" на ТП 5-19/400кВ ПС"Курчалой"(Аренда), Разъединитель РЛНД-10 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
8 | Чеченэнерго | 10.01.2020 г. в 18-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3/9. 10.01.2020 г. в 19-50 после устранения дефекта Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-3/9 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-3/9 фаза «А». на КТП 3-9/63кВ ПС "Горец", КТП 3-9/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
9 | Чеченэнерго | 12.01.2020,14-14 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110кВ Южная. 12.01.2020 в 14-17 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-22 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
10 | Чеченэнерго | 12.01.2020 в 14-14 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2500 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-21 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-430. 20.12.2019 в 14-58 после устранения дефекта Ф-21 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-430. на Ф-21 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
11 | Чеченэнерго | 12.01.2020, 19-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 12.01.2020 в 19-55 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №32 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
12 | Чеченэнерго | 13.01.2020 г. в 01-49 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 13.01.2020 г. в 01-52 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №99. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 099 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
13 | Чеченэнерго | 13.01.2020, 01-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 13.01.2020 в 01-53 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 39 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
14 | Чеченэнерго | 13.01.2020., 06 часов 35 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 985 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №94. 13.01.2020., 06 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шали", Опора 094 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
15 | Чеченэнерго | 13.01.2020 г. в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 13.01.2020 г. в 06-43 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
16 | Чеченэнерго | 13.01.2020 в 06-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". Отключенные потребители 9 986 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 5/47. 13.01.2020 в 08-38 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 5-47, на Ф-5 ПС "ГРП-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП 5-47/63кВ ПС "ГРП-110" (На балансе потребителя), КТП 5-47/63кВ ПС "ГРП-110" (На балансе потребителя)/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
17 | Чеченэнерго | 13.01.2020., 07 часов 26 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.. 13.01.2020., 07 часов 29 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 55 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
18 | Чеченэнерго | 15.01.2020, 10-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-31 П/С 110 кВ Северная. 15.01.2020 в 10-04 при РПВ успешном Ф-31 П/С 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 59 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-31 П/С 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
19 | Чеченэнерго | 15.01.2020 в 10-02 действием МТЗ отключился Ф-28 П/С 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1758 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружено повреждение проходного изолятора на КТП 728. 15.01.2020 в 12-35 после устранения дефекта Ф-28 П/С 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор на КТП 728 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на КТП 728 на Ф-28 П/С 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 П/С 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
20 | Чеченэнерго | 15.01.2020 в 16-25 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Червленая. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода 6 кВ между опорами 73-74. 15.01.2020 в 17-53 после устранения дефекта Ф-4 ПС Червленая введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Обрыв провода в пролете опор №73-74 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Червленая, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
21 | Чеченэнерго | 18.01.2020. в 15-32 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №44. 18.01.2020. в 15-37 Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
22 | Чеченэнерго | 18.01.2020., 15 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 18.01.2020., 16 часов 00 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Ф-9 ПС Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №93 Ф-9 ПС Ачхой-Мартан Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 093 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
23 | Чеченэнерго | 18.01.2020. в 16-48 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 4589 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена на опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.. 18.01.2020. в 17-00 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
24 | Чеченэнерго | 18.01.2020. 19-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Октябрьская". 18.01.2020. в 19-50 при РПВ Ф-3 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на Ф-3 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
25 | Чеченэнерго | 19.01.2019 в 05:43 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явилась перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 31, что привело к снижению разрядных характеристик изоляторов и повреждению одного изоляторов в гирлянде Ф-А. 4.12, На опоре № 31 разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре № 31 на ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская – Наурская (Л-130), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
26 | Чеченэнерго | 19.01.2020, 07-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 19.01.2020 в 07-24 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №14 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №14 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
27 | Чеченэнерго | 19.01.2020. в 13-38 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 5732 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружена грязные изоляторы на опоре №97. 19.01.2020.в 13-40 Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №97 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №97 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 097 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
28 | Чеченэнерго | 20.01.2019 в 02:05 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.12.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ПС Наурская–№ 84 (Л-185) явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах №№ 73,97,160 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 73, 97, 160. ВЛ 110 кВ ПС Наурская–№ 84 (Л-185). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие загрязненной изоляции пылевыми уносами с полей на опорах № 73, 97 и 160,фазы «А», «В», «С» ВЛ 110 кВ ПС Наурская–№ 84 (Л-185) на ВЛ 110 кВ ПС Наурская–№ 84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
29 | Чеченэнерго | 20.01.2020., 14 часов 17 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 20.01.2020., 14 часов 21 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
30 | Чеченэнерго | 20.01.2020. в 14-52 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен поврежден кабель на ТП 23/33. 20.01.2020. в 16-16 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Поврежден кабель на ТП 23/33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель на ТП 23/33 на Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
31 | Чеченэнерго | 21.01.2020 в 01-32 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 1654 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен повреждённый кабель 10 кВ на ТП 439.. 21.01.2020 в 02-07 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.13, Повреждён кабель 10 кВ на ТП 439. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён кабель 10 кВ на ТП 439. на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
32 | Чеченэнерго | 21.01.2020, 07-43 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Южная. 21.01.2020 в 07-46 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на Ф-9 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
33 | Чеченэнерго | 21.01.20 в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Наурская. отключено потребителей 2015 чел. отключенная нагрузка 0,7 МВт. при обходе осмотре обнаружен поврежденный проходной изолятор. 21.01.20 в 13-25 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-4/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на КТП 4-14/250 ПС "Наурская", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
34 | Чеченэнерго | 21.01.2020, 16-28 действием ТО отключился фидер Ф-8 ПС 110 кВ Южная. 21.01.2020 в 16-30 при РПВ успешном Ф-8 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на Ф-8 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
35 | Чеченэнерго | 21.01.2020, 16-28 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Южная. 21.01.2020 в 16-30 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на Ф-6 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
36 | Чеченэнерго | 22.01.2020 в 07-35 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово (Л-448). Отключенные потребители 14572 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. 22.01.2020 в 07-38 при РПВ Л-448 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А, В, С на опорах № 8 и 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-А, В, С на опорах № 8 и 49. на ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово (Л-448) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово (Л-448), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
37 | Чеченэнерго | 22.01.2020. в 18-02 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №54. 22.01.2020. в 18-07 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
38 | Чеченэнерго | 22.01.2020., 18 часов 02 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 35 кВ "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен грязные изоляторы на опоре №51. 22.01.2020., 18 часов 07 минут при РПВ Ф-17 ПС 35 кВ "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
39 | Чеченэнерго | 22.01.2020 г. в 19-41 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 22.01.2020 г. в 19-42 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
40 | Чеченэнерго | 23.01.2020. 06-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 23.01.2020 в 06-22 при РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опорах № 13 и 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
41 | Чеченэнерго | 23.01.2020 в 10-05 действием ТО отключился Ф-12 П/С 110кВ Южная. Отключенные потребители 3200 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен разбитый проходной изолятор Ф-А на КТП №859. 23.01.2020 в 10-30 после устранения дефекта Ф-12 П/С 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор Ф-А на КТП №859 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор Ф-А на КТП №859 на Ф-12 П/С 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 П/С 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
42 | Чеченэнерго | 23.01.2020., 17 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №24. 23.01.2020., 17 часов 53 минут при РПВ Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 024 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-3 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
43 | Чеченэнерго | 24.01.2020, 00 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 24.01.2020., 00 часов 52 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ПС Ачхой-Мартан Ф-5 опора 67, ПС Ачхой-Мартан Ф-5 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
44 | Чеченэнерго | 24.01.2020., 01 часов 05 мину действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 66-67. 24.01.2020., 02 часов 25 мину после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 66-67. на Ф-4 ПС Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
45 | Чеченэнерго | 24.01.2020. в 02-33 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1-43. 24.01.2020. в 03-45 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 1-43. на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
46 | Чеченэнерго | 24.01.2020. в 02-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №124-125. 24.01.2020. в 02-42 Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Загрязнение изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №124-125. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
47 | Чеченэнерго | 24.01.2020г в 02:53ч действием МТЗ, РПВ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №66. 24.01.2020г 02:55ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
48 | Чеченэнерго | 24.01.2020 г. в 07-55 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ "ГРП-110". В 07-57 РПВ Ф-6 успешно. 24.01.2020 г. в 09-28 действием МТЗ повторно отключился Ф-6 ПС 110 кВ "ГРП-110". При обходе осмотре обнаружен обрыв провода фазы-С в пролете опор № 17-18. 24.01.2020 г. в 11-25 после устранения обрыва Ф-6 ПС 110 кВ "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы-С в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы-С в пролете опор № 17-18. на Ф-6 ПС 110 кВ ГРП | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ ГРП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
49 | Чеченэнерго | 24.01.2020 г. в 09-36 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан. 24.01.2020 г. в 09-39 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
50 | Чеченэнерго | 24.01.2020, 10-18 действием ТО отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. 24.01.2020 в 10-21 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-6 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
51 | Чеченэнерго | 24.01.2020., 13 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 24.01.2020., 13 часов 29 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 ПС Ачхой-Мартан Ф-5 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ПС Ачхой-Мартан Ф-5 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
52 | Чеченэнерго | 24.01.2020., 13 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 24.01.2020., 13 часов 29 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №11 ПС Ачхой-Мартан Ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №11 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
53 | Чеченэнерго | 24.01.2020, 15-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 24.01.2020 в 15-35 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
54 | Чеченэнерго | 24.01.2020. 20-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. 24.01.2020 в 20-40 при РПВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 24 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
55 | Чеченэнерго | 25.01.2020 в 11:48 на ПС 110 кВ Цемзавод по неотложной заявке отключен тр-р Т-1 25 МВА, 110/35/6 кВ, Причина: Снижение давления масла в высоковольтном вводе 110 кВ ф "В". Погашена нагрузка Рн=9 МВт, население 90 тыс.чел, частично быт Итум-Калинский, Шатойский, Веденский районы. В 13:10 на ПС 110 кВ Цемзавод тр-р Т-1 введен в работу после устранения течи масла из под манометра и регулировки давления масла в высоковольтном вводе 110 кВ ф "В". Запитаны все потребители. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние уплотнения места установки манометра на вводе Ф-В Т-1 110 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.7, Физический износ герметичных уплотнений места установки манометра ввода Ф-В Т-1 110 кВ. Старение герметика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ герметичных уплотнений места установки манометра на ПС 110 кВ Цемзавод | Провести ревизию (при необходимости заменить) высоковольтных вводов на Т-1 и Т-2 ПС Цемзавод. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
56 | Чеченэнерго | 25.01.2020., 12 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 25.01.2020., 12 часов 53 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 78 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
57 | Чеченэнерго | 25.01.2020., 13 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 563 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опорах №11, 12, 13 и 14. 25.01.2020., 13 часов 35 минут при РПВ Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А,В,С на опорах №11, 12, 13 и 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 011; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 012; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 013; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 014 | Произвести обход осмотр ,ПС Цемзавод Ф-2 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
58 | Чеченэнерго | 25.01.2020 в 23-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители 2 165чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Ведено на опоре №61 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 25.01.2020г. в 23-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре №61 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
59 | Чеченэнерго | 26.01.2020 в 12-16 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители 1 977 чел. Отключенная нагрузка 0,6МВт. При обходе осмотре Ф-3 ПС Ведено обнаружены грязные изоляторы на опорах №22,23 и 30. 26.01.2020 в 12-22 после устранения дефекта Ф-3 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременная протирка изоляторов. 4.17, грязные изоляторы на опорах №22,23 и 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опорах №22,23 и 30. на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 022; грязные изоляторы на опорах №22,23 и 30. на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 023; грязные изоляторы на опорах №22,23 и 30. на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
60 | Чеченэнерго | 27.01.2020. в 15-11 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №56. 27.01.2020. в 15-13 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
61 | Чеченэнерго | 27.01.2020., 19 часов 03 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Ойсангур". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №24. 27.01.2020., 19 часов 05 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ "Ойсангур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №24. на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Ойсангур» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
62 | Чеченэнерго | 20.01.2020 в 22-31 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 1/12. 28.01.2020 в 23-08 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 1/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на Ф-1 ПС Шатой, Ф-1 ПС Шатой ТП 1/12 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
63 | Чеченэнерго | 29.01.2020., 15 часов 16 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода пролете опор № 120-121. 29.01.2020., 17 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между пролетом № 120-121 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между пролетом № 120-121 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 120 - 121 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
64 | Чеченэнерго | 30.01.2020, 12-10 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. 30.01.2020, 12-30 при РПВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
65 | Чеченэнерго | 30.01.2020., 13 часов 05 минут действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №93. 30.01.2020., 13 часов 10 мину при РПВ Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 093 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
66 | Чеченэнерго | 30.01.2020 в 16-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 912 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП № 2/13. 30.01.2020 в 18-08 после устранения дефекта Ф-2 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП - 2/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-2 6 кВ ПС 110 Гудермес | Произвести обход осмотр Ф- 2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
67 | Чеченэнерго | 31.01.2020., 10 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 31.01.2020., 10 часов 41 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на ПС Красноармейская Ф-1 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС С.Ш. Макаев
68 | Чеченэнерго | 01.02.2020., 06 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 4 850 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 16-17 Ф-С. 01.02.2020., 08 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 16-17 Ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр ,ПС Аргунскии ТЭЦ Ф-20 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
69 | Чеченэнерго | 02.02.2020 в 05:20 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.12.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой явилось перекрытие изоляции фазы А на опоре №№28, 135, Ф- А и В на опоре № 60, Ф-В на опоре №96 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирляд изоляторов фазы А на опоре №№28, 135, Ф- А и В на опоре № 60, Ф-В на опоре №96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы А на опоре №№28, 135, Ф- А и В на опоре № 60, Ф-В на опоре №96. на ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
70 | Чеченэнерго | 03.02.2020., 09 часов 40 минут действием ТО отключился Ф-11 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 089 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №54. 03.02.2020., 09 часов 44 минут РПВ успешно Ф-11 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54. на ВЛ 10кВ Ф-11 ПС "Шали", Опора 054 | Произвести обход осмотр ,ПС Шали Ф-11 устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
71 | Чеченэнерго | 03.02.2020 в 11:24 на ПС 110 кВ Ищерская по НО заявке выведены в аварийный ремонт 1СШ-110 и ШСВ-110 для замены ножей контактного соединения ШР-ШСВ-1 ф "А". Последствий для потребителей не было. В 14:29 на ПС 110 кВ Ищерская 1СШ-110, ШСВ-110 введены в работу, произведена замена ножей контактного соединения ШР-ШСВ-1 ф "А". | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние контактного соединения ф "А" ШР-ШСВ-1 в результате длительной эксплуатации. 4.3, Нагрев ножа контактного соединения Ф-А ШР-ШСВ-1. Отключен для замены ножа контактного соединения Ф-А ШР-ШСВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев ножа контактного соединения Ф-А ШР-ШСВ-1 на ПС 110 кВ Ищерская, ПС 110 кВ Ищерская ШР-ШСВ-1 | Произвести тепловизионный контроль на всех контактных соединениях на ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
72 | Чеченэнерго | 03.02.2020 12:15 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35 Знаменская. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Обрыв провода на спуске Ф-С на ТП-6/16. 03.02.2020 15:10 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на спуске Ф-С на ТП-6/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35 Знаменская | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
73 | Чеченэнерго | 03.02.2020., 13-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 03.02.2020.в 13-44 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
74 | Чеченэнерго | 03.02.2020 в 15-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 7 071 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 7-42. 03.02.2020 в 17-03 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате схлеста проводов в пролете опор 44-45 произошел обрыв шлейфа фазы А на ТП-7/42. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-7/42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-7/42 на ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор 35 - 50. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
75 | Чеченэнерго | 04.02.2020 г. в 10:50 ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на ТП 2/17 повреждения проходного изолятора. 04.02.2020 г. 12:30ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждение проходного изолятора на ТП 2/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ТП 2/17 на Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
76 | Чеченэнерго | 04.02.2020., 13 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 04.02.2020., 13 часов 52 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 ПС Ачхой-Мартан Ф-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС Макаев С.Ш
77 | Чеченэнерго | 04.02.2020, 15-12 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 04.02.2020 в 15-13 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
78 | Чеченэнерго | 05.02.2020 г. 07:40 ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на ТП- 2/6 обрыв шлейфа Ф-В. 05.02.2020г. 08:10ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, на ТП- 2/6 обрыв шлейфа Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ТП- 2/6 обрыв шлейфа Ф-В. на Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
79 | Чеченэнерго | 06.02.2020 в 06-49 действием ТО отключился Ф-32 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-32 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 06.02.2020 в 08-35 после устранения дефекта Ф-32 от ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв шлейфа на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №12. на Ф-32 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
80 | Чеченэнерго | 06.02.2020, 07-05действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 06.02.2020 в 07-07 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
81 | Чеченэнерго | 06.02.2020, 07-05действием МТЗ отключился фидер Ф-19 п/с Северная. 06.02.2020в 07-07 при РПВ успешном Ф-19 п/с Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на Ф-19 п/с Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 п/с Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
82 | Чеченэнерго | 06.02.2020 в 07-15 действием ТО отключился Ф-24 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружен поврежденный опорный изолятор на ТП-24/6 Ф «А».. 06.02.2020 в 08-56 после устранения дефекта Ф-24 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден опорный изолятор на ТП-24/6 Ф «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор на ТП-24/6 Ф «А». на Ф-24 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-24 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
83 | Чеченэнерго | 07.02.2020 в 00:20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП- 2/7 Ф «А». 07.02.2020 в 01-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, поврежден проходной изолятор на ТП- 2/7 Ф «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП- 2/7 Ф «А». на ЗТП 2-7/400 кВ ПС "Шатой", ЗТП 2-7/400 кВ ПС "Шатой"/Силовой трансформатор №1 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
84 | Чеченэнерго | 07.02.2020 г. в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 19 ПС Горец обнаружен обрыв провода на опоре № 48 Ф "В". 07.02.2020 г. в 15-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опоре 48 Ф «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре 48 Ф «Б». на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 048 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
85 | Чеченэнерго | 07.02.2020 г. в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 07.02.2020 г. в 13-13 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
86 | Чеченэнерго | 07.02.2020, 17-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-11 ПС 35 кВ Западная. 07.02.2020, в 17-05 при РПВ успешном Ф-11 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-11 ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
87 | Чеченэнерго | 07.02.2020, 17-00 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 от ПС 35 кВ Западная. 07.02.2020 в 17-05 при РПВ успешном Ф-6 от ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
88 | Чеченэнерго | 07.02.2020., 17 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре. №22. 07.02.2020., 17 часов 23 минут при РПВ Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
89 | Чеченэнерго | 07.02.2020., 21 часов 57 минут действием МТЗ отключился Ф-5 "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-5 грязные изоляторы на опоре №66. 07.02.2020., 22 часов 00 минут при РПВ Ф-5 "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
90 | Чеченэнерго | 07.02.2020., 21 часов 57 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-2 грязные изоляторы на опоре №84. 07.02.2020., 22 часов 00 минут при РПВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на опоре №84 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 084 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
91 | Чеченэнерго | 07.02.2020., 23 часов 30 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 07.02.2020., 23 часов 45 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из за сильного снега произошло перехлест провода Ф-9 ПС Ачхой-Мартан 4.4, перехлест проводов в пролете опор 67-68 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов в пролете опор 67-68 ПС Ачхой-Мартан Ф-9:Из за сильного снега произошло перехлест провода Ф-9 ПС Ачхой-Мартан на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 067 - 068 | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор на Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник АРЭС Макаев С.Ш
92 | Чеченэнерго | 08.02.2020 г. произошли массовые отключения в сетях 6-10 кВ. В 07:10 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", в 07:20 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" в 07:20 ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ "Северная", в 07:30 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой" в 07:30 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", в 09:40 ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская, в 11:05 ВЛ 10 кВ Ф-24 от ПС 110 кВ Северная, в 14:35 ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено, в 16:05 ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод, в 17:10 ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, в 18:56 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой", в 18:57 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", в 19:15 ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", в 19:20 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Консервная Ф-17, в 19:25 ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ "Гудермес", в 19:31 ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110 кВ "Северная", в 19:43 ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ "Гудермес-Сити", в 19:44 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" в 19:44 ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ "Бачи-Юрт", в 19:44 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", в 19:44 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", в 19:58 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", в 21:30 ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес" в 21:30 ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес" в 21:30 ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес" в 21:30 ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес" в 21:30 ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", в 21:30 Ф-6 ПС 35 кВ "Западная", в 21:30 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Шелковская. в 21:30 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенная нагрузка 40,3 МВт. Отключенные потребители 206 154 чел. При обходах осмотрах обнаружены обрывы проводов, схлесты в результате налипания мокрого снега. После устранения дефектов 08.02.2020 г. введены в работу в 07:15 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", в 09:05 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" в 08:50 ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ "Северная", в 07:35 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой" в 07:35 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", в 10:30 ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская, в 11:30 ВЛ 10 кВ Ф-24 от ПС 110 кВ Северная, в 15:20 ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено, в 17:55 ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод, в 17:12 ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, в 18:56 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой", в 18:57 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", в 19:15 ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская", в 19:20 ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Консервная Ф-17, в 19:25 ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ "Гудермес", в 19:41 ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110 кВ "Северная", в 22:40 ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ "Гудермес-Сити", в 23:45 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", в 20:50 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС "Шелковская", в 22:05 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Шелковская. в 21:37 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шелковская.в 21:31 ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес" в 21:34 ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Гудермес" в 22:25 ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес" в 23:26 ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Гудермес"в 23:25 ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Гудермес", в 21:55 Ф-6 ПС 35 кВ "Западная", 09.02.2020. в 01:40 ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ "Бачи-Юрт", в 01:40 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", в 03:55 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" 09.02.2020 в 03:55 все потребители запитаны. | 3.4.11, Обрывы, схлесты проводов в результате налипания мокрого снега. | Произвести внеочередные обходы осмотры на ВЛ 6/10 кВ и при необходимости произвести перетяжку проводов в пролетах опор. Ответственное лицо: Начальники РЭС и ГЭС.
93 | Чеченэнерго | 09.02.2020г. 01-45 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Минеральная. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен схлест проводов в пролете опор 54-55. 09.02.2019 в 02-32 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Минеральная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Схлест проводов в пролете опор 54-55. ТО | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 54-55 в результате налипания мокрого снега. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 54-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 54-55. на ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС Минеральная, Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ Минеральная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
94 | Чеченэнерго | 09.02.2020 в 02:15 на ПС 110 кВ Самашки отключились трансформатор Т-1 (16 МВА, 110/35/10 кВ) и трансформатор Т-2 (16 МВА, 110/35/10 кВ) действием газовой защиты тр. Т-1. Обесточены потребители суммарной нагрузкой 18 МВт, 76239 человека, частично Ачхой-Мартановский район Чеченской республики. В 02:44 на ПС 110 кВ Самашки разобрана схема Т-1 и введен в работу Т-2. В 02:44 на ПС 110 кВ Самашки запитаны потребители 10 кВ от трансформатора Т-2, остаются погашенными 9 МВт и 44881 человек. В 03:35 запитаны все потребители (оставшиеся 9 МВт и 44881 чел. по резерву (по сети 35 кВ)) В 08:05 на ПС 110 кВ Самашки Т-1 поставлен под напряжение, после доливки масла. В 10:00 на ПС 110 кВ Самашки распределена нагрузка между Т-1 и Т-2 по нормальной схеме. | 3.4.7.2, Не поддержание уровня масла Т-1 в необходимых пределах. 4.7, Снижение уровня масла по причине течи и резкого понижения температуры наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение уровня масла. на (В-110) на ПС 110 кВ Самашки | Проверить уровень масла во всех маслонаполненном оборудовании ПС Самашки, при необходимости довести до уровня. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
95 | Чеченэнерго | 09.02.2020 в 04-20 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95). Отключенная нагрузка 3.3. МВт. Отключенные потребители 16182 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор №65-№66 фазы "А". 09.02.2020 в 16-58 после устранения обрывов Л-95 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Дата проведения технического освидетельствования: 06.12.2017 г. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-№66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-№66. на ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95) | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95) с частичной выемкой проводов, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
96 | Чеченэнерго | 09.02.2020 в 10:59 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. Отключенные потребители 10825 чел. 09.02.2020 в 11:03 при РПВ Л-490 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явилась перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-А на опоре № 63. 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"А" опоре № 63 с разрушением 1-го изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"А" опоре № 63 с разрушением 1-го изолятора. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
97 | Чеченэнерго | 10.02.2020 07:20 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. 10.02.2020 07:24 при РПВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
98 | Чеченэнерго | 10.02.2020., 09 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен схлест проводов в пролете опор 16-17. 10.02.2020., 10 часов 12 минут устранения дефекта Ф-6 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из за сильного снега произошло перехлест провода Ф-6 ПС "Курчалой" Недопустимый провис проводов. 4.4, Перехлест проводов Ф-6 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест провода Ф-6 ПС "Курчалой" на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
99 | Чеченэнерго | 10.02.2020 в 09-30 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94). Отключенные потребители 35670 чел. Отключенная нагрузка 4,2 МВт. 10.02.2020 в 09-32 при РПВ Л-94 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) явилось перекрытие изоляции фазы В, С на опоре №70, Ф- С на опоре № 89 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы В, С на опоре №70, Ф- С на опоре № 89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы В, С на опоре №70, Ф- С на опоре № 89. на ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шали-Махкеты (Л-94), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
100 | Чеченэнерго | 10.02.2020г 10:45ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9501 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на ТП- 2/6 обрыв шлейфа В. 10.02.2020г 11:57ч после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа В на ТП - 2/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа В на ТП - 2/12 на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-12/40 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-12/40 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
101 | Чеченэнерго | 10.02.2020 в 12:28 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 отключен в аварийных ремонт согласно заявке № 37/0 для отыскания и устранения дефекта (отсутствует нагрузка по фазе "В" при включении ОВ-110 в работу для перевода ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь). Последствий для потребителей не было. В 15:30 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 введен в резерв после устранения обрыва в цепях измерений. | 3.4.13.4, В терминале РЗА Сириус обрыв цепей измерения. 4.20, Дефект в цепях измерения терминала Сириус-3-ЛВ-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект в цепях измерения терминала Сириус-3-ЛВ-03. на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | Произвести осмотр и проверку вторичных цепей панели ОВ на ПС Гудерме-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
102 | Чеченэнерго | 10.02 в 21-58 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-142 (ВЭБ-110) выведен в аварийных ремонт согласно заявке № 41/0 с переводом через ОВ, для устранения утечки элегаза. Последствий для потребителей не было. 11.02.2020 ва 17:01 В-142 введен в работу выполнена закачка элегаза. | 3.4.7.3, Причиной возникновения технологического нарушения послужил дефект уплотнения манометра давления элегаза на В-142 ПС Гудермес-Тяговая в результате длительной эксплуатации (старение). 4.7, Снижение давления элегаза В-142 ПС Гудермес-Тяговая в следствие нарушения герметичности манометра давления элегаза.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза В-142 ПС Гудермес-Тяговая на ПС Гудермес-Тяговая | Ежедневно проводить контроль давления элегаза на выключателе В-142 ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
103 | Чеченэнерго | 11.02.2020., 09 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 На опоре № 23 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 11.02.2020., 09 часов 52 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 23 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
104 | Чеченэнерго | 11.02.2020., 09 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 2.2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 11.02.2020., 09 часов 57 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
105 | Чеченэнерго | 11.02.2020., 09 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 195 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №64. 11.02.2020., 09 часов 57 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
106 | Чеченэнерго | 11.02.2020 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7418 чел. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено на опоре № 26 разбит изолятор 6 кВ. 11.02.2020 в 14-42 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, на опоре № 26 разбит изолятор 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-2 ПС"Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 "ПС Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
107 | Чеченэнерго | 11.02.2020 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа фазы В на ТП-15/12. 11.02.2020 в 14-42 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Старение 4.13, Обрыв шлейфа фазы В на ТП-15/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы В на ТП-15/12. на Ф-1 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
108 | Чеченэнерго | 11.02.2020 в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35кВ Ведено. Отключенные потребители 5 973чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен грязный изолятор на опоре№51. 11.02.2020 в 15-18 при РПВ Ф-6 ПС 35кВ Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10кВ Ф-6 п/с Ведено, Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
109 | Чеченэнерго | 11.02.2020 в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Ведено. Отключенные потребители3 292чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС Ведено на опоре №48 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 11.02.2020 в 15-18 при РПВ Ф-1 ПС 35кВ Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 48 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
110 | Чеченэнерго | 12.02.2020., 06 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 650 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №32 12.02.2020., 06 часов 07 минут при РПВ Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 32 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные Изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные Изоляторы на опоре №32 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
111 | Чеченэнерго | 12.02.2020, 06-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 12.02.2020 в 06-15 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
112 | Чеченэнерго | 12.02.2020 в 09-50 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Шатой. Отключенные потребители 1 581 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен касание провода на траверсу на опоре №92. 12.02.2020 в 10-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС Шатой введен в работу. к МТЗ | 3.4.7.3, Касание провода на траверсу на опоре №92 в результате налипания мокрого снега. 4.4, Касание провода на траверсу на опоре №92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание провода на траверсу на ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Шатой", Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
113 | Чеченэнерго | 12.02.2020 в 10:18 действием дуговой защиты отключились СШ-2 10 кВ, Ф-19 и Ф-21 на ПС 110 кВ Южная. Отключенное население 18200 чел. Отключенная нагрузка 18 МВт. При осмотре оборудования РЗА обнаружен электрический пробой фототеристора на Ф-19 и Ф-21, 2-СШ-10 кВ. Дефект устранен с заменой фототеристора. 12.02.2020 в 12-15 Ф-19 и Ф-21, 2-СШ-10 кВ ПС Южная введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Электрический пробой фототиристора в результате старения. 4.13, Электрический пробой фототиристора на Ф-19 и Ф-21, 2-СШ-10 кВ на ПС Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой фототиристора на Ф-19 и Ф-21, 2-СШ-10 кВ на ПС Южная. на ПС Южная | Проверить фототиристоры 2 СШ-10кВ ПС Южная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов. Р.А-М.
114 | Чеченэнерго | 12.02.2020, 14-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 от ПС 110 кВ Северная. 12.02.2020 в 14-37 при РПВ успешном Ф-19 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на Ф-19 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
115 | Чеченэнерго | 12.02.2020, 18-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 12.02.2020 в 18-17 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №43 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
116 | Чеченэнерго | 12.02.2020 18:27 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Кирово". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено Повреждение проходного изолятора на ТП 3/18. 12.02.2020 в 20:40 после устранения дефекта Ф-3 "ПС Кирово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 3/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 3/18 на Ф-3 ПС Кирово, Ф-3 ПС Кирово ТП 3/18 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
117 | Чеченэнерго | 12.02.2020. в 23-27действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружен грязные изоляторы на опоре №64. 12.02.2020. в 23-30 при РПВ Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
118 | Чеченэнерго | 13.02.2020 г. в 19-16 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 19 ПС Горец обнаружена сбитая опора №4. 13.02.2020 г. в 20-25 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №4 в результате наезда автомобиля со сторонним лицом. 4.15, Сбита опора №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора №4 на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 004 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
119 | Чеченэнерго | 13.02.2020 22:19 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60. Отключенные потребители 77249 чел. Отключенная нагрузка 8 МВт. 13.02.2020 22:22 при РПВ Л-60 введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 явилось перекрытие изоляции фазы С на опоре №74, Ф-А, В, С на опоре № 92 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №74, Ф-А, В, С на опоре № 92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №74, Ф-А, В, С на опоре № 92 на ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
120 | Чеченэнерго | 13.02.2020 в 23:22 отключалась ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы С на опоре №44, Ф- В и С на опоре № 37 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №44, Ф- В и С на опоре № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №44, Ф- В и С на опоре № 37. на ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ кВ Ойсунгур - Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
121 | Чеченэнерго | 14.02.2020 в 3:16 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Плиево действием 1ст. ТЗНП, ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы Ф-А, В, С на опорах № 11, 17 и 67 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы Ф- А, В, С на опорах №№ 11, 17 и 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы Ф- А, В, С на опорах №№ 11, 17 и 67. на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
122 | Чеченэнерго | 14.02.2020 в 06-56 действием МТЗ отключился Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв шлейфа на КТП-949. 14.02.2020 в 08-34 после устранения дефекта Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на КТП-949. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-949. на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
123 | Чеченэнерго | 14.02.2020., 07 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен сбита опора 10 кВ №10. 14.02.2020., 08 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №10 в результате наезда автотранспорта сторонним лицом. 4.15, Сбита опора 10 кВ №10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора 10 кВ №10 на ВЛ10кВ Ф-6 ПС "Курчалой", Опора 010 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
124 | Чеченэнерго | 14.02.2020, 07-13 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Южная. 14.02.2020 в 07-18 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №38 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №38 на Ф-21 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
125 | Чеченэнерго | 14.02.2020 г. в 11-20 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролете опор №24-25 Ф (В). 14.02.2020 г. в 12-33 после устранения дефекта Ф-5 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 24-25 Ф-(В). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 24-25 Ф-(В). на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС"Предгорная", Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
126 | Чеченэнерго | 14.02.2020 в 11:20 действием МТЗ отключился В-Т2-10 кВ ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 3090 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. Причина отключения В-Т2-10 кВ близкое трехфазное КЗ на Ф-2 ПС Предгорная в результате наброса металлического предмета на ВЛ в пролете опор №3-4 неизвестными лицами. 14.02.2020 в 11:40 В-Т2-10 кВ ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Причиной отключения В-Т2-10 кВ явилось близкое трехфазное КЗ на Ф-2 ПС Предгорная в результате наброса металлического предмета на ВЛ в пролете опор №3-4 неизвестными лицами. | Обратиться с письмом в Администрацию Урус-Мартановского района с просьбой уведомить население о запрете воздействия в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
127 | Чеченэнерго | 14.02.2020., 13 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежден изолятор на опоре № 130. 14.02.2020., 14 часов 14 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре № 130 Ф-2 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 130 Ф-2 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 130 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
128 | Чеченэнерго | 14.02.2020., 13 часов 48 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 10 408 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 14.02.2020., 13 часов 49 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
129 | Чеченэнерго | 14.02.2020 г. в 16-21 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода . 14.02.2020 г. в 16-38 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 20-21, фаза-«А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 20-21, фаза-«А» на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Пролет 020 - 021 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
130 | Чеченэнерго | 15.02.2020 в 0:17 отключались ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Плиево действием 1ст. ТЗНП, ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. 15.02.2020 в 3:36 односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, ПС 110 кВ Плиево отключений не было. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы Ф-А, В, С на опорах № 11, 17 и 67 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы Ф- А, В, С на опорах №№ 11, 17 и 67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы Ф- А, В, С на опорах №№ 11, 17 и 67. на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
131 | Чеченэнерго | 15.02.2020, 13-02 действием ТО отключился фидер Ф-6 от ПС 110 кВ Восточная. 15.02.2020 в 13-04 при РПВ успешном Ф-6 от ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на Ф-6 от ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
132 | Чеченэнерго | 15.02.2020, 15-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. 15.02.2020 в 17-34 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 44-45 на Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести перетяжку проводов Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
133 | Чеченэнерго | 15.02.2020 в 22:59 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на Аргунской ТЭЦ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы А, В, С на опоре №86 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы А, В, С на опоре №86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы А, В, С на опоре №86. на ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
134 | Чеченэнерго | 16.02.2020., 07 часов 09 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен грязные изоляторы на опоре №20. 16.02.2020., 07 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
135 | Чеченэнерго | 16.02.2020., 07 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен ОбГрязные изоляторы на опоре №162 16.02.2020., 07 часов 50 минут РПВ успешно Ф-14 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 162 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №162 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
136 | Чеченэнерго | 16.02.2020 в 11-30 действием МТЗ отключился В-Т2-35 кВ на ПС 35 кВ Махкеты. Отключенная нагрузка 3,5 МВт. Отключенные потребители 14317 чел. 16.02.2020 в 11-45 при РПВ В-Т2-35 кВ на ПС 35 кВ Махкеты введен в работу. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Перекрытие на вводе 35 кВ Ф-А и В в результате воздействия птиц. | Произвести осмотр первичного оборудования ПС 35 кВ Махкеты Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
137 | Чеченэнерго | 16.02.2020 г. в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 16.02.2020 г. в 15-22 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
138 | Чеченэнерго | 16.02.2020 г. в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 16.02.2020 г. в 15-22 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опорах № 33,37 и 40 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опорах №33, 37, 38 и 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 033; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 037; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
139 | Чеченэнерго | 17.02.2020, 01-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110кВ Южная. 17.02.2020 в 01-42 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-9 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
140 | Чеченэнерго | 17.02.2020, 14-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 17.02.2020 в 14-45 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №13 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
141 | Чеченэнерго | 17.02.2020, 14-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 17.02.2020 в 14-45 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Севернаявведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
142 | Чеченэнерго | 18.02.2020 в 00:39 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой явилось перекрытие изоляции фазы А на опоре №20 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы А на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы А на опоре №20. на ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ кВ Аргунская ТЭЦ- Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
143 | Чеченэнерго | 18.02.2020., 07 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен разбита изолятор 10 кВ на опоре № 26. 18.02.2020., 11 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит изолятор 10 кВ на опоре № 26, фаза-«В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 26 Ф-5 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
144 | Чеченэнерго | 18.02.2020, 14-38 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 18.02.2020 в 14-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52. на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
145 | Чеченэнерго | 18.02.2020, 16-42 действием ТО отключился фидер Ф-3 П/С 110 кВ Восточная. 18.02.2020 в 16-43 при РПВ успешном Ф-3 П/С 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-3 П/С 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-3 П/С 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
146 | Чеченэнерго | 19.02.2020, 10-02 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. 19.02.2020 в 10-07 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
147 | Чеченэнерго | 19.02.2020 в 10:32 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95). Отключенное население 16182 чел. Отключенная нагрузка 3.2.МВт. При обходе осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 21-22. 19.02.2020 в 16:52 после устранения обрыва провода Л-95 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 21-22 в результате старения. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Махкеты-Ведено (Л-95), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
148 | Чеченэнерго | 20.02.2020, 10-00 действием ТО отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 20.02.2020 в 10-02 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
149 | Чеченэнерго | 20.02.2020.,11 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35/10 кВ Сар-Сакай. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разбитый изолятор на опоре №194. 20.02.2020., 19 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35/10 кВ Сар-Сакай введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбитые изоляторы на опоре №194 фазы «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №194 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Сар-Сакай", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35/10 "Сар-Сакай", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
150 | Чеченэнерго | 21.02.2020 в 10:50 на ПС 110 кВ Горячеисточненская по неотложной заявке выведены в ремонт 1СШ-110, 2СШ-110 для ремонта ножей и устранение нагрева СР-110.Последствий для потребителя не было. В 13:39 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110, 2СШ-110, после ревизии и замены контактов ножа ф"С" СР-110. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние контактного соединения ф "С" СР-110 в результате длительной эксплуатации. 4.3, Нагрев ножа контактного соединения Ф-С СР-110 кВ. Отключен для замены ножа контактного соединения Ф-С СР-110 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев ножа контактного соединения Ф-С СР-110 кВ. на ПС 110 кВ Горячеисточненская | Произвести тепловизионный контроль на всех контактных соединениях на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
151 | Чеченэнерго | 21.02.2020 в 13:55 действием МТЗ отключился ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС Надтеречная. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен повреждённый изолятор Ф-С на опоре №36. 21.02.2020 в 16-40 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён изолятор на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён изолятор на опоре №36. на ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС Надтеречная, Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
152 | Чеченэнерго | 21.02.2020. 17-22 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 21.02.2020. в 17-25 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 135 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
153 | Чеченэнерго | 21.02.2020, 22-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 П/С 110кВ Южная. 21.02.2020 в 23-35 при РПВ успешном Ф-12 П/С 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов. 4.17, Перекрытие изолятора на МТП 852 по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора на МТП 852 по слою загрязнения при увлажнении. на Ф-12 П/С 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 П/С 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
154 | Чеченэнерго | 21.02.2020, 22-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110кВ Южная. 21.02.2020 в 22-07 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №67 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №67 на Ф-9 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
155 | Чеченэнерго | 21.02.2020, 22-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 п/с 110 кВ Южная. 21.02.2020 в 22-07 при РПВ успешном Ф-6 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-6 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
156 | Чеченэнерго | 22.02.2020 01:06 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121). На ПС 110 кВ Ищерская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 363 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Установить птице-защитные устройства на Л-121 в пролетах опор 355-370. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
157 | Чеченэнерго | 22.02.2020., 02 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-9 Обрыв провода в пролете опор 31-32. 22.02.2020., 03 часов 06 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 31-32.Ф-9 ПС 35 кВ "Курчалой" на ВЛ10кВ Ф-9 ПС "Курчалой", Пролет 031 - 032 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
158 | Чеченэнерго | 22.02.2020., 02 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 На опоре № 30 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения 22.02.2020., 02 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС 35 кВ "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 30 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
159 | Чеченэнерго | 22.02.2020., 02 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 грязные изоляторы на опоре №11 22.02.2020., 02 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изолятор на опоре 11 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Курчалой-110", Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
160 | Чеченэнерго | 23.02.2020, 08-37 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 23.02.2020 в 08-56 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
161 | Чеченэнерго | 23.02.2020, 11-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 23.02.2020 в 11-53 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-15 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
162 | Чеченэнерго | 23.02.2020., 18 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 на ТП-2/14 перекрытие проходного изолятора. 23.02.2020., 18 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На ТП2-14/160 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" перекрытие проходного изолятора по слою загрязнения при увлажнении 4.12, На ТП2-14/160 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" перекрытие проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП2-14/160 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" перекрытие проходного изолятора. на ТП 2-14/160кВ ПС"Бачи-юрт", Разрядник, РВП-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт», устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
163 | Чеченэнерго | 24.02.2020 в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 54 обнаружен обрыв шлейфа ТП-4/17 фаза «А» . 24.02.2020 в 11-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, старение, исчерпание ресурса. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-4/17 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
164 | Чеченэнерго | 24.02.2020 в 13:20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кали. Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен пробитый проходной изолятор ТП-2/3 . 24.02.2020 в 14-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Исчерпание ресурса 4.16, Пробит проходной изолятор ТП-2/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
165 | Чеченэнерго | 24.02.2020г. 14:30ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9850 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробит изолятор ТП - 2/8 24.02.2020г. 15:45ч. После устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит изолятор ТП - 2/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор ТП - 2/8. на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-8/250 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-8/250 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
166 | Чеченэнерго | 24.02.2020 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Иутм-Кала. Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено на опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.. 24.02.2020 в 16-54 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
167 | Чеченэнерго | 24.02.2020 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода Ф-В в пролете опор 530-531 . 25.02.2020 в 01-56 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 530-531 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
168 | Чеченэнерго | 24.02.2020 в 20-15 действием МТЗ отключился Ф-2ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен схлест проводов в пролете опор 74-75. 24.02.2020 в 20-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Ветреные воздействие. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 74-75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
169 | Чеченэнерго | 25.02.2020г. 05:30ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлест провода в пролете опор 62-63. 25.02.2020г. 06:20ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС 35кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из-за сильного ветра произошла перехлест провода в пролете между опорами 62-63. 4.4, Схлест провода в пролете опор 62-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор 62-63 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 062 - 063 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
170 | Чеченэнерго | 25.02.2020 в 05-40 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружен схлест проводов в пролете опор №41-42. 25.02.2020 в 06-30 после устранения дефекта Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 41-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-22 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
171 | Чеченэнерго | 25.02.2020., 05 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен схлест проводов в пролете опор № 66-67. 25.02.2020., 05 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный ветер 4.4, Из за сильного ветра произошло перехлест провода между пролетом 66-67 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из за сильного ветра произошло перехлест провода между пролетом 66-67 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
172 | Чеченэнерго | 25.02.2020 в 5-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 Ищерская. отключенные потребители 7 649 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВТ. при обходе осмотре обнаружен схлест проводов в пролете № 16-17. 25,02,20 в 6-40 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки 4.4, схлест проводов в пролете № 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете № 16-17 на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Пролет 016 - 017 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
173 | Чеченэнерго | 25.02.2020 в 06-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 292 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 ПС Ведено обнаружен схлест проводов в пролете опор №22-23. 25.02.2020 в 07-10 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный порывистый ветер. 4.4, схлест проводов в пролете опор №22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ 10кВ Ф-1 п/с Ведено, Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
174 | Чеченэнерго | 25.02.2020., 06 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 25.02.2020., 07 часов 14 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, схлест проводов сильного ветра 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 55-56 ПС Ф-9 Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 55-56 Длительное воздействие ветровой нагрузки схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник АРЭС Макаев С.Ш
175 | Чеченэнерго | 25.02.2020., 08 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 800 чел. Отключенная нагрузка 2.0 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен касание проводов в пролете опор № 67-68 в результате ветра. 25.02.2020., 08 часов 51 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Касание проводов в пролете опор № 67-68 в результате ветра. 4.4, Касание проводов в пролете опор № 67-68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 067 - 068 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
176 | Чеченэнерго | 25.02.2020 в 14:50 на Аргунской ТЭЦ по НО заявке выведен в аварийный ремонт выключатель В-162, с переводом ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) через обходной выключатель, для устранения коронации на Ф "А". Последствий для потребителей не было. При осмотре В-162 коронация выявлена не было. Произведено испытание и чистка изоляции В-162. В 16:39 на Аргунской ТЭЦ В-162 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на В-162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на В-162. на В-162 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ | По результатам тепловизионного контроля организовать устранение дефектов на всех выключателях ПС Аргунская ТЭЦ. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
177 | Чеченэнерго | 26.02.2020г. 06:01ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9850 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП - 2/34. 26.02.2020г. 07:58ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации поврежден проходной изолятор на ТП - 2/34. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ПТ - 2/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ПТ - 2/34. на Ф-2 10кВ от ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
178 | Чеченэнерго | 26.02.20. в 10-38 действием ТО отключился Ф-4 ПС Калиновская. Отключенные потребители 2002 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВТ. при обходе осмотре Ф-4 ПС Калиновская обнаружено На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 25.02.20. в 6-40 после устранения дефекта Ф-4 введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотра Ф-4 ПС Калиновская. устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
179 | Чеченэнерго | 26.02.2020 в 15-17 действием ТО отключился Ф-3 ПС Ведено. Отключенные потребители 1 977 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 ПС Ведено обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 3-14. 26.02.2020 в 17-10 после отключения потребительского ТП3-14 Ф-3 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительском ТП 3-14. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
180 | Чеченэнерго | 27.02.2020. 09-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 27.02.2020. в 09-49 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66 Ф-5 ПС "ГРП-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
181 | Чеченэнерго | 28.02.2020, 10-29 действием ТО отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 28.02.2020 в 10-30 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №23 на Ф-15 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
182 | Чеченэнерго | 29.02.2020. в 09-14 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 4947 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен грязные изоляторы на опоре №57. 29.02.2020. в 09-16 Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57. на ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Ойсунгур", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
183 | Чеченэнерго | 01.03.2020 в 07-35 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 4 327 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы на опоре №74. 06.11.2018 в 07-38 при РПВ Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные тзоляторы на Ф-19 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
184 | Чеченэнерго | 01.03.2020. в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 5732 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен грязные изоляторы на опоре №41. 01.03.2020. в 07-38 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", Опора 041 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
185 | Чеченэнерго | 01.03.2020. в 10-30 действием МТЗ отключился Ф-3 пс 110 кВ Наурская. отключенные потребители 1660 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВТ. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3-9. 01.03.2020. в 12-55 после устранения дефекта Ф-3 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа на тп 3-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на КТП 3-6/250 ПС "Наурская", Предохранитель ПКТ-10 | произвести обход осмотра Ф-3 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
186 | Чеченэнерго | 01.03.2020 в 11-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-2, поврежден проходной изолятор на ТП-2/4 . 01.03.2020 в 13-19 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции, исчерпание ресурса 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-2/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Шатой" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
187 | Чеченэнерго | 02.03.2020 в 00;10 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ отключился В-162 действием 2 ст.ТЗНП, АПВ (выведено по нормальной схеме), на ПС 110 кВ Цемзавод отключился В-160 действием 2 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-А. 4.12, Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре №45. на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
188 | Чеченэнерго | 02.03.2020 в 12-05 действием МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48). Отключенная нагрузка 10 МВт. Отключенное население 60459 чел. При обходе осмотре обнаружен нахлест провода на траверс опоры №237, в результате падения дерева на провод в пролете опор №225-226 при выполнении дорожно-строительных работ сторонней организацией. 02.03.2020 в 14-00 после устранения нахлеста Л-48 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.3, Нахлест провода на траверс опоры №237, в результате падения дерева на провод в пролете опор №225-226 при выполнении дорожно-строительных работ сторонней организацией. | Обратиться с письмом в МУП "Сурсад" с требованием соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
189 | Чеченэнерго | 03.03.2020, 09-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 03.03.2020 в 09-40 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
190 | Чеченэнерго | 04.03.2020 07:15 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 110 кВ Южная. Земля фаза "С". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода Ф-С в пролете опор № 96-97. 04.03.2020 в 08:45 после устранения обрыва Ф-2 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-С в пролете опор № 96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-С в пролете опор № 96-97. на ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
191 | Чеченэнерго | 04.03.2020 07:15 действие ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Южная. 04.03.2020 07:20 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изолятора Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
192 | Чеченэнерго | 04.03.2020 07:15 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Южная . 04.03.2020 07:20 при РПВ Ф-6 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
193 | Чеченэнерго | 04.03.2020г., 13-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Надтеречная. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 34. 04.03.2020., 13-42 РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-№ ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
194 | Чеченэнерго | 04.03.2020 г. в 14-00 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. 04.03.2020 г. в 14-03 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 24 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
195 | Чеченэнерго | 04.03.2020 г. в 14-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. 04.03.2020 г. в 14-03 при РПВ Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64. на ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
196 | Чеченэнерго | 04.03.2020, 17-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ Северная. 04.03.2019 в 17-05 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-8 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
197 | Чеченэнерго | 05.03.2020. в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 171 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен следы перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц №34. 05.03.2020. в 06-42 Ф-3 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
198 | Чеченэнерго | 06.03.2020, 12-19 действием МТЗ отключился фидер ПС 110 кВ Консервная Ф-16. 06.03.2020 в 12-25 при РПВ успешном ПС 110 кВ Консервная Ф-16 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44. на ПС 110 кВ Консервная Ф-16 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Консервная Ф-16, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
199 | Чеченэнерго | 06.03.2020 в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4/3. 06.03.2020 в 15-51 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 4/3 Ф-4 ПС "Октябрьская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа на Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
200 | Чеченэнерго | 06.03.2020 г. в 17-20 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС Красноармейская . При обходе осмотре Ф- 16 ПС Красноармейская обнаружен наброс металлического предмета в пролете опор №64-65. 06.03.2020 г. в 17-33 после устранения дефекта Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Наброс металлического предмета в пролете опор №64-65. | Обратиться с письмом в Администрацию Урус-Мартановского района с просьбой уведомить население о запрете воздействия в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
201 | Чеченэнерго | 07.03.2020 в 17-10 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48). Отключенная нагрузка 9 МВт. Отключенные потребители 60459 чел. При обходе осмотре обнаружено повреждение на потребительском ЛР на ПС Алерой. В 17-58 после отключения ЛР введена в работу ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. Все потребители запитаны. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ЛР на ПС Алерой. | Обратиться с письмом ОАО «Грознефтегаз» с просьбой своевременного обслуживания и ремонта оборудования на ПС Алерой находящегося на их балансе. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
202 | Чеченэнерго | 08.03.2020., 19 часов 37 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 800 чел. Отключенная нагрузка 2.0 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на ТП-4/57 сгорел рубильник. 11.02.2020., 09 часов 57 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на ТП-4/57 сгорел рубильник. 4.16, на ТП-4/57 сгорел рубильник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорел рубильник на ТП 4-57/250 кВ ПС "Шали", ТП 4-57/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
203 | Чеченэнерго | 10.03.2020 г. в 20-05 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 10.03.2020 г. в 20-07 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 13 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
204 | Чеченэнерго | 09.03.2020 в 09:50 на ПС 110/35/10 кВ Шелковская действием дуговой защиты отключился В-Т2-10 кВ. Погашены потребители частично Шелковского района 15662 чел., ТП-89 шт., отключенная нагрузка 3 МВт. Произведена замена шести опорных изоляторов на 1 СШ 10 кВ, чистка изоляции 1 СШ-10 кВ и замена полюсов фазы «А», «В» и «С» МВ 10 кВ Ф-2. В 16:20 на ПС Шелковская введена в работу 1 СШ-10 кВ и МВ 10 кВ Ф-2, все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление ухудшение параметров трансформаторного масла в полюсах фидера 2. 4.12, Перекрытие полюса Ф-2, переход из однофазного КЗ в межфазное в следствии перекрытия КЗ опорной изоляции шинного моста и выкатного элемента Ф-2 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полюса Ф-2, переход из однофазного КЗ в межфазное в следствии перекрытия КЗ опорной изоляции шинного моста и выкатного элемента Ф-2 10 кВ. на ПС Шелковская | Провести ревизию и испытание выкатных элементов фидеров 10 кВ ПС Шелковская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
205 | Чеченэнерго | 09.03.2020 в 19:56 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149). На ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 3 ст. ТЗНП. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре №203 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №203. на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
206 | Чеченэнерго | 10.03.2020 г. в 00-08 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 10 ПС Урус-Мартан обнаружена сбитая опора 10кВ №371. 10.03.2020 г. в 00-35 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Наезд автотранспорта на опору 10кВ №371. 4.15, Сбита опора 10 кВ №371 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора 10 кВ №371 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 371 | Восстановить поврежденную опору №371 10кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
207 | Чеченэнерго | 10.03.2020 в 00-18 действием дуговой защиты отключился В-Т1-110 на ПС 110 кВ Цемзавод. Последствий для потребителей не было. 10.03.2020 в 00-21 при РПВ В-Т1-110 на ПС 110 кВ Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, В ходе проверки обнаружена мелкое животное на шинах КРУНа 6 кВ. (КРУН - 6 кВ находится на балансе Цемзавод) | Обратиться письмом к собственнику с просьбой обеспечить защиту ячеек КРУН-6 кВ на ПС Цемзавод от проникновения животных и птиц. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
208 | Чеченэнерго | 10.03.2020 в 07-08 действием ТO отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Поврежденный проходной изолятор на ТП 4/27 10.02.2020 в 09-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4/27 на Ф-4 ПС "Цемзавод" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
209 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 06-47 действием ТО отключился Ф-17 П/С ГРП-110. Отключенные потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-17/23. 11.03.2020 в 08-00 после устранения дефекта Ф-17 П/С ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа ТП-17/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-17/23 на Ф-17 П/С ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-17 П/С ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
210 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 4-16/25. 11.03.2020 в 11-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции, потеря прочности 4.13, Обрыв шлейфа ТП 4-16/25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-4/16 на Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
211 | Чеченэнерго | 11.03.2020, 11-42 действием ТО отключился фидер Ф-12 ПС 110кВ Южная. 11.03.2020 в 12-24 после отключения потребительского ТП Ф-12 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП-305. | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
212 | Чеченэнерго | 11.03.2020, 13-01 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110кВ Южная. 11.03.2020 в 13-04 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №47 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №47 на Ф-9 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
213 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 14:44 действием ТО отключилась ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 11.03.2020 в 14:50 при РПВ Ф-22 введена в работу. 11.03.2020 в 15:03 действием ТО повторно отключилась ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Южная. В 15-05 при РПВ Ф-22 введена в работу. При обходе обнаружено следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 74. | 3.4.10, На опоре № 74 следы перекрытия изолятора Ф-А по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-22от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
214 | Чеченэнерго | 11.03.2020, 15-03 действием ТО отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 11.03.2020 в 15-05 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
215 | Чеченэнерго | 11.03.2020, 15-25 действием ТО отключился фидер Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная". 11.03.2020 в 15-30 при РПВ успешном Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №103 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №103 на Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
216 | Чеченэнерго | 11.03.2020, 15-25 действием ТО отключился фидер Ф-20 п/с 110 кВ Южная. 11.03.2020 в 15-30 при РПВ успешном Ф-20 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №84-90 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опорах № 84-90 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах № 84-90 на Ф-20 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-20 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
217 | Чеченэнерго | 11.03.2020., 15 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаруженНа опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения птицами. 11.03.2020., 15 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
218 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 17-30 действием МТЗ отключился Ф-19 п/с 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв шлейфа тп-19/7. 11.03.2020 в 18-30 после устранения дефекта Ф-19 п/с 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа тп-19/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа тп-19/7 на Ф-19 п/с 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 п/с 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
219 | Чеченэнерго | 11.03.2020. 17-49 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 11.03.2020. в 17-50 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
220 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 18-15 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Шали-Сержень-Юрт (Л-446). Отключенная нагрузка 3 МВт. Отключенные потребители 15190 чел. При обходе осмотре обнаружены разбитые изоляторы Ф-В на опоре №29, Ф-С на опоре №61. 11.03.2020 в 19-20 после устранения дефектов Л-446 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 29 и 61, что привело к снижению разрядных характеристик и повреждению по одному изолятору в гирляндах Ф-В на опоре №29, Ф-С на опоре №61. 4.12, Разбиты по одному изолятору в гирляндах Ф-В на опоре №29, Ф-С на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты по одному изолятору в гирляндах Ф-В на опоре №29, Ф-С на опоре №61. на ВЛ 35 кВ Шали-Сержень-Юрт (Л-446) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шали-Сержень-Юрт (Л-446) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
221 | Чеченэнерго | 11.03.2020 в 21-20 действием ТО отключился Ф-5 п/с 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре № 23 фаза «С».. 11.03.2020 в 23-30 после устранения дефекта Ф-5 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 23 фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре № 23 фаза «С». на Ф-5 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
222 | Чеченэнерго | 12.03.2020, 11-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Восточная. 12.03.2020 в 11-35 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-19 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
223 | Чеченэнерго | 12.03.2020 в 11:33 действием МТЗ отключился В-Т2-10 кВ ПС 110 кВ Восточная. Отключенная нагрузка 4.4. МВт. Отключенные потребители 29172 чел. 12.03.2020 в 11:35 при РПВ В-Т2-10 кВ ПС 110 кВ Восточная введен в работу. При осмотре обнаружено разрегулировка механизма уставки реле времени МТЗ Ввода 10 кВ Т-2. Дефект устранен заменой данного реле времени. | 3.4.7.3, Разрегулировка механизма уставки реле времени 4.2, Защита В-Т2-10 кВ работала излишне, из-за разрегулировки механизма уставки на реле времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизма уставки реле времени на В-Т2-10 кВ ПС 110 кВ Восточная | Произвести ревизию всех ячеек в КРУН-10 кВ на ПС Восточная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
224 | Чеченэнерго | 13.03.2020 в 04:19 отключалась ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы С на опоре №182 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы С на опоре №182. на ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ кВ Ойсунгур - Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
225 | Чеченэнерго | 13.03.2020, 10-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110кВ Южная. 13.03.2020 в 10-35 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №94 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №94 на Ф-19 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
226 | Чеченэнерго | 14.03.2020., 19 часов 36 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 14.03.2020., 19 часов 40 минут при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х
227 | Чеченэнерго | 14.03.2020 в 20-38 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3631 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружено повреждение на потребительском ТП 5/29. 14.03.2020 в 22-27 после отключения потребительского ТП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП 5/29 | Произвести обход осмотрФ-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
228 | Чеченэнерго | 14.03.2020., 21 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен разбитый изолятор на опоре №17. 14.03.2020., 21 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, Разбит изолятор на опоре №17 Ф-1 ПС Красноармейская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на опоре №17 Ф-1 ПС Красноармейская Старение в результате длительной эксплуатации на Ф-1, опора №17 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х.Х
229 | Чеченэнерго | 15.03.2020., 05 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 15.03.2020., 05 часов 15 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Ф-4 ПС Катао-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 Ф-4 ПС Катао-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-4, опора №22 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС Макаев С Ш
230 | Чеченэнерго | 15.03.2020. 07-46 действием ТО отключился Ф-8 ПС "№56". 15.03.2020. в 07-50 при РПВ Ф-8 ПС "№56" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "№56", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
231 | Чеченэнерго | 15.03.2020. в 17-46 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 10411 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №32. 15.03.2020. в 17-51 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №32 на Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
232 | Чеченэнерго | 15.03.2020. в 19-39 действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 6003 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 29. 15.03.2020. в 19-59 Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 29 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
233 | Чеченэнерго | 15.03.2020. в 19-39 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 10411 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №8. 06.11.2018 в 03-25 Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №8 на Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
234 | Чеченэнерго | 15.03.2020, 21-29 действием ТО отключился фидер Ф-23 ПС 110кВ Южная. 15.03.2020 в 22-00 при РПВ успешном Ф-23 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №55 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55. на Ф-23 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
235 | Чеченэнерго | 16.03.2020 г. в 08-00 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 16.03.2020 г. в 08-06 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 64 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 64 . на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
236 | Чеченэнерго | 16.03.2020 г. в 08-00 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 16.03.2020 г. в 08-06 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 75 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 75 . на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 075 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
237 | Чеченэнерго | 16.03.2020 г. в 08-00 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 16.03.2020 г. в 08-06 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 102 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 102 . на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 102 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
238 | Чеченэнерго | 16.03.2020 г. в 08-22 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец. 16.03.2020г. в 08-27 при РПВ Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. 16.03.2020 г. в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС Горец повторно. При обходе осмотре Ф- 13 ПС Горец обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-13-37 Ф "А". 16.03.2020 г. в 10-48 после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор на ТП-13-37 Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на ТП-13-37 Ф "А". на КТП 13-37/63кВ ПС "Горец", КТП 13-37/63кВ ПС "Горец"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
239 | Чеченэнерго | 16.03.2020., 13 часов 17 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 16.03.2020., 13 часов 18 минут при РПВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Ф 6 ПС Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 Ф 6 ПС Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-6, опора №20 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Начальник АРЭС Макаев С Ш
240 | Чеченэнерго | 16.03.2020 в 15:04 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 2ст. ТЗНП, АПВ успешное; на ПС 110 кВ № 84 1ст. ТЗНП, АПВ успешное.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «В» на опоре № 116 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 116. на ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
241 | Чеченэнерго | 16.03.2020, 17-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС Консервная. 16.03.2020 в 18-13 при РПВ успешном Ф-19 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-19 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
242 | Чеченэнерго | 16.03.2020. в 19-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена наезд автотранспорта на опору № 28. 16.03.2020. в 21-20 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, наезд автотранспорта на опору № 28. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
243 | Чеченэнерго | 17.03.2020 в 14-29 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110кВ Южная. Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен повреждённый кабель 10 кВ на ТП-479 . 17.03.2020 в 15-40 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён кабель 10 кВ на ТП-479. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён кабель 10 кВ на ТП-479. на Ф-9 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
244 | Чеченэнерго | 18.03.2020 в 06-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 2 580 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №98. 18.03.2020 в 07-58 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Исчерпание ресурсов, изменение свойств материалов 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №98 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №98 на Ф-2 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
245 | Чеченэнерго | 18.03.2020 г. в 14-58 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. 18.03.2020 г. в 15-05 при РПВ Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
246 | Чеченэнерго | 18.03.2020., 15 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №4/4. 18.03.2020., 16 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре 4/4 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре 4/4 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
247 | Чеченэнерго | 19.03.2020. в 08-50 действием ТО отключился Ф-1 ПС 35 кВ Энгель Юрт. Отключенные потребители 7217 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружена грязные изоляторы на опоре №44. 19.03.2020. в 08-59 Ф-1 ПС 35 кВ Энгель Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-1 ПС 35 кВ Энгель Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Энгель Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
248 | Чеченэнерго | 19.03.2020 в 13-39 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49). Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 12788 чел. 19.03.2020 в 13-50 при РПВ Л-49 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре № 95 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 95. ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49). Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 95. на ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л- 49), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
249 | Чеченэнерго | 19.03.2020 в 20-01 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Ведено. Отключенные потребители 2 408чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 ПС Ведено на опоре №67 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 20.03.2020 в 20-04 при РПВ Ф-4 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 67 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш-М.
250 | Чеченэнерго | 19.03.2020 в 20-51 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 2.2 МВт. Отключенные потребители 10825 чел. В 21-05 при РПВ Л-490 введена в работу. 19.03.2020 в 22-25 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 2.2 МВт. Отключенные потребители 10825 чел. При обходе осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода Ф-С между опорами №95-96. 21.03.2020 в 02-00 после устранения обрыв провода ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 введена в работу. | 3.4.7.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 95-96 в результате старения при длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 95-96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 95-96. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
251 | Чеченэнерго | 20.03.2020., 09 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежден проходной изолятор на ТП-6/19 20.03.2020., 11 часов 38 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-6-19/160 Ф-6 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-6-19/160 Ф-6 ПС "Курчалой" на Ф-6 ПС "Курчалой", Ф-6 ПС "Курчалой" ТП-6-19/160 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
252 | Чеченэнерго | 20.03.2020 в 16-06 действием МТЗ отключился Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4395 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-16 "Поврежден кабель 10 кВ между ТП-273-245. Все потребители запитаны по резерву.. 20.03.2020 в 21-29 после устранения дефекта Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, "Поврежден кабель 10 кВ между ТП-273-245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
253 | Чеченэнерго | 20.03.2020 в 16-06 действием МТЗ отключился Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,1МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-6/8 фазы «А». 20.03.2020 в 17-20 после устранения дефекта Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Пробит проходной изолятор на ТП-6/8 фазы «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-6/8 фазы «А» на Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
254 | Чеченэнерго | 21.03.2020 г. в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 21.03.2020 г. в 06-59 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-19 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
255 | Чеченэнерго | 21.03.2020 г. в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв шлейфа на опоре №73. 21.03.2020 г. в 09-12 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №73 на Ф-20 ПС Горец | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
256 | Чеченэнерго | 21.03.2020., 09 часов 08 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №163/36. 21.03.2020., 11 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-2 ПС "Бачи-Юрт". 4.13, Обрыв шлейфа на опоре 163/36 Ф-2 пс "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре 163/36 Ф-2 пс "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 161-036 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
257 | Чеченэнерго | 21.03.2020 г. в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 ПС Урус-Мартан обнаружен сгоревший ТП 9/12. 21.03.2020 г. в 10-33 после замены ТП ,Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Из-за перегруза нагрузки на ТП 9-12/63кВа . 4.16, Сгорел трансформатор на ТП 9-12/63кВа Ф-9 ПС Урус-Мартан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ТП 9-12/63кВа Ф-9 ПС Урус-Мартан. на Ф-9 ПС Урус-Мартан | Заменить трансформатор на ТП 9-12/63кВа Ф 9 ПС Урус-Мартан. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
258 | Чеченэнерго | 21.03.2020 г. в 13-35 действием ТО отключился Ф-13 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-13 ПС Горец обнаружено повреждение потребительского ТП-13/34 21.03.2020 г. в 15-25 после отключения потребительского ТП -13/34 Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП 13/34 Ф-13 ПС Горец. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
259 | Чеченэнерго | 21.03.2020., 18 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен повреждение изолятора на опоре №124. 21.03.2020., 20 часов 44 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.12, Разбит изолятор Ф-С на опоре №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор Ф-С на опоре №124 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 124 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
260 | Чеченэнерго | 23.03.2020 в 07:44 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 Гудермес-Тяговая действием 1 ст.ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Акташ, действием 1 ст.ТЗНП, ТО, АПВ "КС" не работало по принципу действия. Последствий для потребителей не было. В 08:02 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 Гудермес-Тяговая успешно, на ПС 110 кВ Акташ В-149 включился ч/з АПВ "КС". | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы «С» на опоре №45 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре №45. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опоре №45. на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
261 | Чеченэнерго | 23.03.2020., 18-05 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Знаменская. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на потребительскомТП-5/63. 23.03.2020., 19-40 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительскомТП-5/63. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
262 | Чеченэнерго | 23.03.2020., 20 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение на потребительском ТП 2-82/250 . 23.03.2020., 20 часов 35 минут отключения ТП Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. | 3.4.9.3, Поврежден проходной изолятор на потребительском ТП - 2-82/250. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
263 | Чеченэнерго | 24.03.2020., 08 часов 05 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 24.03.2020., 08 часов 14 минут РПВ успешно. Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
264 | Чеченэнерго | 24.03.2020 в 12-20 действием ТО отключился Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 6000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-6/12. 24.03.2020 в 12-50 после устранения дефекта Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор на ТП-6/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на ТП-6/12 на Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная". | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
265 | Чеченэнерго | 24.03.2020, 13-25 действием ТО отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная". 24.03.2020 в 13-30 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
266 | Чеченэнерго | 24.03.2020, 14-43 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 10 кВ от ПС 110 кВ Холодильник. 24.03.2020 в 14-44 при РПВ успешном Ф-16 10 кВ от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-16 10 кВ от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
267 | Чеченэнерго | 24.03.2020. 14-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" 24.03.2020. в 15-00 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Ф-С на опоре №72, на Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в гирлянде на Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
268 | Чеченэнерго | 24.03.2020 в 20-35 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 7 649чел. отключенная нагрузка 1,8 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 1-2. в 24.03.20. в 21-50 после устранения дефекта Ф-4 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 1-2. на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Пролет 001 - 002 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
269 | Чеченэнерго | 24.03.2020 в 20-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная". Отключенные потребители 2 046 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №194-195. 24.03.2020 в 22-30 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №194-195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор №194-195. на Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ "Правобережная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
270 | Чеченэнерго | 25.03.2020 в 04-53 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст ТЗНП, АПВ выведено, на ПС 110 кВ Цемзавод от 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. На Аргунской ТЭЦ АПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) выведено по схеме нормального режима. 05-14 на Аргунской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) замкнуты в транзит. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №45 Л-160, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора в гирлянде Ф-А. 4.12, На ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре № 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре № 45. на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
271 | Чеченэнерго | 25.03.2020 г. в 09-27 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Предгорная обнаружен обрыв шлейфа на ТП 6/42 Ф(А). 25.03.2020 г. в 10-29 после устранения дефекта Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 6/42 Ф-"А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 6/42 Ф-"А" на ТП 6/42 Ф-6 ПС Предгорная | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
272 | Чеченэнерго | 25.03.2020. 10-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Октябрьская". 25.03.2020. в 10-25 при Ф-3 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
273 | Чеченэнерго | 25.03.2020., 14 часов 18 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №24. 25.03.2020., 14 часов 25 минут после устранение дефекта Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 024 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
274 | Чеченэнерго | 26.03.2020 в 15-28 действием ТО отключился Ф-26 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5000 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф26 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №12. 26.03.2020 в 16-18 после устранения дефекта Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 66-67 на Ф-26 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
275 | Чеченэнерго | 26.03.2020, 15-30 действием ТО отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 26.03.2020 в 15-35 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. 26.03.2020, 17-08 действием ТО повторно отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 26.03.2020 в 17-10 при РПВ Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
276 | Чеченэнерго | 26.03.2020, 17-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-26 ПС 110 кВ Северная. 26.03.2020 в 17-10 при РПВ успешном Ф-26 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-26 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
277 | Чеченэнерго | 26.03.2020, 17-26 действием ТО отключился фидер Ф-9 ПС 110кВ Южная. 26.03.2020 в 17-30 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
278 | Чеченэнерго | 26.03.2020 в 17-35 действием ТО отключился Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф28 Разбиты 2 изолятора 10 кВ Ф- А и С на опоре №66.26.03.2020 в 18-10 после устранения дефекта Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбиты 2 изолятора 10 кВ Ф- А и С на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты 2 изолятора 10 кВ Ф- А и С на опоре №66. на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
279 | Чеченэнерго | 26.03.2020. 19-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110" 26.03.2020. в 19-55 при Ф-5 ПС "ГРП-110"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-5 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
280 | Чеченэнерго | 26.03.2020, 22-22 действием ТО отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 26.03.2020 в 22-30 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №24 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
281 | Чеченэнерго | 27.03.2020 в 05:36 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 310 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
282 | Чеченэнерго | 27.03.2020., 08 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 1 778 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №29. 27.03.2020., 08 часов 57 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 029 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
283 | Чеченэнерго | 27.03.2020, 11-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. 27.03.2020 в 11-35 при РПВ успешном Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №57 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57 на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
284 | Чеченэнерго | 27.03.2020 в 12-55 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы фазы А, В, C на опоре №23. 27.03.2020 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы фазы А, В, C на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы фазы А, В, C на опоре №23. на Ф-14 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
285 | Чеченэнерго | 27.03.2020. в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу . Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена грязные изоляторы на опоре №82. 27.03.2020. в 16-20 Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
286 | Чеченэнерго | 28.03.2020, 11-40 действием ТО отключился фидер Ф-21от ПС 110 кВ Южная. 28.03.2020 в 11-42 при РПВ успешном Ф-21от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на Ф-21от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
287 | Чеченэнерго | 28.03.2020. 12 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен разбитый изолятор на опоре №58. 28.03.2020. 14 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на опоре №58 в результате длительной эксплуатации. 4.12, На опоре № 58 разбит приходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №58 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 058 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110/35/10 "Каргалиновская", устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
288 | Чеченэнерго | 29.03.2020 в 09:49 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «В» на опоре № 28 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 28. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая -Ойсунгур Л-144 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая -Ойсунгур Л-144, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
289 | Чеченэнерго | 29.03.2020 в 10ч-15м действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110кВ Каргалиновская. отключенные потребители 1124 чел. отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено хлестание проводов фаз А и С в пролете на опоре № 32-33. 29.03.2020 в 10ч-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС Каргалиновская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов в ходе длительной эксплуатации. 4.4, Схлестывание проводов фаз А и С в пролете на опоре № 32-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов фаз А и С в пролете на опоре № 32-33. на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Каргалинская", Пролет 032 - 033 | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ-10кВ Ф-2 ПС "Каргалинская" Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
290 | Чеченэнерго | 30.03.2020 в 05:44 отключились ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 1ст. ТЗНП, АПВ выведено (по нормальной схеме), на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 05:58 на Аргунской ТЭЦ включен В-162 - ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) замкнуты в транзит. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «А» на опоре № 88 Л-160 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 88 Л-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 88. на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
291 | Чеченэнерго | 30.03.2020 г. в 07-15 действием ТО отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружен обрыв провода Ф-В в пролете опор 54-55. 30.03.2020 г. в 08-55 после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 54-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В в пролете опор 54-55. на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Пролет 054 - 055 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
292 | Чеченэнерго | 30.03.2020 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №52. 30.03.2020 в 09-12 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Загрязнение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-7 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
293 | Чеченэнерго | 30.03.2020 в 20-28 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Фрунзе. Отключенные потребители 1229чел. Отключенная нагрузка 0,2МВТ. при обходе осмотре Ф-3 на опоре №44 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотра Ф-3 ПС Фрунзе. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
294 | Чеченэнерго | 31.03.2020., 05 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен повреждение на потребительском ТП 3/93. 31.03.2020., 06 часов 26 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП 3/93. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
295 | Чеченэнерго | 31.03.2020., 05 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен поврежден проходной изолятор на ТП 1/26. 31.03.2020., 07 часов 42 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проходного изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 1/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 1/26 на ТП 1-26/160 ПС"Курчалой", Предохранитель ПК-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
296 | Чеченэнерго | 31.03.2020 г. в 06-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан . 31.03.2020 г. в 06-20 при РПВ Ф-2 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы фазы А, В, С на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы фазы А, В, С на опоре №62. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
297 | Чеченэнерго | 31.03.2020 г. в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 20 ПС Горец обнаружен поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 20/22. 31.03.2020 г. в 09-01 после отключения потребительского ТП 20/22 Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежден проходной изолятор на потребительском ТП 20/22. | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
298 | Чеченэнерго | 30.03.2020. в 8-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1020 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен загрязненный изолятор на опоре № 22. 31.03.2020. в 8-32 при РПВ Ф-1 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, на опоре № 22 следы перекрытия изолятора 10 кВ Ф-В по слою загрязнения при увлажнении 4.17, загрязненный изолятор Ф-В на опоре № 22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязненный изолятор Ф-В на опоре № 22 на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Наурская", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
299 | Чеченэнерго | 31.03.2020. в 09-08 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 обнаружена грязные изоляторы на опоре №57. 31.03.2020. в 09-10 Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязный изолятор на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №57 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.А.
300 | Чеченэнерго | 31.03.2020, 09-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник. 31.03.2020 в 09-25 при РПВ успешном Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №63 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63 на Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
301 | Чеченэнерго | 31.03.2020. в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружена обрыв шлейфа на ТП 2-26/250. 06.11.2018 в 03-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 2-26/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 2-26/250 на Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
302 | Чеченэнерго | 31.03.2020. в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5701 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружена поврежден проходной изолятор на ТП 3-35/100. 31.03.2020. в 10-40 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 3-35/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 3-35/100. на Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
303 | Чеченэнерго | 31.03.2020. в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 3003 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП 1-10/250. 31.03.2020. в 13-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый проходной изолятор на ТП 1-10/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый проходной изолятор на ТП 1-10/250. на Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.