## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 2 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 02.04.2020., 05 часов 27 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 650 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен на ТП - № 2-3/160 сгоревшие предохранители 10 кВ Ф-А, В, С. 02.04.2020., 06 часов 12 минут после устранении дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП - № 2-3/160 сгорели предохранители 10 кВ Ф-А, В, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорели предохранители на ТП 2-3/160кВ ПС "Цемзавод", ТП 2-3/160 кВ ПС "Цемзавод"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
2 | Чеченэнерго | 17.02.2019., 07-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 17.02.2019 в 07-53 при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
3 | Чеченэнерго | 02.04.2020. в 6-37 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 4900 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен загрязненные изоляторы на опоре № 24. 02.04.2020. 6-39 при РПВ Ф-4 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Загрязненные изоляторы на опоре № 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязненные изоляторы на опоре № 24. на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 024 | произвести обход осмотра Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
4 | Чеченэнерго | 02.04.2020 г. в 08-05 действием ТО отключился Ф-4 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-4 ПС Алхазурово обнаружен обрыв провода фазы С в пролете опор №56-57. 02.04.2020 г. в 09-02 после устранения дефекта Ф-4 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы С в пролете опор №56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы С в пролете опор №56-57. на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с "Алхазурово", Пролет 056 - 057 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
5 | Чеченэнерго | 02.04.2020 г. в 08-05 действием ТО отключился Ф-8 ПС Алхазурово. 02.04.2020 г. в 08-15 при РПВ Ф-8 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
6 | Чеченэнерго | 02.04.2020 в 9:00 Действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1123 чел. отключенная нагрузка 0,2 МВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен загрязненный изолятор фаз А,В,С на опоре № 16. 02.04.2020 в 9:05 после устранения дефекта Ф-1 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы фаз А,В,С на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы фаз А,В,С на опоре №16 на ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Наурская", Опора 016 | произвести обход осмотра Ф-1 ПС Наурская , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
7 | Чеченэнерго | 02.04.2020, 16-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. 02.04.2020 в 16-43 при РПВ успешном Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 42-43. на Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
8 | Чеченэнерго | 03.04.2020., 02 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения. 03.04.2020., 02 часов 30 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
9 | Чеченэнерго | 03.04.2020., 11-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Знаменская. 03.04.2020 в 11-13 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на ВЛ 6-10кВ Ф-5 ПС Знаменская, Опора 082 | Произвести обход-осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
10 | Чеченэнерго | 03.04.2020 в 16-04 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 9/17. 03.04.2020 в 16-32 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 9/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 9/17 на Ф-9 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
11 | Чеченэнерго | 04.04.2020 г. в 07-24 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-3 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3/20. 04.04.2020 г. в 08-58 после устранения дефекта Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 3/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 3/20. на КТП 3-20/250кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 3-20/250кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
12 | Чеченэнерго | 04.04.2020., 18 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен пробит изолятор 10 кВ опора №4 фаза В. 04.04.2020., 18 часов 54 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор на опоре №4 Ф-3 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита изолятор на опоре №4 Ф-3 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 004 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
13 | Чеченэнерго | 05.04.2020., 16 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен повреждённый опорный изолятор на ТП 9/5 фаза «А». 05.04.2020., 16 часов 57 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждён опорный изолятор на ТП 9/5 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён опорный изолятор на ТП 9/5 фаза «А». на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-9 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
14 | Чеченэнерго | 05.04.2020 в 18-45 действием ТО отключился Ф-6 от ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 6500 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-476. 05.04.2020 в 19-18 после устранения дефекта Ф-6 от ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден проходной изолятор на ТП-476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-476. на Ф-6 от ПС 35 кВ Западная | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
15 | Чеченэнерго | 06.04.2020, 06-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 П/С ГРП-110. 06.04.2020 в 09-00 при РПВ успешном Ф-6 П/С ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов фаз А, В ,С в пролете опор 47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз А, В ,С в пролете опор 47-48. на Ф-6 П/С ГРП-110 | Произвести обход осмотр Ф-6 П/С ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
16 | Чеченэнерго | 06.04.2020 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-4/27 . 06.04.2020 в 12-10 после устранения дефекта на ТП 4/27 Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 4-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ТП-4/27 на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр на ТП 4-27 Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
17 | Чеченэнерго | 06.04.2020 г. в 10-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан . 06.04.2020 г. в 10-37 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №116 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы фаз А, В, С на опоре №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы фаз А, В, С на опоре №116. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Опора 116 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
18 | Чеченэнерго | 06.04.2020. 10-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Октябрьская". 06.04.2020. в 10-35 при РПВ Ф-4 ПС "Октябрьская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 82, Ф-4 ПС "Октябрьская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 82, Ф-4 ПС "Октябрьская" на Ф-4 ПС "Октябрьская" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Октябрьская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
19 | Чеченэнерго | 06.04.2020г в 10:40ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода фазы В в пролете опор №429-430. 06.04.2020г. 11:55ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы В в пролете опор №429-430 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы В в пролете опор №429-430 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Пролет 429 - 430 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
20 | Чеченэнерго | 06.04.2020., 14 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-1 обнаружен На опорах № 51 и 52 следы перекрытия изоляторов фаз А, В, С . 06.04.2020., 14 часов 55 минут при РПВ Ф-1 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опорах № 51 и 52 следы перекрытия изоляторов фаз А, В, С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
21 | Чеченэнерго | 06.04.2020 в 15-18 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено Грязные изоляторы на опоре №60 . 06.04.2020 в 15-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС ПС Итум-Кла введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
22 | Чеченэнерго | 06.04.2020 17:33 действием ТО отключился В-Т-2 10 кВ ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. 06.04.2020 в 17:40 при РПВ В-Т-2 10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось однофазное КЗ на фидере 2 ПС Урус-Мартан-1 в результате разрушения разрядника РВО-10 Ф-А на ТП-2-41. 4.12, КЗ на фидере 2 ПС Урус-Мартан-1 в результате разрушения разрядника РВО-10 Ф-А на ТП-2-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника РВО-10 Ф-А на ТП-2-41. на Ф-2 ТП-2/41 ПС Урус-Мартан-1 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-2 ПС "Урус-Мартан-1", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Тимирсултанов А.А.
23 | Чеченэнерго | 06.04.2020 г. в 18-40 действием ТО отключился Ф-2 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 обнаружен схлест проводов в пролете опор 56-57. 06.04.2020 г. в 19-17 после устранения дефекта Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 56-57. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 56-57. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Урус-Мартан 1, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
24 | Чеченэнерго | 07.04.2020., 06 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен на опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 07.04.2020., 07 часов 00 минут РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
25 | Чеченэнерго | 07.04.2020 07:15 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. Отключенная нагрузка 6 МВт. Отключенные потребители 60459 чел. 07.04.2020 07:18 при РПВ Л-48 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 24 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-В по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
26 | Чеченэнерго | 07.04.2020г. 10:20ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3043 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор №77-78 Ф-(С). 07.04.2020г. 12:32ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. Обрыв провода в пролете опор №77-78 Ф-"С" МТЗ | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №77-78 Ф-"С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №77-78 Ф-"С" на "ПС-Саясан" Ф-2, Пролет 077 - 078 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
27 | Чеченэнерго | 07.04.20 в 11:50 на ПС 110 кВ Горячеисточненская по неотложным заявкам выведены в ремонт 1СШ-110, В-175, для замены ножей разъединителя ШР-175 (при осмотре обнаружен нагрев ножей). Последствий для потребителя не было. В 14:24 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110, В-175, произведена замена ножей разъединителя ШР-175. | 3.4.7.3, Длительная эксплуатация оборудования без проведения своевременного технического обслуживания. Нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. 4.13, Нарушение электрического контакта, нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев ножей разъединителя ШР-175 Ф-С. на 1СШ-110, В-175 ПС 110 кВ Горячеисточненская | Произвести ревизию всех контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
28 | Чеченэнерго | 08.04.2020, 06-48 действием ТО отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 08.04.2020 в 06-50 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №56 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56 фаза А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56 фаза А. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
29 | Чеченэнерго | 08.04.2020 13:08 действием МТЗ отключился В-Т2-6 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. Отключенные потребители 5600 чел. 08.04.2020 в 13:18 при РПВ В-Т2-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось трехфазное КЗ на фидере 12 ПС 35 кВ Черноречье в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор 4-5. 4.13, Трехфазное КЗ на фидере 12 ПС 35 кВ Черноречье в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на фидере 12 ПС 35 кВ Черноречье обрыв провода фазы "В" в пролете опор 4-5. на фидере 12 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-12 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
30 | Чеченэнерго | 08.04.2020 14-17 действием МТЗ отключился В-Т 4-10 кВ ПС 110 Цемзавод. 08.04.2020 в 14-18 при РПВ В-Т 4-10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось межфазное КЗ фаз А. В на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод в результате разрушения изолятора на опоре №9 фазы А. 4.12, Межфазное КЗ фаз А. В на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод в результате разрушения изолятора на опоре №9 фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ фаз А. В на фидере 2 ПС 110 кВ Цемзавод в результате разрушения изолятора на опоре №9 фазы А. на Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.
31 | Чеченэнерго | 08.04.2020., 16 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 5 195 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен грязные изоляторы на опоре №74. 08.04.2020., 16 часов 48 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
32 | Чеченэнерго | 08.04.2020., 21 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 18 492 чел. Отключенная нагрузка 3,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен На опоре № 262 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 08.04.2020., 21 часов 48 минут РПВ успешно Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 262 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
33 | Чеченэнерго | 09.04.20 в 04:45 на ПС 110 кВ Горец от МТЗ отключился т-р Т-1 110/35/10 (S=25 МВА). АВР 35/10 кВ не смонтировано. Одновременно отключилась ВЛ 35 кВ Л-448 действием ТО. Погашались потребители Чеченской Республики с Р-10 МВт, населением 88 849 человек. Частично Урус-Мартановский р-он. В 04:55 нагрузка Т-1 запитана от Т-2 Остается погашенная нагрузка Р=2 МВт, население 14 500 человек. ПС 35 кВ Урус-Мартан 2ВЧ, ПС 35 кВ Алхазурово. В 05:31 запитаны все потребители по ВЛ 35 кВ Л-481 от ПС 110 кВ Цемзавод. В 05:50 Т-1 на ПС 110 кВ Горец введен в работу. | 3.4.7.1, Причиной отключения явилось залипание контактов в реле тока РТ-40/10 в схеме защиты трансформатора при срабатывании ТО на Л-448 (Разрушение разрядников 35 кВ Ф-«А» «В» «С» В-448 потребительском ПС Урус-Мартан-В/Ч) 4.13, Причиной отключения Т-1 110 кВ ПС Горец явилось излишнее срабатывание выключателя В Т-1 по причине залипания контактов в реле тока РТ-40/10 в схеме защиты трансформатора при срабатывании ТО на Л-448 (Разрушение разрядников 35 кВ Ф-«А» «В» «С» В-448 потребительском ПС Урус-Мартан-В/Ч) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание контактов в реле тока РТ-40/10 в схеме защиты трансформатора при срабатывании ТО на Л-448 на Т-1 110 кВ ПС Горец на Т-1 110 кВ ПС Горец | Произвести послеаварийную проверку защит на ПС 110 кВ Горец. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
34 | Чеченэнерго | 09.04.20 в 09:01 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выведен в ремонт по неотложной заявке В-144 для дозаправки элегаза. В 14:46 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-144 введен в работу, произведена дозаправка элегаза. | 3.4.7.3, Снижение давления элегаза в результате выхода из строя уплотнительного кольца датчика указателя давления выключателя из за старения. 4.7, Нарушение герметичности выключателя. Выход из строя уплотнительного кольца датчика указателя давления выключателя. Дефект устранен с заменой уплотнителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя уплотнительное кольцо датчика полюсов. на В-144 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | Произвести ревизию всех выключателей на ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
35 | Чеченэнерго | 09.04.2020 г. в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-20 ПС Горец обнаружено повреждение на потребительском ТП 20/3. 09.04.2020 г. в 10-20 после отключения линейного разъединителя потребительского ТП 20/3 .,Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Разрушение опорных изоляторов Ф- А, В на потребительском ТП 20/3. | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
36 | Чеченэнерго | 09.04.2020 г. в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. При обходе осмотре Ф-18 ПС Горец обнаружено повреждение на потребительском ТП 18/42 . 09.04.2020 г. в 12-40 после отключения потребительского ТП 18/42., Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение на потребительском ТП 18/42. | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
37 | Чеченэнерго | 10.04.2020, 00-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 10.04.2020 в 00-23 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №41 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №41 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
38 | Чеченэнерго | 10.04.2020 в 13-09 отключились ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103). На ПС 110 кВ ГРП-110 1 ст ТЗНП. АПВ неуспешно. На ПС 110 кВ Плиево 2 ст ТЗНП. АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 25 МВт. Отключенные потребители 97820 чел. При обходе обнаружено на Л-103 перекрытие на провод фазы "А" в пролете опор 52-53 при транспортировании крупно-габаритной сельско-хозяйственной техники, принадлежащей сторонней организации (ООО «Мегастрой»). (Повреждений не было). 10.04.2020 в 13-44 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103) введены в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.2, На Л-103 касание крупно-габаритной сельско-хозяйственной техники на провод фазы "А" в пролете опор 52-53. (Повреждений не было). | Обратиться с письмом в ООО "Мегастрой" с требованием соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
39 | Чеченэнерго | 10.04.2020, 09-44 действием ТО отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. 10.04.2020 в 09-50 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №59 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №59 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
40 | Чеченэнерго | 11.04.2020, 20-50 действием ТО отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 11.04.2020 в 20-52 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №107 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №107 на Ф-19 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
41 | Чеченэнерго | 11.04.2020., 22 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №141. 11.04.2020., 22 часов 58 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №141 на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", Опора 141 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
42 | Чеченэнерго | 11.04.2020., 23 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 11.04.2020., 23 часов 40 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 ПС Ачхой-Мартан ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
43 | Чеченэнерго | 12.04.20 в 05:10 отключились ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 1ст. ТЗНП, АПВ выведено (по нормальной схеме), на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. В 05:25 на Аргунской ТЭЦ включен В-162 - ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) замкнуты в транзит. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «В» на опоре № 6 Л-160 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Несвоевременное устранение загрязнения изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 6 Л-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 6 Л-160. на ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
44 | Чеченэнерго | 12.04.2020, 07-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Южная. 12.04.2020 в 07-18 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 58 фазы "А" следы перекрытия изолятора по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
45 | Чеченэнерго | обрыв шлейфа на ТП-1/19 фаза "А" МТЗ. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП-1/19 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП-1/19 фаза "А" на ТП-1/19 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
46 | Чеченэнерго | 12.04.2020., 15 часов 55 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №60. 12.04.2020., 15 часов 58 минут при РПВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 060 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
47 | Чеченэнерго | 12.04.2020 г. в 16-24 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Горец обнаружен разбитый проходной изолятор на потребительском ТП-2/40 фаза «В». 12.04.2020 г. в 17-58 после отключения потребительского ТП-2/40., Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Разбит проходной изолятор на потребительском ТП-2/40 фаза «В». | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
48 | Чеченэнерго | 13.04.2020., 05 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №52. 13.04.2020., 05 часов 35 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
49 | Чеченэнерго | 13.04.2020, 07-58 действием ТО отключился фидер Ф-12 от ПС 110 кВ Южная. 13.04.2020 в 07-59 при РПВ успешном Ф-12 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68 на Ф-12 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
50 | Чеченэнерго | 13.04.2020, 23-28 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 13.04.2020 в 23-32 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12. на Ф-19 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
51 | Чеченэнерго | 14.04.2020 в 08-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "№84". Отключенные потребители 1 345 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен сбитый опора № 23. 14.04.2020 в 10-20 после устранения дефекта Ф-3 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора № 23, в результате наезда автотранспорта. 4.15, Сбита опора № 23, в результате наезда автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора № 23 на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "№84", Опора 023 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "№84" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
52 | Чеченэнерго | 14.04.2020 13-59 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. Отключенная нагрузка 6 МВт. Отключенные потребители 60459 чел. 14.04.2020 14-01 при РПВ Л-48 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «C» на опоре № 62 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «C» на опоре № 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «C» на опоре № 62. на ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
53 | Чеченэнерго | 15.04.2020, 14-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. 15.04.2020 в 15-05 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 96-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 96-97. на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
54 | Чеченэнерго | 15.04.2020., 15 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 15.04.2020., 15 часов 15 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №54 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-4 п/с Катар-Юрт, Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС льясов Х Х
55 | Чеченэнерго | 15.04.2020., 17 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №26. 15.04.2020., 17 часов 27 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
56 | Чеченэнерго | 15.04.2020 г. в 19-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 15.04.2020 г. в 19-12 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 101 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
57 | Чеченэнерго | 15.04.2020 в 18-25 действием ТО отключился Ф-19ПС 110кВ Южная. Отключенные потребители 3500 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв провода в пролете опор 104-105.. 15.04.2020 в 19-35 после устранения дефекта Ф-19ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение проводов в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 104-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 104-105. на Ф-19ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-19ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
58 | Чеченэнерго | 15.04.2020 22:25 действием 2 ст. ДЗ отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17). Отключенная нагрузка 3.5 МВт. Отключенные потребители 23829 чел. 15.04.2020 22:27 при РПВ Л-17 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы А. В. С на опоре № 32 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз А. В. С на опоре № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз А. В. С на опоре № 32. на ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110-Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
59 | Чеченэнерго | 15.04.2020 г. в 22-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-6 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв провода в пролете опор №22-23. 15.04.2020 г. в 23-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №22-23. на ВЛ 10 кВ Ф-6 п/с "Урус-Мартан", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
60 | Чеченэнерго | 15.04.2020., 22 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское. 15.04.2020., 22 часов 58 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
61 | Чеченэнерго | 15.04.2020 г. в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово. 15.04.2020 г. в 22-55 при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 77 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77. на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
62 | Чеченэнерго | Разрушение разрядника фазы "А" на ТП 9/29 МТЗ, РПВ неуспешно | 3.4.7.3, Старение разрядника на ТП9-29/400 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит разрядник на ТП9-29/400 Ф-9 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита разрядник на ТП9-29/400 Ф-9 ПС "Курчалой-110" на КТПН 9-29/400кВ ПС"Курчалой-110", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
63 | Чеченэнерго | 16.04.2020 03:10 действием ТО отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". 16.04.2020 03:12 при РПВ Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
64 | Чеченэнерго | 16.04.2020., 05 часов 34 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен разрушение разрядника Ф-С на ТП 1/22. 16.04.2020., 07 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Разрушение разрядника Ф-С на ТП 1/22 МТЗ, | 3.4.7.3, Старение разрядника на ТП1-22/250 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" 4.16, Разбит разрядник ТП 1-22/250 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита разрядник ТП1-22/250 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 1-20/250кВ ПС"Курчалой", Разрядник, РВП-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
65 | Чеченэнерго | 24.04.2020 в 07-50 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены загрязненные изоляторы следами продуктов жизнедеятельности птиц на опоре №92. 24.04.2020 в 07-55 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 92 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
66 | Чеченэнерго | 16.04.20 в 11:33 на ПС 110 кВ Ойсунгур по НО заявке выведена в аварийный ремонт 3-СШ-110 для устранения течи масла ТН-3 110, доливки масла. ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) переведена в тупиковый режим работы. Последствий для потребителей не было. В 14:00 на ПС 110 кВ Ойсунгур введена в работу 3-СШ-110, произведена ревизия контактных соединений, долито масло. | 3.4.7.3, Не выявлено своевременно и не устранено ухудшение уплотнительного прокладка нулевого изолятора ТН-3 110 ПС Ойсунгур в результате длительной эксплуатации. 4.7, Износ уплотнительного прокладка нулевого изолятора ТН-3 110 ПС Ойсунгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ уплотнительного прокладка нулевого изолятора на ТН-3 110 ПС Ойсунгур. | Произвести ревизию всех маслонаполненных оборудовании на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
67 | Чеченэнерго | 16.04.20 в 18:03 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.10, На опоре № 302 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
68 | Чеченэнерго | 17.04.2020 07:10 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". 17.04.2020 07:15 при РПВ Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36 Ф-17 "Гудермес-Сити" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
69 | Чеченэнерго | 18.04.2020 поступило сообщение от местного жителя об обрыве грозотроса в пролетах опор № 61-63. В 14:34 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) по неотложной заявке отключена в аварийный ремонт для устранения обрыва грозотроса в пролетах опор № 61-63. Последствий для потребителей не было. В 19:06 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) введена в работу после демонтажа грозотроса в пролете опор № 61-63. | 3.4.7.3, Потеря механической прочности грозотроса, приведшая к обрыву грозотроса ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) в пролетах опор 61-63 в результате старения (Длительная эксплуатация.) 4.13, Обрыв грозотроса в пролетах опор 61-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в пролетах опор 61-63. на ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-Цемзавод Л-161, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
70 | Чеченэнерго | 18.04.2020 в 20-30 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №96. 18.04.2020 в 20-33 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №96 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
71 | Чеченэнерго | 19.04.2020 в 05-45 действием ТО отключился Ф-1 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 171 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Махкеты обнаружены грязные изоляторы на опоре №82. 19.04.2020 в 05-50 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на ВЛ 10кВ Ф-1 п/с Махкеты, Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
72 | Чеченэнерго | 19.04.2020, 09-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 19.04.2020 в 09-47 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭСМагомаев С.Д-Э.
73 | Чеченэнерго | 19.04.2020 в 19-33 действием МТЗ отключился Ф-17 п/с Консервная. Отключенные потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 сбита опора №48. 19.04.2020 в 21-15 после устранения дефекта Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №48. 4.14, Сбита опора №48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора №48. на Ф-17 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
74 | Чеченэнерго | 20.04.2020, 09-45 действием ТО отключился фидер Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник. 20.04.2020 в 09-47 при РПВ успешном Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №74 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы Ф-А на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-А на опоре №74 на Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
75 | Чеченэнерго | 20.04.2020., 23 часов 01 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 20.04.2020., 23 часов 03 минут при РПВ Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
76 | Чеченэнерго | 21.04.2020, 08-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 21.04.2020 в 08-15 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №107 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №107 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
77 | Чеченэнерго | 21.04.2020., 08 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен повреждённый изолятор на опоре №119. 21.04.2020., 09 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, повреждён изолятор на опоре №119 Ф-9 ПС Ачхой-Мартан Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение в результате длительной эксплуатации повреждён изолятор на опоре №119 Ф-9 ПС Ачхой-Мартан на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 119 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
78 | Чеченэнерго | 21.04.2020 г. в 20-00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 21.04.2020 г. в 20-05 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 124 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №124. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 124 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
79 | Чеченэнерго | 22.04.2020. в 8-14 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ищерская. Отключенные потребители 7649 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВТ. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение изолятора на опоре № 23 фаза "С". 22.04.2020. в 8-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ищерская введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Поврежден изолятор на опоре № 23 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Ищерская", Опора 023 | Произвести обход осмотра Ф-4 Ищерская. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
80 | Чеченэнерго | 22.04.2020 г. в 08-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-6 ПС Предгорная обнаружено разрушение изоляторов на ТП-6/17 фаза "А" "В" "С". 22.04.2020 г. в 11-40 после замены изоляторов на ТП-6/17 Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на ТП-6/17 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению трех изоляторов фаз "А" "В" "С". 4.12, Разрушение изоляторов на ТП-6/6 фаза "А" "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ТП-6/6 фаза "А" "В" "С". на КТП 6-6/100 кВ ПС "Предгорная", КТП 6-6/100 кВ ПС "Предгорная"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
81 | Чеченэнерго | 22.04.2020., 09 часов 37 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 22.04.2020., 09 часов 37 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 84 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
82 | Чеченэнерго | 23.04.2020, 14-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 23.04.2020 в 14-55 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №33 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №33 на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
83 | Чеченэнерго | 23.04.2020, 16-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 23.04.2020 в 16-28 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 84 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
84 | Чеченэнерго | 24.04.2020. в 05-35 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №127. 24.04.2020. в 05-40 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы фазы А и В на опоре № 127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №127. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 127 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
85 | Чеченэнерго | 24.04.2020. в 05-35 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3659 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружена грязные изоляторы на опоре №142. 24.04.2020.в 05-40 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы Ф - В и С на опоре №142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №142 на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 142 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
86 | Чеченэнерго | 24.04.2020., 08 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен грязные изоляторы на опоре № 170. 24.04.2020., 08 часов 18 минут при РПВ Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре № 170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре № 170.Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 170 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
87 | Чеченэнерго | 24.04.2020. в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена перекрытия изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опорах №234-235. 24.04.2020.в 08-30 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опорах № 234 и 235 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
88 | Чеченэнерго | 24.04.2020., 15 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Разрушены разрядники Ф- А и С на ТП-1-4/250. 24.04.2020., 16 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит разрядник на ТП1-4/250 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит разрядник на ТП1-4/250 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 1-4/250кВ ПС"Бачи- юрт", Разрядник, РВП-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
89 | Чеченэнерго | 25.04.2020, 16-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная 25.04.2020 в 16-57 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №73 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №73 на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
90 | Чеченэнерго | 25.04.2020, 22-18 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 25.04.2020 в 22-22 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 114 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
91 | Чеченэнерго | 26.04.2020., 08 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Серноводскоет. 26.04.2020., 08 часов 55 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №134 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №134 на Ф-3, опора №134 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Серноводское, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
92 | Чеченэнерго | 27.04.2020 в 10-30 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9700 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен разрушенный изолятор 10 кВ Ф- В и С на опоре № 71. 27.04.2020 в 11-57 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разрушен изолятор 10 кВ Ф- В и С на опоре № 71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор 10 кВ Ф- В и С на опоре № 71 на Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
93 | Чеченэнерго | 27.04.2020 10:55 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. 27.04.2020 10:57 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
94 | Чеченэнерго | 27.04.2020 г. в 16-38 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 27.04.2020 г. в 16-40 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор 67-68-69 из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор 67-68-69 ,Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
95 | Чеченэнерго | 27.04.2020 в 19:17 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан. В 19-20 при РПВ Ф-9 введен в работу. 27.04.2020 в 21-21 действием МТЗ повторно отключился ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан. В 21-25 при РПВ Ф-9 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Причиной отключения явились касания проводов фаз А В С в пролетах опор 10 кВ из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор 10 кВ на Ф-9 ПС Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
96 | Чеченэнерго | 27.04.2020 г. в 19-30 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-18 ПС Горец. 27.04.2020 г. в 19-35 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлетывание проводов в пролетах опор 10 кВ №104-105 из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор 104-105 ,Ф-18 ПС Горец. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
97 | Чеченэнерго | 27.04.2020, 19-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник. 27.04.2020 в 19-47 при РПВ успешном Ф-37 ПС 110 кВ Холодильниквведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 119-120 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
98 | Чеченэнерго | 27.04.2020, 19-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник. 27.04.2020 в 19-47 при РПВ успешном Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 67-68 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
99 | Чеченэнерго | 27.04.2020., 19 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 27.04.2020.,20 часов 05 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 55-56 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
100 | Чеченэнерго | 27.04.2020., 22 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 27.04.2020., 22 часов 50 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 18-19 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
101 | Чеченэнерго | 28.04.2020, 01-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт". 28.04.2020 в 01-08 при РПВ успешном Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 37-38 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
102 | Чеченэнерго | 28.04.2020, 01-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-17 п/с Консервная. 28.04.2020 в 01-15 при РПВ успешном Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 162-163 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
103 | Чеченэнерго | 28.04.2020 04:49 жействием 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121). АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 337 следы перекрытия на проводе и на траверсе в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121). устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
104 | Чеченэнерго | 28.04.2020., 08 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 10 408 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 103-104 в результате сильного ветра. 28.04.2020., 08 часов 30 минут МТЗ, РПВ успешно Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов 10 кВ в пролетах опор 103-104 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
105 | Чеченэнерго | 30.04.2020., 10 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 30.04.2020., 10 часов 40 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
106 | Чеченэнерго | 30.04.2020 г. в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС ГРП- 110. 30.04.2020 г. в 16-50 при РПВ Ф-19 ПС ГРП -110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №68 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №68 на ВЛ 10кВ Ф-19 ПС "ГРП-110", Опора 068 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
107 | Чеченэнерго | 01.05.2020г. 08:30ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 9470 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №103. 01.05.2020г. 08:35ч до после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляторов на опоре №103 на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-2, Опора 103 | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
108 | Чеченэнерго | 01.05.2020. в 15-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу. Отключенные потребители 4947 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена грязные изоляторы на опоре №72. 06.11.2018 в 15-17 Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №72. на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 072 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
109 | Чеченэнерго | 04.05.2020, 03-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная". 04.05.2020 в 03-35 при РПВ успешном Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №62 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №62 на Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
110 | Чеченэнерго | :04.05.2020, 09-50 действием ТО отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 04.05.2020 в 10-00 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37. на Ф-27 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
111 | Чеченэнерго | 04.05.2020., 10 часов 28 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен на опоре № 124 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 04.05.2020., 10 часов 30 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.10, На опоре № 124 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
112 | Чеченэнерго | 04.05.2020., 13 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №74. 04.05.2020., 13 часов 50 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
113 | Чеченэнерго | 04.05.2020, 14-52 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 04.05.2020 в 14-55 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-19 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
114 | Чеченэнерго | Ж04.05.2020г. в 17-36 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ведено. Отключенные потребители 1 977 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-3 ПС Ведено обнаружены грязные изоляторы на опоре №19. 04.05.2020 в 17-41 при РПВ Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19 на ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено, Опора 019 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
115 | Чеченэнерго | Ж05.05.2020 в 10-33 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 12 обнаружено что повреждена концевая муфта на ТП-97. 05.05.2020 в 11-55 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение концевой муфты на ТП-97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП-97 на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
116 | Чеченэнерго | 05.05.2020, 11-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная". 05.05.2020 в 11-08 при РПВ успешном Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 54 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
117 | Чеченэнерго | 05.05.2020., 12 часов 56 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 2 188 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен Схлест проводов в пролете опор 66-6705.05.2020., 14 часов 20 минут при РПВ Ф-15 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 66-67 на ПС Цемзавод Ф-15 | Произвести обход осмотр ,ПС Цемзавод Ф-15 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
118 | Чеченэнерго | 05.05.2020., 14 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 648 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен Обрыв шлейфа на ТП 7/21. 05.05.2020., 15 часов 49 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, обрыв шлейфа на ТП 7/21 в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 7/21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 7/21 на КТП 7-15/100 кВ ПС "Шали", ТП 7-15/100 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
119 | Чеченэнерго | 05.05.2020., 19 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 05.05.2020., 19 часов 56 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №50 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
120 | Чеченэнерго | 06.05.2020, 05-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-8 от ПС 110 кВ Южная. 06.05.2020 в 05-10 при РПВ успешном Ф-8 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на Ф-8 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
121 | Чеченэнерго | 06.05.2020, 08-20 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Южная. 06.05.2020 в 08-25 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №29 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №29 на Ф-22 ПС 110 кВ Южная. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
122 | Чеченэнерго | От 06.05.2020 в 15-30 до 07.05.2020 в 15-16 отключились ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт, ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с Серноводская, ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская. Отключенная нагрузка 10,2 МВт. Отключенные потребители 52 508 чел. При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. От 06.05.2020 в 16-15 до 07.05.2020 в 15-20 все фидера введены в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, ВЛ 10 кВ ф-2, ф-6, ф-8 и ф-9 п/с Катар-Юрт, ВЛ 10 кВ Ф-2 и Ф-4 п/с Самашки, ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с Серноводская, ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
123 | Чеченэнерго | От 06.05.2020 в 18-50 до 07.05.2020 в 11-54 отключились ВЛ 10 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, ВЛ-10 кВ Ф-15 и Ф-28 ПС 110 кВ Северная, ВЛ 10 кВ Ф-1 и Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", ВЛ 10 кВ Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ №84. Отключенная нагрузка 7,7 МВт. Отключенные потребители 34 552 чел. При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. От 06.05.2020 в 22-50 до 07.05.2020 в 12-40 все фидера введены в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник, ВЛ-10 кВ Ф-15 и Ф-28 ПС 110 кВ Северная, ВЛ 10 кВ Ф-1 и Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", ВЛ 10 кВ Ф-23 от ПС 110 кВ Восточная, ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
124 | Чеченэнерго | 06.05.2020 в 19-40 действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412. Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 9302 чел. 06.05.2020 в 19-43 при РПВ Л-412 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильный порывистый ветер) наброс ветки на РУ-6 кВ ПС Толстой-Юрт. | Произвести послеаварийную проверку защит ввод Т-1 ВЛ-35 кВ на ПС Толстой-Юрт. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
125 | Чеченэнерго | 06.05.2020 20:40 действием МТЗ отключились ВЛ 10 кВ Ф-4 и Ф-7 "ПС Наурская". Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 7 750 чел. При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. 06.05.2020 в 20-42 Ф-4 и Ф-7 "ПС Наурская" введены в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 и Ф-7 "ПС Наурская", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
126 | Чеченэнерго | От 06.05.2020 в 21:20 до 07.05.2020 17:04 действием МТЗ из-за сильного порывистого ветра и дождя отключились ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная, ВЛ 10 кВ Ф-11 и Ф-16 п/с "Красноармейская", ВЛ 10 кВ Ф-18 и Ф-19 п/с "Горец". При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. 06.05.2020 в 22-50 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу, 07.05.2020 в 03-10 ВЛ 10 кВ Ф-11 и Ф-16 п/с "Красноармейская" введены в работу, 07.05.2020 в 09-24 ВЛ 10 кВ Ф-18 и Ф-19 п/с "Горец" введены в работу. Все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная; ВЛ 10 кВ Ф-11 и Ф-16 п/с "Красноармейская"; ВЛ 10 кВ Ф-18 и Ф-19 п/с "Горец", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
127 | Чеченэнерго | 06.05.2020 в 22-05 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод- Предгорная (Л-86). Отключенная нагрузка 2.5 МВт. Отключенные потребители 9720 чел. 06.05.2020 в 22-10 при РПВ Л-86 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 41, с последующим КЗ на линии. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод- Предгорная (Л-86), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
128 | Чеченэнерго | 06.05.2020 в 22:30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35кВ Курчалой, 07.05.2020 в 08:30 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой, 07.05.2020 в 09:12 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра 07.05.2020 в 00-05 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" введен в работу, 07.05.2020 в 09-10 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Курчалой" введен в работу, 07.05.2020 в 09-19 при РПВ ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу, все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35кВ Курчалой; ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" ; ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
129 | Чеченэнерго | 06.05.2020 в 23:25 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", в 23-30 при РПВ Ф-1 введен в работу. 07.05.2020 в 10-45 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", в 11-15 при РПВ Ф-4 введен в работу. Сильный дождь, ветер. | 3.4.11, схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-1 и Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
130 | Чеченэнерго | 07.05.2020 из-за сильного ветра и дождя действием МТЗ отключились; в 09:12 ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, в 09-19 при РПВ Ф-30 введен в работу. в 15:06 ВЛ 6 кВ Ф-18, Ф-19 и Ф-22 от ПС 110 кВ Гудермес, в 15-08 при РПВ Ф-18, Ф-19 и Ф-22 на ПС 110 кВ Гудермес введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити; ВЛ 6 кВ Ф -18, Ф-19 и Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
131 | Чеченэнерго | 07.05.2020., 10 часов 49 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 2 895 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Обрыв провода в пролете опор №44-45 Ф-"А" "В" в результате сильного ветра. 07.05.2020., 11 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.11, Обрыв провода в пролете опор №44-45 Ф-"А" "В" в результате сильного ветра. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №44-45 Ф-"А" "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №44-45 Ф-"А" "В". на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сержень-Юрт, Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
132 | Чеченэнерго | 07.05.2020 в 13:26 на ПС 110 кВ № 84 (при КЗ в сети 6 кВ на Ф-2 отходящего от ПС 110 кВ № 84) действием ДЗШ 110 отключились ШСВ-110, В-185, В 110 Грозненская ТЭС, АПВ ШСВ-110, В-185 успешное. Последствий для потребителей не было. Причина: Излишняя работа ДЗШ-110 (при КЗ в сети 6 кВ на Ф-2 отходящего от ПС 110 кВ № 84.) (Погодные условия: Сильный ветер, ливневые дожди). В 14:01 на ПС 110 кВ № 84 персоналом включен В 110 Грозненская ТЭС. В 18:36 на ПС 110 кВ № 84 ДЗШ 110 выведена из работы. | 3.4.7.3, В ходе послеаварийной проверки ДЗШ на I СШ-110кВ на ПС №84 обнаружен обрыв жилки кабеля токовых цепей шкафу зажимов ТТ В-185. 4.12, Обрыв жилки кабеля токовых цепей шкафу зажимов ТТ В-185. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилки кабеля токовых цепей шкафу зажимов ТТ В-185. на ПС №84 | Произвести послеаварийную проверку ДЗШ на ПС №84. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
133 | Чеченэнерго | 07.05.2020. 15-38 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "№84", 07.05.2020. в 15-40 при Ф-3 ПС "№84" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов в пролете опор 116-117 из-за ветра. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "№84" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
134 | Чеченэнерго | 08.05.2020 08-13 действием МТЗ отключились ВЛ 6 кВ Ф-1, Ф-2 и Ф-3 ПС "Энгель-Юрт. в 08-17 при РПВ Ф-1, Ф-2 и Ф-3 ПС "Энгель-Юрт введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1, Ф-2 и Ф-3 ПС "Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
135 | Чеченэнерго | 08.05.2020 в 09:08 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, 1 зоны ДЗ, ТО, АПВ неуспешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, АПВ (КС).Последствий для потребителей не было. В 09:42 РПВ ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) с ПС 330 кВ Моздок успешно, на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ замкнулась в транзит действием АПВ КС. | 3.4.8.5, Предположительно причиной отключения и межфазного КЗ явилось обрабатывание полей химикатами. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская Л-129, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
136 | Чеченэнерго | 08.05.2020 в 14-05 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен схлест проводов на опорах №66,67,67. 08.05.2020 в 14-07 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлеты проводов в пролетах опор 66-67-68 из-за ветра. | Произвести обход с осмотром Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
137 | Чеченэнерго | 09.05.2020., 01 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №84. 09.05.2020., 01 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №84 на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 084 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
138 | Чеченэнерго | 09.05.2020 от 07-05 до 23-35 действием МТЗ из-за сильных ливневых дождей и ветра отключились ВЛ 10 кВ Ф-3 и Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой", ВЛ 10 кВ Ф-1 и Ф-3 ПС "Бачи-Юрт". 09.05.2020 в 07-10 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Курчалой" введен в работу. 09.05.2020 в 07-22 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. 09.05.2020 в 10-21 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой" введен в работу. 09.05.2020 в 23-38 при РПВ ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра, перекрытие изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при ливневых дождей. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 и Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой"; ВЛ10 кВ Ф-1 и Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
139 | Чеченэнерго | 09.05.2020 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Горец. 09.05.2020 г. в 07-40 при РПВ Ф-2 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Перекрытие изоляции 10 кВ по слою загрязнения при ливневых дождей. 4.17, Грязные изоляторы на опорах №93. 94 и 102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опорах №93. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 093; Грязные изоляторы на опорах № 94. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 094; Грязные изоляторы на опорах №102. на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", Опора 102 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
140 | Чеченэнерго | 09.05.2020 в 8-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Кирово. Отключенные потребители 8587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разбитый проходной изолятор фазы В и С на ТП 3/27. после устранения дефекта Ф-3 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.12, разбиты проходные изоляторы фазы В и С на ТП 3/27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбиты проходные изоляторы фазы В и С на ТП 3/27 на ПС 35 кВ Кирово Ф-3 ТП 3/27 | произвести обход осмотра Ф-3 ПС Кирово устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Наурских РЭС Реунов В.Н.
141 | Чеченэнерго | 09.05.2020 в 10:40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Гвардейская. 09.05.2020 в 10:42 при РПВ Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26 на ВЛ 6-10кВ Ф-4 ПС Гвардейская, Опора 026 | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
142 | Чеченэнерго | 09.05.2020 10-48 действием МТЗ из-за ливневых дождей одновременно отключились Ф-1 и Ф-5 ПС Шали. 09.05.2020 10-51 при РПВ Ф-1 и Ф-5 ПС Шали введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при ливневых дождей. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 и Ф-5 ПС "Шали", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
143 | Чеченэнерго | 09.05.2020 в 14:33 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, МФО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «А» на опоре № 10, фазы «В» на опоре №44 и фазы «А» на опоре № 90 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), в результате ливневых дождей. Несвоевременное устранение загрязнения изоляции. 4.12, Нарушение электрической изоляции. Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 10, фазы «В» на опоре №44 и фазы «А» на опоре № 90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре № 10, фазы «В» на опоре №44 и фазы «А» на опоре № 90. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайками | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайками, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
144 | Чеченэнерго | 09.05.2020 в 16-50 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены на опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 09.05.2020 в 16-55 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 51 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
145 | Чеченэнерго | 10.05.2020 в 05-35 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №43. 10.05.2020 в 05-40 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №43 на Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход с осмотром Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
146 | Чеченэнерго | 10.05.2020 г. в 06-22 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Горец. 10.05.2020 г. в 06-25 при РПВ Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 20 следы перекрытия изоляторов 10 кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20. на ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
147 | Чеченэнерго | 10.05.2020 г. в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. 10.05.2020 г. в 06-32 при РПВ Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 92 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №92. на ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец", Опора 092 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
148 | Чеченэнерго | Разбиты проходные изоляторы фазы А и В на ТП 1/3 МТЗ, | 3.4.7.3, Старение, исчерпание ресурса. 4.12, Разбиты проходные изоляторы фазы А и В на ТП 1/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
149 | Чеченэнерго | Разбит проходной изолятор на ТП 4/29 МТЗ, РПВ неуспешно | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, Разбит проходной изолятор на ТП 4/29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на ТП 4/29 на Ф-4, ТП 29 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
150 | Чеченэнерго | 10.05.2020., 08 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 21-22. 10.05.2020., 10 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 21-22. на ВЛ 10 кВ ф-6 п/с Катар-Юрт, Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
151 | Чеченэнерго | 10.05.2020 10:00 действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3043 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен грязные изоляторы на опоре №82. 10.05.2020 10:04 при РПВ Ф-2 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на "ПС-Саясан" Ф-2, Опора 082 | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
152 | Чеченэнерго | Грязные изоляторы на опоре №55 МТЗ | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №55 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №55 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 055 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
153 | Чеченэнерго | 10.05.2020., 10 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 10.05.2020., 11 часов 03 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опорах №230, 231, 232 и 247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 230; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 231; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 232; Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ ф-2 п/с Катар-Юрт, Опора 247 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
154 | Чеченэнерго | 11.05.2020., 00 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 11.05.2020., 00 часов 30 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 112 следы перекрытия изоляторов фаз "А", "В", "С" по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
155 | Чеченэнерго | 11.05.2020 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС ЦЕМЗАВОД. Отключенные потребители 9874 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №92. 11.05.2020 в 07-54 после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. | 3.4.10, На опоре № 92 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
156 | Чеченэнерго | 11.05.2020. в 08-50 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5300 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-23 обнаружена грязные изоляторы на опоре №88. 11.05.2020. в 08-54 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
157 | Чеченэнерго | 11.05.2020., 08 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 35 кВ "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-17 обнаружен грязные изоляторы на опоре №60. 11.05.2020. 08 часов 54 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС 35 кВ "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №60 Ф-17 на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 060 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
158 | Чеченэнерго | 11.05.2020, 12-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье. 11.05.2020 в 12-40 при РПВ успешном Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №82 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №82 на Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
159 | Чеченэнерго | 11.05.2020 в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "ГРП-110". Отключенные потребители 2364 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 23-24. 11.05.2020 в 15-00 после устранения дефекта Ф-17 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 23-24 на Ф-17 ПС "ГРП-110" | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
160 | Чеченэнерго | 11.05.2020., 20 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. 11.05.2020., 20 часов 50 минут при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-4 Серноводская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
161 | Чеченэнерго | 11.05.2020 21:50 оперативным персоналом ПС-35 кВ Ачхой -Мартан, при возникновении "земли" в сети 35 кВ, отключена ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой -Мартан (Л-60). Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 77249 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролетах опор 63-66 фаза "В". В 22:35 нагрузка частично переведена на ВЛ 35 кВ Горец - Катыр-Юрт (Л-480), остаются погашенными потребители в количестве 36 828 чел (Роткл.= 6 МВт). В 22:45 на ПС 35 кВ Ачхой-Мартан включены ВЛ 10 кВ Ф-3, Ф-7 нагрузкой 1,5 МВт, остаются отключенными потребители в количестве 29775 чел (Р откл.=4,5 МВт). В 02:20 12.05.2020 после замены провода включена в работу ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой Мартан (Л-60), всем потребителям подано напряжение и восстановлена нормальная схема. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролетах опор 63-66 фаза "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролетах опор 63-66 фаза "В" на ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
162 | Чеченэнерго | 12.05.2020 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-5 п/с 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-5/17. 12.05.2020 в 07-47 после устранения дефекта Ф-5 п/с 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-5/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-5/17 на Ф-5 п/с 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
163 | Чеченэнерго | 12.05.2020., 10 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 12.05.2020., 11 часов 30 минут при РПВ Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1. Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре №51 на ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой), Опора 051 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
164 | Чеченэнерго | 12.05.2020 в 11-30 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв кабеля между КТП-620-ТП-410. 12.05.2020 в 18-50 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Обрыв кабеля между КТП-620-ТП-410 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв кабеля между КТП-620-ТП-410 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
165 | Чеченэнерго | 12.05.2020г. 15:10ч. действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены на опоре № 109 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 12.05.2020г. 15:15ч. при РПВ Ф-5 ПС Знаменская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 109 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
166 | Чеченэнерго | 12.05.2020 в 15-20 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружено падение провода с изолятора на опоре №198. 12.05.2020 в 16-50 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Падение провода с изолятора. 4.12, Падение провода с изолятора на опоре №198 Ф-"А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение провода с изолятора на Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход с осмотром Ф-24 6кВ ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
167 | Чеченэнерго | 13.05.2020 в 08:29 отключена персоналом ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Шелковская. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-146 отключен. Причина: Подмыта опора ЛЭП №46 в непосредственной близости от русла р. Сунжа. В 11:08 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) выведена в ремонт, заявка до 18:00 20.05.20. 18.05.2020 в 23-13 после переноса ВЛ-110 кВ из подтопляемой зоны (Л-146) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Подмыта опора ЛЭП №46 в непосредственной близости от русла р. Сунжа. ВЛ выведена в ремонт для переноса ВЛ-110 кВ из подтопляемой зоны. | Перенести опору №46 в безопасное расстояние. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
168 | Чеченэнерго | 13.05.2020., 15 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 1/46. 13.05.2020., 17 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.12, повреждён проходной изолятор на ТП 1/46 ПС 35 кВ Красноармейская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение в результате длительной эксплуатации повреждён проходной изолятор на ТП 1/46 ПС 35 кВ Красноармейская на Ф-1, ТП 46 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
169 | Чеченэнерго | 13.05.2020. 20-05 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС "Электроприбор". 13.05.2020. в 20-22 при Ф-7 ПС "Электроприбор" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, На опоре № 131 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А по слою загрязнения при сильный ливневых дождей. 4.12, На опоре № 131 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 131 следы перекрытия изолятора 6 кВ Ф-А. на ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Электроприбор", Опора 131 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
170 | Чеченэнерго | 13.05.2020 21:10 действием МТЗ отключились ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная и ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. Отключенные потребители 5 500 чел. При обходах осмотрах обнаружены схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. 13.05.2020 21:15 ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная и ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная введены в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная и ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
171 | Чеченэнерго | 13.05.2020 22-27 действием МТЗ отключились ВЛ 6 кВ Ф-6 и Ф-9 ПС 35 кВ Беной. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. Отключенные потребители 7 997 чел. 13.05.2020 22-30 на ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Беной РПВ успешно. На ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Беной РПВ неуспешно. При обходе осмотре Ф-6 ПС Беной обнаружен разбитый изолятор на опоре №93 13.05.2020 в 23-40 после замены поврежденного изолятора Ф-6 ПС Беной введен в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Причиной возникновения нарушения явились сильные ливневые дожди которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 1 изолятора 6 кВ Ф- В на опоре №93 4.12, Разбит изолятор 6 кВ Ф- В на опоре №93 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 6 кВ Ф- В на опоре №93 на "ПС-Беной" Ф-6, Опора 093 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 и Ф-9 ПС 35 кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
172 | Чеченэнерго | 14.05.2020 г. в 00-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 5 ПС Урус-Мартан 1 обнаружены разбитые 2 изолятора 10 кВ фазы "В" и "С" на опоре № 234 . 14.05.2020 г. в 01-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Причиной возникновения нарушения явились сильные ливневые дожди которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению двух изоляторов Ф- В и С на опоре № 234. 4.12, Разрушены 2 изолятора 10 кВ фазы "В" и "С" на опоре № 234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены 2 изолятора 10 кВ фазы "В" и "С" на опоре № 234. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 234 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
173 | Чеченэнерго | Разбит 1 изолятор Ф-В на опоре №13 МТЗ | 3.4.12.3, Причиной возникновения нарушения явились сильные ливневые дожди которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора Ф- В на опоре № 13. 4.12, Разбит 1 изолятор Ф-В на опоре №13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Правобережная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
174 | Чеченэнерго | 14.05.2020., 09 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Братская. 14.05.2020., 09 часов 25 минут при РПВ Ф-3 ПС Братская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Братская", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Братская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Надтеречных РЭС Курбанов М.Х.
175 | Чеченэнерго | 14.05.2020., 16 часов 45 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 2 188 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен На опоре № 50 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 14.05.2020., 17 часов 00 минут при РПВ Ф-15 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 50 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ПС Цемзавод Ф-15, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
176 | Чеченэнерго | 15.05.2020 в 04:17 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 з. ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось несвоевременное устранение дефектов. На опорах №№ 129 и 130 загрязнение изоляции(пылевыми уносами с полей). 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опорах № 129 и 130. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «С» на опорах № 129 и 130. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
177 | Чеченэнерго | 15.05.2020. в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 11093 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-24 обнаружена грязные изоляторы на опоре №104. 15.05.2020. в 10-30 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате снижения температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №104 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №104 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
178 | Чеченэнерго | 15.05.2020 в 11:21 На ПС 110 кВ Горячеисточненская по неотложной заявке выведены в ремонт 1СШ-110 и 2СШ-110, для устранения нагрева ножей фазы "С" разъединителя СР-110. Последствий для потребителя не было. В 13:51 на ПС 110 кВ Горячеисточненская введены в работу 1СШ-110 и 2СШ-110, произведена замена ножей разъединителя СР-110 фазы "С". | 3.4.7.3, Длительная эксплуатация оборудования без проведения своевременного технического обслуживания. Нагрев ножей разъединителя СР-110 кВ Ф-С. 4.13, Нарушение электрического контакта, нагрев ножей разъединителя СР-110 кВ Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев ножей разъединителя СР-110 кВ Ф-С. на ПС 110 кВ Горячеисточненская, СР-110 кВ Ф-С ПС 110 кВ Горячеисточненская | Произвести ревизию всех контактных соединений на ПС 110 кВ Горячеисточненская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС СУЭС Хамзатов А.Д.
179 | Чеченэнерго | 16.05.2020, 00-42 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 16.05.2020 в 00-49 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №66 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
180 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 04:24 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием на ПС 330 кВ Грозный 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС); на ПС 110 кВ ГРП-110 сработавших устройств РЗА не обнаружено. РМП не определено (по ФП повреждение в 0,5 км от ПС 330 кВ Грозный) В 04:24 одновременно на ПС 110 кВ ГРП-110 отключилась 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ (отключились выключатели В-136, ШСВ-110, В 110 Грозненская ТЭС II цепь), АПВ не работало (АПВ выполнено от ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136)), схемно отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Черноречье включены СР-2-110, СР-1-110, отключен ЛР-Л-137. Обесточены: ПС 110 кВ Черноречье, ПС 110 кВ Горец, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ГРП-110, Рн=30,2 МВт, 187320 человек, Грозненский район, Заводской район города Грозный. В 04:54 на ПС 110 кВ ГРП-110 РПВ 2 СШ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь успешно (после произведенного осмотра зоны действия ДЗШ 2 СШ 110 кВ, замечаний нет). В 04:56 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен ШСВ-110. Запитаны потребители ПС 110 кВ ГРП-110, Рн= 26 МВт, 167420 человек. В 05:07 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 330 кВ Грозный успешно. Запитаны потребители ПС 110 кВ Черноречье, Рн=4,2 МВт, 19900 человек. В 05:48 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-136 (ВЛ 110 кВ Грозный-ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) замкнута в транзит), блинкер неисправность цепей напряжения поднят. В 08:11 на ПС 110 кВ ГРП-110 ДЗШ 110 выведена из работы, по причине излишней работы при КЗ на ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). В 13:25 на ПС 110 кВ ГРП-110 В-136 по НО заявке отключен в ремонт с переводом через обходной выключатель для послеаварийной проверки защит. Заявка до 17-00 19.05.2020. В 13:45 на ПС 110 кВ ГРП-110 введена в работу ДЗШ 110. Причина работы ДЗШ: неправильная сборка токовых цепей в ячейке В-136 (после вывода выключателя В-136 токовые цепи в ДЗШ исключены от данного выключателя, токовые цепи в ДЗШ введены от ОВ). | 3.4.10, ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на опоре № 12 (1,8 км от ПС 330 кВ Грозный) следы перекрытия по Ф "В" с провода на траверсу в результате наброса провода птицами. 3.4.13.4, Причиной работы ДЗШ явилось неправильная сборка токовых цепей в ячейке В-136 (после вывода выключателя В-136 токовые цепи в ДЗШ исключены от данного выключателя, токовые цепи в ДЗШ введены от ОВ). Дефект в монтаже токовых цепей ДЗШ-110. 4.12, На опоре № 12 следы перекрытия по Ф "В" с провода на траверсу в результате наброса провода птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 12 следы перекрытия по Ф "В" с провода на траверсу в результате наброса провода птицами. на ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 1. Провести послеаварийную проверку устройств ДЗШ 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ ГРП-110 Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 2. Произвести ревизию всех устройств релейной защиты на ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М. 3. Установить птице-защитные устройства ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
181 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 10-12 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 9800 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор 22-23. 16.05.2020 в 11-42 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 22-23. на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
182 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 10-38 действием МТЗ отключился Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3 138 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 10 кВ обнаружен обрыв провода в пролете опор №16-17. 16.05.2020 в 12-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода пролете опор №16-17 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
183 | Чеченэнерго | 16.05.2020., 16 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-4,Ф-2 ПС 110 кВ Самашки. 16.05.2020., 16 часов 08 минутпри РПВ Ф-4,Ф-2 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха Грязные изоляторы на опоре №61 на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Самашки, Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-4,Ф-2 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
184 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 20:44 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес - Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес - Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 146 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Установить птице-защитные устройства на ВЛ-110 кВ Л-149 на опорах №140-150. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
185 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 21-33 действием МТЗ отключился Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-21 (повреждена концевая муфта в ячейке РП-10 в сторону КТП-326).. 16.05.2020 в 21-43 после устранения дефекта Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабель в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждена концевая муфта в ячейке РП-10 в сторону КТП-326. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: (повреждена концевая муфта в ячейке РП-10 в сторону КТП-326). на Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
186 | Чеченэнерго | 16.05.2020. 21-35 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная. 16.05.2020. в 21-40 при Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
187 | Чеченэнерго | 16.05.2020, 23-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-16 п/с Консервная. 16.05.2020 в 23-35 при РПВ успешном Ф-16 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-16 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
188 | Чеченэнерго | 16.05.2020 в 23-48 отключилась ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412. на ПС Толстой-Юрт действием ТО. На ПС Горячеисточненская отключений не было. Отключенная нагрузка 1.8 МВт. Отключенные потребители 9302 чел. 16.05.2020 в 23-50 при РПВ Л-412 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Следы перекрытия провода в пролете опор 64-65 в результате попадания молнии. 4.12, Следы перекрытия провода в пролете опор 64-65 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия провода в пролете опор 64-65 на ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
189 | Чеченэнерго | 17.05.2020., 00 часов 18 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 7 510 чел. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен на опоре № 31 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. 17.05.2020., 00 часов 21 минут при РПВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, на опоре № 31 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные Изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сержень-Юрт, Опора 031 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
190 | Чеченэнерго | 7.05.2020., 01 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв провода фазы "В" между опорами 38-39. (Межфазное КЗ) 17.05.2020., 02 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.13, Обрыв провода фазы "В" между опорами 38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами 38-39 ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Сильный ветер на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 038 - 039 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
191 | Чеченэнерго | 17.05.2020г. в 01-52 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС35кВ "Ведено". Отключенные потребители 4 600 чел. Отключенная нагрузка 1,0МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен разбитый изолятор проходной фазы В на ТП 6-39. 17.05.2020г. в 02-56 после устранения дефекта Ф-6 ПС"Ведено" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбитый изолятор проходной фазы В на ТП 6-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной фазы В на ТП 6-39 на Ф-6 ПС "Ведено" | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС"Ведено", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
192 | Чеченэнерго | 17.05.2020 в 05-05 действием МТЗ отключился В-Т2-10 ПС 35 кВ Ведено. Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенные потребители 16182 чел. 17.05.2020 в 05-10 при РПВ В-Т2-10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, В следствии протечки дождевой воды в ячейку 10 кВ "Ф-6" произошло перекрытие в сторону секции шин 10 кВ . Повреждений не было. 4.12, в ячейке 10 кВ "Ф-6" произошло перекрытие в сторону секции шин 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в ячейке 10 кВ "Ф-6" произошло перекрытие в сторону секции шин 10 кВ. на В-Т2-10 ПС 35 кВ Ведено | Устранить место протечки дождевой воды в КРУН-10 кВ на ПС Ведено. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
193 | Чеченэнерго | 17.05.2020г. 06:52ч. .. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 3,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен на ТП- 2/48 разрушен проходной изолятор. 17.05.2020г. 07:58ч. после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема в нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь. гроза. 4.12, Разрушен проходной изолятор на ТП 2/48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор на ТП 2/48. на Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
194 | Чеченэнерго | 17.05.2020 в 08-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 4482 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено Схлест проводов в пролете опор № 52-53. 17.05.2020 в 08-43 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.11, Схлест проводов в пролете опор № 52-53 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
195 | Чеченэнерго | 17.05.2020 в 13-10 действием ТО отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено Грязные изоляторы на опоре №74. 17.05.2020 в 13-13 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шатой , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
196 | Чеченэнерго | 17.05.2020, 21-48 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 17.05.2020 в 21-50 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 37, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
197 | Чеченэнерго | 18.05.2020, 23-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 18.05.2020 в 23-12 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №6 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №6 на Ф-15 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
198 | Чеченэнерго | 20.05.2020г. 09:02ч. действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 7013 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен на опоре № 37 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 20.05.2020г. 09:11ч. при РПВ Ф-3 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 37 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
199 | Чеченэнерго | 20.05.2020., 20 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №22. 20.05.2020., 20 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22 Ф-3 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 Ф-3 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
200 | Чеченэнерго | 21.05.2020 14:22 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити". 21.05.2020 14:25 при РПВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 12 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
201 | Чеченэнерго | 22.05.2020., 07 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре №25. 22.05.2020., 07 часов 32 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №25 Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 025 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
202 | Чеченэнерго | Ж22.05.2020г. 07:37ч. действием МТЗ отключился Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай - Юрт. Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы А и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 274, с последующим КЗ на линии. 22.05.2020г. 07:40ч. при РПВ Ф-2 ПС Ножай - Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы А и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 274, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
203 | Чеченэнерго | 22.05.2020., 08 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен пробита проходной изолятор ТП3-53/160. 22.05.2020., 10 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора ТП3-53 результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробита проходной изолятор на ТП3-53/160 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита проходной изолятор на ТП3-53/160 Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 5-69/160кВ ПС"Курчалой", Разрядник, РВ0-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
204 | Чеченэнерго | 22.05.2020. в 07-18 и 08-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен Повреждён проходной изолятор на ТП 5/23. 23.05.2020., 08-55 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждён проходной изолятор на ТП 5/23 в результате старения. 4.17, Повреждён проходной изолятор на ТП 5/23. 23.05.2020. Ф-5 ПС "Бачи-Юрт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита проходной изолятор на ТП5-23/400 Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 5-23/100кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
205 | Чеченэнерго | 22.05.2020. 10 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Обрыв провода в пролёте опор № 23-24. 22.05.2020., 12 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода на Ф-25 ПС "Курчалой-110" в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 23-24. Ф-25 ПС "Курчалой-110". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 23-24. Ф-25 ПС "Курчалой-110". на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Пролет 023 - 024 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
206 | Чеченэнерго | 22.05.2020 в 14:27 на ПС 110 ГРП-110 при производстве переключений по выводу в ремонт В 110 Грозненская ТЭС II цепь при отключении ШР-2 110 Грозненская II цепь включился ЗНВ ШР-2 110 Грозненская II цепь Ф "В". Действием ДЗШ 2 сш 110 кВ отключились выключатели В-136, ШСВ-110. АПВ выведено на время переключений. Схемно отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). Обесточены: ПС 110 кВ Горец и 2СШ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110. Обесточены потребители: Роткл=30 МВт, население 187 320 чел, частично г.Грозный, Грозненский р-он, полностью Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановском р-он частично. Схемно режимные особенности: Т-1 (2,5 МВА; 110/10 кВ), Т-2 (2,5 МВА; 110/10 кВ), Т-3 (25 МВА; 110/35/10 кВ) и Т-4 (25 МВА; 110/35/10 кВ) на 2СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110. Последствий для персонала нет. В 14:50 на ПС 110 ГРП-110 (после осмотра оборудования в зоне действия ДЗШ) отключен ЗНВ ШР-2 110 Грозненская II цепь Ф "В" В 15:02 на ПС 110 кВ ГРП-110 при попытке включить В-136 от КУ не управляется. Причина: неисправен КУ на щите управления. В 15:07 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен ШСВ-110 - всем потребителям подано напряжение. В 15:46 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-136 с панели управления. В 16:14 на ПС 110 кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС II цепь введен в работу. | 3.4.10, Замыкание провода в результате повреждения кабеля дистанционного управления ЗН ГТЭС II цепь фазы «В» грызунами. 4.12, Повреждение кабеля дистанционного управления ЗН ГТЭС II цепь фазы «В» грызунами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля дистанционного управления ЗН ГТЭС II цепь фазы «В» на 2-СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110 | Произвести дератизацию против грызунов на ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
207 | Чеченэнерго | 22.05.2020 в 23-20 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 4 326 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-6 ПС Ведено обнаружен разбитый изолятор проходной на ТП 6-35. 23.05.2020 в 00-15 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор проходной на ТП 6-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной на ТП 6-35 на Ф-6 ПС "Ведено" | Произвести обход осмотр Ф-10 кВ от ПС 35 кВ Беной. устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
208 | Чеченэнерго | 22.05.2020г. 23:20ч. действием МТЗ отключился Ф-10 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода в пролете опор 31-32 фаза "А". 23.05.2020г. 00:40ч. после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 31-32 фаза "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 31-32 фаза "А" на "ПС-Беной" Ф-10, Пролет 031 - 032 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
209 | Чеченэнерго | 23.05.2020, 00-59 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 23.05.2020 в 01-02 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №16 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №16 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
210 | Чеченэнерго | 23.05.2020 г. в 10-32 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Горец. 23.05.2020 г. в 10-40 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 217, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
211 | Чеченэнерго | 23.05.2020 г. в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 23.05.2020 г. в 10-52 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.2, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №76. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 076 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
212 | Чеченэнерго | 23.05.2020 г. в 11-02 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 23.05.2020 г. в 11-04 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.2, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
213 | Чеченэнерго | 23.05.2020 г. в 23-32 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан . 23.05.2020 г. в 23-34 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 115 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №115. на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", Опора 115 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
214 | Чеченэнерго | 25.05.2020., 12 часов 42 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Соскочил провод с изолятора на опоре № 5. 25.05.2020., 13 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение вязки в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв вязки на опоре №5 Ф-3 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №5 Ф-3 ПС "Курчалой" на ВЛ10 кВ Ф-3 ПС "Курчалой", Опора 005 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
215 | Чеченэнерго | 25.05.2020, 15-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 П/С 110кВ Южная. 25.05.2020 в 15-36 при РПВ успешном Ф-12 П/С 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №70 на Ф-12 П/С 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 П/С 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
216 | Чеченэнерго | 25.05.2020., 17 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-9 обнаружен пробита проходной изолятор. 25.05.2020., 18 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Часть III - Нарушение требований НПА | 3.4.7.3, Старение проходной изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор ТП9-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор ТП9-13 на ТП 9-13/250кВ ПС"Курчалой-110", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Курчалой-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
217 | Чеченэнерго | 25.05.2020 в 21-38 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-18 на опоре № 64 обнаружены следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц.25.05.2020 в 21-40 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
218 | Чеченэнерго | 25.05.2020 в 21-50 отключилась ВЛ 35 кВ Самашки-Серноводская Л-47. На ПС Самашки действием МТЗ. Отключенная нагрузка 2.5 МВт. Отключенные потребители 12048 чел. 25.05.2020 в 21-53 при РПВ Л-47 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы В на опоре № 25, фазы С на опоре № 45, фазы В на опоре № 79 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы В на опоре № 25, фазы С на опоре № 45, фазы В на опоре № 79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы В на опоре № 25, фазы С на опоре № 45, фазы В на опоре № 79. на ВЛ 35 кВ Самашки-Серноводская Л-47 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Самашки-Серноводская Л-47, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
219 | Чеченэнерго | 25.05.2020., 23 часов 12 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110" При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре №27. 25.05.2020., 23 часов 16 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №27. Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 027 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
220 | Чеченэнерго | 25.05.2020 г. в 23-49 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Предгоная. 25.05.2020 г. в 23-53 при РПВ Ф-6 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 71 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71. на ВЛ 10кВ Ф-6 ПС "Предгорная", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
221 | Чеченэнерго | 26.05.2020., 08 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №24. 26.05.2020.,10 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Разрушен изолятор фазы "В" на опоре № 11 из-за старения в результате длительной эксплуатации 4.16, Соскочил провод с изолятора фазы "В" опора № 11. Разрушен изолятор фазы "В". (Межфазное КЗ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "В" на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
222 | Чеченэнерго | 26.05.2020, 09-08 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная. 26.05.2020 в 09-11 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
223 | Чеченэнерго | 26.05.2020 10-00 действием МТЗ отключился В-Т-1-10 кВ ПС 35 кВ Аэропорт. Отключенная нагрузка 1.5 МВт. Отключенные потребители 7500 чел. 26.05.2020 10-10 при РПВ В-Т-1-10 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось межфазное КЗ фазы А и С на фидере 5 ПС Аэропорт в результате схлеста проводов в пролете опор 6-7. 4.4, Близкое межфазное КЗ фазы А и С на фидере 5 ПС Аэропорт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Близкое межфазное КЗ фазы А и С на фидере 5 ПС Аэропорт на Ф-5 ПС Аэропорт | Произвести перетяжку проводов Ф-5 ПС Аэропорт. Ответственное лицо: Главный инженер ГРЭС Байгереев Р.М.
224 | Чеченэнерго | 26.05.2020 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 7 291 чел. Отключенная нагрузка 1,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 26.05.2020 в 12-00 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 44 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
225 | Чеченэнерго | 26.05.2020 в 13-50 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №47. 26.05.2020 в 13-55 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
226 | Чеченэнерго | 26.05.2020 в 14-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ "Махкеты". Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружены грязные изоляторына опоре №12. 26.05.2020 в 14-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12 на ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Махкеты, Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
227 | Чеченэнерго | 27.05.2020 09:46 действием МТЗ отключился ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур". При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен прошитый изолятор 6 кВ на опоре №142. 27.05.2020 в 11:40 после устранения дефекта ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Прошит изолятор 6 кВ на опоре №142 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Прошит изолятор 6 кВ на опоре №142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошит изолятор 6 кВ на опоре №142 на ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", Опора 142 | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
228 | Чеченэнерго | 27.05.2020, 13-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 27.05.2020 в 13-12 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №101 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №101 на Ф-15 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
229 | Чеченэнерго | 27.05.2020, 17-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 27.05.2020 в 17-18 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-28 от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
230 | Чеченэнерго | 27.05.2020, 19-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор. 27.05.2020 в 19-30 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
231 | Чеченэнерго | 27.05.2020, 22-40 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор. 27.05.2020 в 22-44 при РПВ успешном Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изолятора фазы "С" и траверса на опоре № 37, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
232 | Чеченэнерго | 28.05.2020, 12-15 действием ТО отключился фидер Ф-10 от ПС 110 кВ Северная ; Ф-10 10 кВ от ПС 110 кВ Северная. 28.05.2020 в 12-17 при РПВ успешном Ф-10 от ПС 110 кВ Северная ; Ф-10 10 кВ от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №71 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №71 на Ф-10 от ПС 110 кВ Северная ; Ф-10 10 кВ от ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 от ПС 110 кВ Северная. устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
233 | Чеченэнерго | 28.05.2020 в 15:02 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился выключатель В-103 (МКП-110), сработавших устройств РЗА не обнаружено. При включении выключателя В-103, выключатель от КУ не управляется. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ ГРП-110 велись переключения по вводу в работу выключателя В-103 и выводу в резерв выключателя ОВ-110 (переводу ВЛ 110 кВ Самашки- ГРП-110 (Л-103) на собственный выключатель, на момент отключения выключатель В-103 был включен, выключатель ОВ-110 отключен. В 15:30 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен ОВ-110, ВЛ 110 кВ Самашки- ГРП-110 (Л-103) включена в транзит. Причина отключения неисправность РПР (реле повторителя) ШР-103-1 на ПС 110 кВ ГРП-110. Последствий для потребителя не было. 19:03 на ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу выключатель В-103, обходной выключатель ОВ-110 выведен в резерв. Произведена замена РПР (реле повторителя ШР-103-1) | 3.4.7.3, Неисправность РПР (реле повторителя) ШР-103-1 на ПС ГРП-110 в результате старения. 4.13, Подгорание контактов в реле повторителя РП-18-6 в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание контактов в реле повторителя РП-18-6 в результате износа. на ПС ГРП-110 | Произвести осмотр аналогических реле (реле повторителя) на ПС ГРП-110. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
234 | Чеченэнерго | 29.05.2020 г. в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Урус-Мартан . 29.05.2020 г. в 11-55 при РПВ Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 52 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
235 | Чеченэнерго | 29.05.2020 г. в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан . 29.05.2020 г. в 11-55 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 6 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №6. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан", Опора 006 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
236 | Чеченэнерго | 29.05.2020г. 12:16ч. действием МТЗ одновременно отключились Ф-9 и Ф-10 от ПС 35 кВ Беной. 29.05.2020г. 12:22ч. после устранения дефектаФ-9 и Ф-10 ПС Беной введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. При обходах осмотрах обнаружены следы перекрытия проводов в результате схлеста из-за сильного ветра. | 3.4.11, Следы перекрытия проводов в результате схлеста из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор Ф-9 и Ф-10. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
237 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 17-55 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №457-458 в результате сильного ветра и ливневых дождей. 29.05.2020 в 18-48 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №457-458 в результате сильного ветра и ливневых дождей. 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №457-458. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №457-458. на ВЛ 6,10 кВ Ф- 4 ПС "Итум-Кали", Пролет 457 - 458 | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
238 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 18-15 и 18-25 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали и ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ. В 18-26 РПВ Ф-15 ПС АТЭЦ успешно. В 18-40 РПВ Ф-9 ПС Шали. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали и ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
239 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 18-18 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Шатой". Отключенные потребители 7 418 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлёст проводов фаз А, В, С, в пролетах опор 17, 18 и 19 в результате сильного ветра. 29.05.2020 в 18-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Шатой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов фаз А, В, С, в пролетах опор 17, 18 и 19 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
240 | Чеченэнерго | 29.05.2020, 18-27 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 29.05.2020 в 18-28 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, На опоре №20 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при ливневых дождей. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20 на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э
241 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 18-29 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Серноводское. 29.05.2020 в 18-55 РПВ Ф-2 п/с Серноводское успешно. 30.05.2020 в 01-15 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан. 30.05.2020 в 01-45 РПВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Серноводское и ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
242 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 18-34 и в 22-00 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Предгорная" и ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан". 29.05.2020 в 18-40 при РПВ Ф-4 ПС "Предгорная введена в равботу. 29.05.2020 в 23-31 после устранения схлеста проводов Ф-3 п/с "Урус-Мартан" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная" и ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан". Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
243 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 20-43 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено. 29.05.2020 в 21-10 при РПВ Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в пролетах опор из-за сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
244 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 20-50 действием МТЗ отключился В-Т1-35 кВ на ПС Итум-Кале, одновременно отключился В-490 на ПС 35 кВ Шатой. Отключенная нагрузка 3.5 МВт. Отключенные потребители 18 621 чел. При осмотре оборудования на ПС 35 кВ Итум-Кале обнаружен выброс изоляционной мастики В-Т1-35 кВ Ф-"В" в следствии перенапряжения в результате попадания молнии. 29.05.2020 в 21-00 при РПВ В-490 на ПС 35 кВ Шатой введен в работу. Запитаны потребители 10825 чел. 2.2 МВт. 30.05.2020 в 20-00 после устранения дефекта введен в работу В-Т1-35 кВ на ПС Итум-Кале, всем потребителям подано напряжение. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Выброс изоляционной мастики В-Т1-35 кВ Ф-"В" в следствии перенапряжения в результате попадания молнии. 4.7, Выброс изоляционной мастики В-Т1-35 кВ Ф-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс изоляционной мастики В-Т1-35 кВ Ф-"В" на В-Т1-35 кВ ПС 35 кВ Итум-Кале | Произвести ревизию всех выключателей на ПС 35 кВ Итум-Кале. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
245 | Чеченэнерго | 29.05.2020 24-40 действием МТЗ отключились ВЛ 6 кВ Ф-6 и Ф-2 ПС 35 кВ Беной. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 3618 чел. 29.05.2020 22-30 на ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Беной РПВ успешно. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов в результате сильного порывистого ветра. | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 и Ф-2 ПС 35 кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
246 | Чеченэнерго | 29.05.2020 в 21:43 отключалась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 1 ст.ТЗНП, 3 з.ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ярыксу В-128 не отключался, бл. устройств РЗА не обнаружено (КЗ самоустранилось). 29.05.2020 в 21:43 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием МФТО, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-149 не отключался бл. устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. В 23:00 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) отключена выключателями на ПС 110 кВ Ярыксу, ПС 110 кВ Ойсунгур. 30.05.2020 в 00:10 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт 30.05.2020 в 02:14 включена в работу ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) после восстановления грозотроса в пролете опор № 18-19. | 3.4.12.3, ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) обрыв грозозащитного троса в результате удара молнии в середине пролета опор № 18-19 с падением на землю. 4.13, ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 18-19 с падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) обрыв грозо-защитного троса в пролете опор № 18-19 на ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести внеочередную проверку сопротивления заземляющего контура на опорах №16-21. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А.
247 | Чеченэнерго | 30.05.2020 00:35 действием МТЗ из-за сильных ливневых дождей отключились В-Т2 35 кВ, В-Т2-10 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенная нагрузка 2.2 МВт. Отключенные потребители 12494 чел. 30.05.2020 в 01-17 при РПВ В-Т2 35 кВ, В-Т2-10 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Близкое трехфазное КЗ на фидере 9 ПС Ачхой-Мартан в результате сильных ливневых дождей и ветра. | Произвести ревизию всех выключателей на ПС Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
248 | Чеченэнерго | 30.05.2020 в 00-00 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 на опоре № 66 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. 30.05.2020 в 00-05 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режиме. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, На опоре № 66 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
249 | Чеченэнерго | 30.05.2020. 11-35 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". 30.05.2020. в 11-37 при Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, на опоре № 26,27 и 30 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 026; следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 027; следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 030 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
250 | Чеченэнерго | 30.05.2020 15-16 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. 30.05.2020 15:20 при РПВ Ф-3 введен в работу. 31.05.2020 09-27 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110". 31.05.2020 09-29 при РПВ Ф-9 введен в работу. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.4, Схлесты проводов в пролетах опор 10 кВ в результате сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов в пролетах опор 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой и ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110" | Произвести перетяжку проводов Схлесты проводов в пролетах опор ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой и ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110 ". Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
251 | Чеченэнерго | 30.05.2020 21:40 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ Северная. 30.05.2020 21:42 при РПВ Ф-15 введен в работу. 31.02.2020 08-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная". 31.02.2020 08-47 при РПВ Ф-7 введен в работу. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.4, Схлесты проводов, перекрытия изоляторов 10 кВ сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов, перекрытия изоляторов 10 кВ сильных ливневых дождей. на ВЛ 10 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ Северная и ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ Северная и ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Туркаев В.Н.
252 | Чеченэнерго | 31.05.2020 в 05-10 действием МТЗ отключился Ф-30 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 1 155 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 30 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-30/16. 31.05.2020 в 07-18 после устранения дефекта Ф-30 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный ветер, гроза, град. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-30/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-30 10 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
253 | Чеченэнерго | 31.05.2020., 08 часов 35 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 31.05.2020., 08 часов 37 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, на опоре № 11 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 11 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей ПС Ачхой-Мартан Ф-9 Сильный ветер на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 011 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
254 | Чеченэнерго | 31.05.2020 в 09-32 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС "Итум-Кала". Отключенные потребители 3 029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен на опоре № 101 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. 31.05.2020 в 09-34 после устранения дефекта Ф-4 ПС "Итум-Кала" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, на опоре № 101 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 101 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С на ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала" | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
255 | Чеченэнерго | 31.05.2020., 12 часов 51 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Червленая. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен на опоре № 71 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. 31.05.2020., 12 часов 53 минут при РПВ Ф-7 ПС Червленая введен в работу. | 3.4.12.3, Сильные ливневые дожди, гроза. 4.12, на опоре № 71 следы перекрытия изоляторов 10 кВ Ф-А,В,С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные Изоляторы на ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Червленная", Опора 071 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Червленая , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О.
256 | Чеченэнерго | 31.05.2020 в 17-45 действием ТО отключился Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ при раскопочных работах сторонней организацией. 31.05.2020 в 19-24 после устранения дефекта Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.1, Поврежден кабель 10 кВ при раскопочных работах сторонней организацией. 4.12, Поврежден кабель 10 кВ при раскопочных работах сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ при раскопочных работах сторонней организацией на Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-6 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
257 | Чеченэнерго | 31.05.2020 в 21-03 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ "Махкеты". Отключенные потребители 8 041 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. РПВ успешно. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружено на опоре №97 перекрытие изоляторов фазы "В" и "С" продуктами жизнедеятельности птиц. 31.05.2020 в 21-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов фазы "В" и "С" на опоре № 97, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Веденских РЭС Гацаев Т.Ш.
258 | Чеченэнерго | 01.06.2020 в 07-04 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС "Цемзавод". Отключенные потребители 9 665 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. 01.06.2020 в 07-06 после устранения дефекта Ф-2 ПС "Цемзавод" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изолятор фазы "С" на опоре № 117, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
259 | Чеченэнерго | 01.02.2020 г. в 09-24 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Предгорная. 01.06.2020 г. в 09-30 при РПВ Ф-3 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 26 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №26. на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Предгорная", Опора 026 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
260 | Чеченэнерго | 01.06.2020г в 09-39 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу . Отключенные потребители 4947 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружена перекрытие изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №37. 01.06.2020г. в 09-47 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов фазы "С" на опоре № 37, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгу, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
261 | Чеченэнерго | 01.06.2020 г. в 13-14 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС Гудермес Сити. 01.06.2020 г. в 13-15 при РПВ Ф-23 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 61 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 061 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
262 | Чеченэнерго | 01.06.2020 в 14-46 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 282 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружены грязные изоляторы на опоре №20. 01.06.2020 в 17-50 при РПВ Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-14 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
263 | Чеченэнерго | 02.06.2020, 09-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 02.06.2020 в 09-17 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №88 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №88 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
264 | Чеченэнерго | 02.06.2020., 14 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. В 14-43 при РПВ Ф-1 введен в работу. 02.06.2020 21-17 действием МТЗ повторно отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен на опоре № 64 следы перекрытия изоляторов Ф-А и С по слою загрязнения при сильный ливневых дождей. МТЗ, РПВ успешно. 02.06.2020., 21 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.12.3, На опоре № 64 следы перекрытия изоляторов Ф-А и С по слою загрязнения при сильный ливневых дождей. МТЗ, РПВ успешно. 4.12, На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №64 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
265 | Чеченэнерго | 02.06.2020., 17 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Серноводская. 02.06.2020., 17 часов 555 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза. 4.12, На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов Ф-А В С по слою загрязнения при сильный ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 25 следы перекрытия изоляторов Ф-А В С по слою загрязнения при сильный ливневых дождей Сильный дождь. на Ф-2, опора №25 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Серноводская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
266 | Чеченэнерго | 02.06.2020 г. в 20-35 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-2 ПС Предгорная, а также в 21-10 действием МТЗ из-за сильного ветра отключились Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 и Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 02.06.2020 г. в 21-20 после устранения схлеста проводов Ф-2 ПС Предгорная введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. 02.06.2020 г. в 21-20 при РПВ введены в работу Ф-2 и Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный ветер, дождь, гроза. 4.12, Схлесты проводов в пролетах опор, перекрытие изоляции в результате сильного ветра и ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов в пролетах опор, перекрытие изоляции в результате сильного ветра и ливневых дождей. на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Пролет 012 - 013 | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Предгорная, ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Урус-Мартан 1 и ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
267 | Чеченэнерго | 02.06.2020., 23 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен На опоре № 164 следы перекрытия изоляторов Ф-А В С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. 02.06.2020., 23 часов 30 минут РПВ успешно Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза. 4.12, На опоре № 164 следы перекрытия изоляторов Ф-А В С по слою загрязнения при сильных ливневых дождей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 164 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
268 | Чеченэнерго | 03.06.2020, 09-25 действием МТЗ отключился фидер ПС 110 кВ Северная Ф-30. 03.06.2020 в 09-27 при РПВ успешном ПС 110 кВ Северная Ф-30 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 77, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Северная Ф-30, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С,Д-Э.
269 | Чеченэнерго | 03.06.2020, 16-57 действием МТЗ отключился фидер Ф-5 ПС 110 кВ Южная. 03.06.2020 в 16-59 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, На опоре №23 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №23 следы перекрытия изоляторов. на Ф-5 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
270 | Чеченэнерго | 03.06.2020, 17-04 действием МТЗ отключился фидер Ф-12 ПС 110 кВ Южная. 03.06.2020 в 17-07 при РПВ успешном Ф-12 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Сгорела концевая муфта на ТП-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфта на ТП-19. на Ф-12 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
271 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 17:46 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст. НЗЗ, 1 з. ДЗ, АПВ не было, на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. 03.06.2020 в 17:47 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская выключатель В-120 был отключен. В 21:34 на ПС 110 кВ Ищерская ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей) на опоре №143 ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120). 3.4.7.3, Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 110 кВ Ищерская явилось несвоевременное устранение разрегулировки привода МВ В-120. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 143. Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре №143 по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 143. на ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) 4.2, Износ механической части привода В-120 на ПС 110 кВ Ищерская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ механической части привода В-120 на ПС 110 кВ Ищерская на на ПС 110 кВ Ищерская | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
272 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:05 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево действием 1з. ДЗ, ТО, АПВ не успешно, на ПС 110 ГРП-110 действием 2 з. ДЗ, АПВ (КС). Обесточены: частично в Ачхой-Мартановского района (97820 человек)- 25 МВт, ПС 110 кВ Самашки. В 18:15 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ Плиево не успешно, сработавших устройств РЗА не обнаружено, ФП не работали. В 19:19 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ Плиево не успешно, сработавших устройств РЗА не обнаружено, ФП не работали. В 19:39 получено сообщение от персонала ПС 110 кВ Плиево о потере собственных нужд ПС. В 19:53 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно, запитаны все потребители. В 20:50 запитаны собственные нужды ПС 110 кВ Плиево (включен фидер 7 в работу от ПС 110 кВ Старая). В 21:25 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) замкнуты в транзит. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось несвоевременное устранение дефектов. На опоре № 125 Л-102 загрязнение изоляции фазы "С", на опоре №80 Л-103 загрязнение изоляции фазы "А", "В", "С" (пылевыми уносами с полей). 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 80 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки Л-103, на опоре №125 Ф-С ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево Л-102. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 80 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки Л-103, на опоре №125 Ф-С ВЛ 110 кВ Самашки-Плиево Л-102. на ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103) | Произвести внеочередные обходы осмотры на предмет состояния изоляторов, проводов, траверс и опор на всех фидерах 6-10 кВ АО "Чеченэнерго", выполнить работы по устранению выявленных замечаний не требующих затрат. Ответственное лицо: Начальники РЭС, ГЭС и производственных участков.
273 | Чеченэнерго | 03.06.2020 г. от 18-05 до 21-09 при сильном ветре произошли массовые отключения в сетях 6/35 кВ: ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60, ПС 35 кВ Предгорная (Ф-3), ПС 110 кВ Горец (Ф-20), ПС 110 кВ Горец (Ф-3), ПС 110 кВ Горец (Ф-2), ПС 110 кВ Горец (Ф-18), ПС 110 кВ Горец (Ф-19), ПС 35 кВ Урус-Мартан (Ф-3), ПС 35 кВ Урус-Мартан-1 (Ф-5 ), ПС 35 кВ Урус-Мартан-1 (Ф-2), ПС 110 кВ Восточная (Ф-23), ПС 110 кВ Восточная (Ф-12), ПС 110 кВ Холодильник (Ф-16), ПС 110 кВ Холодильник (Ф-35), ПС 110 кВ Восточная (Ф-3), ПС 110 кВ Северная (Ф-10), ПС 110 кВ Северная (Ф-15), ПС110 кВ Южная (Ф-5), ПС110 кВ Южная (Ф-12), ПС 110 кВ Южная (Ф-22), ПС 35 кВ Тепличная (Ф-1), ПС 35 кВ Тепличная (Ф-6), ПС 110 кВ Консервная (Ф-19), ПС 110 кВ Консервная (Ф-17), ПС 35 кВ Западная (Ф-12), ПС 35 кВ Аэропорт (Ф-3), ПС 35 кВ №56 (Ф-4), ПС 110 кВ Октябрьская (Ф-2), ПС 110 кВ ГРП-110 (Ф-5), ПС 110 кВ ГРП-110 (Ф-6), ПС 35 кВ Правобережная (Ф-1), ПС 35 кВ Правобережная (Ф-4), ПС 35 кВ Озеро (Ф-6), ПС 35 кВ Электроприбор (Ф-7), ПС 35 кВ Бердыкель (Ф-5), ПС 110 кВ Гудермес (Ф-2), ПС 110 кВ Гудермес (Ф-9), ПС 110 кВ Гудермес (Ф-4), ПС 110 кВ Гудермес (Ф-24), ПС 110 кВ Гудермес-Сити (Ф-23), ПС 35 кВ Мединструмент (Ф-1), ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ (Ф-17), ПС 35 кВ Бердыкель (Ф-4), ПС 35 кВ Бердыкель (Ф-7), ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ (ф-15), ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ (Ф-20), ПС 110 кВ АТЭЦ (Ф-14), ПС 110 кВ Шали (Ф-3), ПС 110 кВ Шали (Ф-5), ПС 110 кВ Цемзавод (Ф-4), ПС 35 кВ Сержень-Юрт (Ф-5), ПС 35 кВ Курчалой (Ф-25), ПС 35 кВ Бачи-Юрт (Ф-5), ПС 35 кВ Бачи-Юрт (Ф-1), ПС 110 кВ Курчалой (Ф-9), ПС 35 кВ Курчалой (Ф-6), ПС 35 кВ Ножай-Юрт (Ф-2), ПС 35 кВ Ведено (Ф-6), ПС 110 кВ Шелковская (Ф-9), ПС 110 кВ Шелковская (Ф-3), ПС 110 кВ Шелковская (Ф-8), ПС 35 кВ Наурская (Ф-1), ПС 35 кВ Кирово (Ф-3), ПС 35 кВ Николаевская (Ф-4), ПС 35 кВ Николаевская (Ф-2), ПС 35 кВ Знаменская (Ф-7), ПС 35 кВ Гвардейская (Ф-3), ПС 35 кВ Гвардейская (Ф-2), ПС 35 кВ Надтеречная (Ф-3), ПС 35 кВ Надтеречная (Ф-5). Отключенные потребители 191 200 чел. Отключенная нагрузка 46 МВт. 03.06.2020 решением штаба АО «Чеченэнерго» в связи с ухудшением погодных условий и массовыми отключениями в зоне территориальной ответственности АО «Чеченэнерго» введен особый режим работы (ОРР). В ходе аварийно-восстановительных работ задействованы 72 бригад, 150 человек, 80 единиц техники. 03.06.2020 г. введены в работу; в 21-23 ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Восточная в 21-48 ВЛ 10 кВ Ф-3 П/С 110 кВ Восточная в 22-01 ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ в 22-03 ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Октябрьская", ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Гудермес в 22-05 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" в 22-07 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали" в 22-10 ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с "Горец", ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Южная в 22-12 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт в 22-14 ВЛ 10 кВ Ф-1 Правобережная в 22-15 ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" в 22-16 ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец" в 22-17 ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Шелковская в 22-20 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Озеро в 22-21 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ ГРП-110 в 22-22 ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 35 кВ Западная в 22-24 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Надтеречная в 22-25 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Бердыкель в 22-26 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Шали в 22-31 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Сержень-Юрт в 22-34 ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ "Аэропорт" в 22-36 ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1" в 22-41 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель в 22-42 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Шелковская в 22-44 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель в 22-45 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная, ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ №56 в 22-46 ВЛ 10 кВ Ф-12 П/С 110кВ Южная в 22-51 ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Гвардейская в 22-53 ВЛ 10 кВ Ф-4 Правобережная в 21-54 ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Шелковская в 22-56 ВЛ 10 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ Холодильник в 21-57 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт в 22-59 ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец". 04.06.2020 г. введены в работу; в 00-01 ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 в 00-23 ВЛ 10 кВ Ф-19 п/с "Горец" в 00-37 ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Консервная в 00-46 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная в 00-56 ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС 110кВ Курчалой в 01-12 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Николаевская в 04-22 ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Цемзавод в 04-33 ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Наурская" в 04-41 ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес" в 05-20 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор в 05-24 ВЛ 10 кВ Ф-2 п/с Урус-Мартан 1 в 06-11 ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ "Гудермес" в 06-12 ВЛ 6 кВ Ф-35 кВ ПС 110 кВ Холодильник в 06-16 ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Кирово" в 06-20 ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС 110кВ Южная в 06-22 ВЛ 10 кВ Ф-14 Аргунская ТЭЦ в 06-25 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская в 06-56 ВЛ 10 кВ Ф-20 Аргунская ТЭЦ в 07-15 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 в 08-14 ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Восточная в 08-23 ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Мединструмент в 08-42 ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Северная в 10-03 ВЛ 6 кВ Ф-24 п/с Гудермес в 10-05 ВЛ 10 кВ Ф-17 п/с Консервная в 12-01 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Ведено в 12-20 ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 35 кВ Аргунская ТЭЦ в 12-24 ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 110 кВ Курчалой в 12-50 ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой в 13-23 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт в 14-10 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская в 14-25 ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Знаменская в 15-31 ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Надтеречная в 17-25 ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северная Все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 18-25 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 11.06.2020 г. №192.) 4.4, Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). на ВЛ 6-35кВ, ВЛ 6-35 кВ | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки-Плиево (Л-102/103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
274 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:45 при грозе и порывистом ветре отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) действием на ПС 330 кВ Грозный 1 з.ДЗ, АПВ не работало (КС); на ПС 110 кВ ГРП-110 сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ не работало. Обесточены: ПС 110 кВ Черноречье, ПС 110 кВ Горец, 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ ГРП-110, Рн=33 МВт, 144519 человек, Грозненский район, Заводской район города Грозный В 18:45 одновременно на ПС 110 кВ ГРП-110 отключилась 2 СШ 110 кВ (отключились выключатели В-136, ШСВ-110 был отключен, В 110 Грозненская ТЭС II цепь), излишним действием ДЗШ1 АПВ не работало (АПВ выполнено от ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), схемно отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). В 18:45 отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) действием 1 ст. ТЗНП, 3 з. ДЗ, АПВ не успешно. Схемно режимные особенности: ПС 110 кВ ГРП-110 отключен ШСВ-110 по режиму. В 19:41 на ПС 110 кВ ГРП-110 РПВ 2 СШ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь успешно. В 20:20 РПВ ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно. В 20:28 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно. В 20:38 ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) замкнута в транзит на ПС 330 кВ Грозный. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра (18-25 м/с) произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 110 кВ. 3.4.13.4, Дефекты монтажа токовых цепей ДЗШ 2 СШ 110 кВ. В ходе послеаварийной проверки обнаружено дополнительное заземление токовых цепей ДЗШ 2 СШ 110 кВ в шкафу зажимов ТТ ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 Октябрьская (Л-137) и ВЛ 110 кВ Грозный-ГРП 110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
275 | Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками 03.06.2020 В 18:46 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, АПВ успешно. В 18:54 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, АПВ успешно. В 18:57 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный № 3 с отпайками на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Грозный действием ДЗЛ, АПВ успешно. 18-59 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125). На Аргунская ТЭЦ 1 зона ДЗ. АПВ успешно. 19-31 отключалась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали - Цемзавод (Л-160/162), 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | 3.4.11, В результате превышения скорости ветра (18-25 м/с) произошли схлесты проводов, КЗ на ВЛ 110 кВ. | Произвести внеочередные обходы осмотры ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайками, 2 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный 1 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали - Цемзавод (Л-160/162), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
276 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:49 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, АПВ не успешно. В 19-21 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево с ПС 110 кВ Плиево не успешно, сработавших устройств РЗА не обнаружено. В 20-21 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево с Грозненская ТЭС успешно, линия замкнута в транзит. | 3.4.12.2, В результате сильного порывистого ветра возникла пляска проводов межфазное КЗ Ф "А" и "С" в пролете опор 50-51. 4.12, Нарушение электрической изоляции между Ф "А" и "С" в пролете опор 50-51 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление натяжения проводов пролет оп. 50-51 на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор по всей трассе ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
277 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:57 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненская ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Северная отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей), изоляции фазы «С» на опоре №61. 4.12, Нарушение изоляции гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №61 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №61. на ВЛ 110 кВ Грознская ТЭС- Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грознская ТЭС- Северная с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
278 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:48 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) действием: на ПС 110 кВ Затеречная ПДФНЗ, АПВ успешное; на ПС 110 кВ Ищёрская отключений не было, сработавших устройст РЗА не обнаружено. Длина ВЛ - 132,95 км РМП выясняется. 03.06.2020 в 18:48 одновременно отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) на ПС 110 кВ Затеречная ПДФНЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было, сработавших устройст РЗА не обнаружено. Погодные условия: гроза, ветер. Длина ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124): 132,95 км. РМП: выясняется. В 19:03 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская I цепь с отпайками (Л-123) действием: на ПС 110 кВ Затеречная ПДФНЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было, сработавших устройст РЗА не обнаружено. В 19:45 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) на ПС 110 кВ Затеречная ПДФНЗ, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ Ищерская отключений не было, сработавших устройст РЗА не обнаружено. В 21:13 на ПС 110 кВ Затеречная ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) замкнута в транзит. В 22:01 на ПС 110 кВ Ищерская отключена ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) из-за выявлено неполнофазного режима. При осмотре ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) обнаружен обрыв шлейфа ф."С" на оп.№6 (1км от ПС 110 кВ Ищерская), провис со стороны ПС 110 кВ Ищерская. 04.06.2020 в 17:53 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) выведена в ремонт для ремонта шлейфа на оп.№6. 4.06 в 21-30 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками(Л-124) введена в работу, после ремонта шлейфа на оп.№6. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 18-25 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 11.06.2020 г. №192.) 4.13, Обрыв шлейфа Ф "С" на опоре №6 в результате старения. (Длительная эксплуатация) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф "С" на опоре №6 на ВЛ 110 кВ Л-124 Затеречная-Ищерская | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Л-124 Затеречная-Ищерская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
279 | Чеченэнерго | 03.06.2020., 22 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен грязные изоляторы на опоре №86. 03.06.2020., 22 часов 46 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №86 Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №86 Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
280 | Чеченэнерго | 04.06.20200 в 06:28 отключились ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей)изоляции фазы «В» на опоре № 64 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 64. Нарушение электрической изоляции по слою загрязненной изоляции, при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 64. на ВЛ 110 кВ Наурская-ПС№ 84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская-ПС№ 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
281 | Чеченэнерго | 05.06.2020., 18-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110". 05.06.2020. в 21-25 Ф-5 ПС "ГРП-110" введен в работу. 06.06.2020 в 07-45 действием МТЗ повторно отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110". 06.06.2020 в 07-48 РПВ Ф-5 ПС "ГРП-110" успешно. При обходе осмотре Ф-5 замечаний нет. Причиной явилось повреждение изолятора на гирлянде Ф-"В" выхода ВЛ 10 кВ. на портале ПС ГРП-110. Дефектный изолятор заменен. | 3.4.7.3, Причиной явилось повреждение изолятора на гирлянде Ф-"В" выхода ВЛ 10 кВ. на портале ПС ГРП-110. Дефектный изолятор заменен. 4.12, Поврежден изолятор на гирлянде Ф-"В" выхода ВЛ 10 кВ. на портале ПС ГРП-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на гирлянде Ф-"В" выхода ВЛ 10 кВ. на портале ПС ГРП-110. на ПС ГРП-110. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
282 | Чеченэнерго | 05.06.2020 г. в 19-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. При обходе осмотре Ф-1 ПС Урус-Мартан обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1/4. 05.06.2020 г. в 21-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП 1/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 1/4. на КТП 1-4/160кВ ПС "Урус-Мартан", КТП 1-4/160кВ ПС "Урус-Мартан"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
283 | Чеченэнерго | 05.06.2020 в 21-40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружено перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 46, с последующим КЗ на линии. . 05.06.2020 в 21-43 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной отключения явилось перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 46, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
284 | Чеченэнерго | 06.06.2020., 09 часов 49 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 635 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №64. 06.06.2020., 09 часов 51 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №64 4.12, Грязные изоляторы на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №64 на ВЛ 10 кВ Ф3- ПС "Шали", Опора 064 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
285 | Чеченэнерго | 06.06.2020., 09 часов 53 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 039 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Повреждение проходного изолятора 10 кВ ф «В» на ТП-5/23. 06.06.2020., 11 часов 31 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. | 3.4.7.3, Повреждение проходного изолятора 10 кВ ф «В» на ТП-5/23 в результате длительной эксплуатации 4.12, Повреждение проходного изолятора 10 кВ ф «В» на ТП-5/23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали", ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
286 | Чеченэнерго | 06.06.2020., 10 часов 09 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 7 378 чел. Отключенная нагрузка 2,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №22. 06.06.2020., 10 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, На опоре № 22 следы перекрытия изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Шали, Опора 022 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
287 | Чеченэнерго | 06.06.2020 в 13-12 действием МТЗ отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 710 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 22 обнаружены грязные изоляторы №12. 06.06.2020 в 13-14 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-22 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
288 | Чеченэнерго | 06.06.2020, 15-20 действием МТЗ отключился фидер ф-7 ПС 35 кВ Тепличная. 06.06.2020 в 15-23 при РПВ успешном ф-7 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №37 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №37 на ф-7 ПС 35 кВ Тепличная | Произвести обход осмотр ф-7 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
289 | Чеченэнерго | 06.06.2020 в 14-04 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 587 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены грязные изоляторы на опоре №88. 06.06.2020 в 17-07 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.12, Грязные изоляторы на опоре №88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-24 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
290 | Чеченэнерго | 06.06.2020 г. в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Урус-Мартан . 06.06.2020 г. в 18-53 при РПВ Ф-3 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №20. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Урус-Мартан", Опора 020 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
291 | Чеченэнерго | 07.06.2020 г. в 08-24 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Энгель-Юрт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Энгель-Юрт обнаружена сбитая опора №16. 07.06.2020 г. в 09-40 после устранения дефекта Ф-1 ПС Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №16 в результате наезда автотранспорта. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
292 | Чеченэнерго | 07.06.2020, 10-32 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 от ПС 110 кВ Северная. 07.06.2020 в 10-35 при РПВ успешном Ф-28 от ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 29 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-28 от ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
293 | Чеченэнерго | 08.06.2020 г. в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС Урус-Мартан . 08.06.2020 г. в 08-35 при РПВ Ф-8 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 82 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
294 | Чеченэнерго | 08.06.2020, 10-14 действием МТЗ отключился фидер Ф-10 ПС 110 кВ Северная. 08.06.2020 в 10-15 при РПВ успешном Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22. на Ф-10 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
295 | Чеченэнерго | 08.06 .2020 в 12:13 отключались ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) действием: на ПС 110 кВ Цемзавод 2ст. ТЗНП, АПВ успешное; на Аргунской ТЭЦ 2ст. ТЗНП, АПВ выведено согласно нормального режима. Последствий для потребителей не было. В 12:25 на Аргунской ТЭЦ включен В-162 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) замкнуты в транзит. 10.06.2020 г. в 11-10 по неотложной заявке выведен в ремонт ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) для замены почерневшей гирлянды изоляторов фазы "А" "В" "С" опоре №54. Последствий для потребителей не было. В 15-57 после замены почерневшей гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы "А" "В" "С" на опоре №54 Л-160 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" "В" "С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160). Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
296 | Чеченэнерго | 08.06.2020. в 17-00 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Правобережная 08.06.2020. в 17-05 при РПВ Ф-4 ПС Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №44, несвоевременное устранение дефектов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Правобережная", Опора 044 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Правобережная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
297 | Чеченэнерго | 09.06.2020 в 03:24 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ КС не работало. Последствий для потребителей не было. В 03:49 на ПС 110 кВ Ищерская включен В-120 с контролем синхронизма - ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) замкнута в транзит | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей)изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре №104 3.4.7.3, Несвоевременное выявление разрегулировки блок-контактов привода МВ Л-120 на ПС Ищерская. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 104. Нарушение электрической изоляции при увлажнении загрязненной изоляции, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 104. на ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) 4.13, Нарушение электрического контакта блока-контактов привода МВ Л-120 на ПС Ищерская в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка блока-контактов привода МВ Л-120 на МВ Л-120 ПС Ищерская | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок-Ищерская (Л-120), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
298 | Чеченэнерго | 09.06.2020., 09 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Самашки. 09.06.2020., 09 часов 26 минут при РПВ Ф-4 П110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоПричиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздухаре №57 на ВЛ 10 кВ Ф-4 п/с Самашки, Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
299 | Чеченэнерго | 09.06.2020, 15-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная". 09.06.2020 в 15-07 при РПВ успешном Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №77 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
300 | Чеченэнерго | 09.06.2020 в 15-37 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС "ГРП-110". Отключенные потребители 9 700 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен повреждение на потребительском ТП, пробит разрядник. 09.06.2020 в 15-42 после устранения дефекта Ф-5 ПС "ГРП-110"введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Пробит разрядник на потребительском ТП | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
301 | Чеченэнерго | 09.06.2020., 16 часов 33 минут действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 4 900 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №21. 09.06.2020., 16 часов 35 минут РПВ успешно Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Шали", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
302 | Чеченэнерго | 09.06.2020, 17-33 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная". 09.06.2020 в 17-35 при РПВ успешном Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №12 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №12. на Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
303 | Чеченэнерго | 09.06.2020, 19-02 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 09.06.2020 в 19-04 при РПВ успешном Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №86 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №86 на Ф-9 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
304 | Чеченэнерго | 09.06.2020 в 20-07 действием ТО отключился Ф-8 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1020 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено повреждение кабельной муфты 10 кВ на КТП-732. 09.06.2020 в 21-51 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение кабельной муфты 10 кВ на КТП-732. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 10 кВ на КТП-732 на Ф-8 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
305 | Чеченэнерго | 10.06.2020., 15 часов 03 минут действием МТЗ отключился Ф-25 ПС "Курчалой-110". При обходе осмотре Ф-25 обнаружен грязные изоляторы на опоре №74. 10.06.2020., 15 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-25 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижение температуры воздуха Ф-25 ПС "Курчалой-110". 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74 Ф-25 ПС "Курчалой-110" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74 Ф-25 ПС "Курчалой-110" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
306 | Чеченэнерго | 10.06.2020 в 17-30 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная". Отключенные потребители 4500 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор 22-23. 10.06.2020 в 19-01 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провод в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 22-23 на Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ "Тепличная", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
307 | Чеченэнерго | 10.06.2020 в 19-17 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110кВ Южная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ фазы С на опоре №66. 10.06.2020 в 20-04 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор 10 кВ фазы С на опоре №66 на Ф-22 ПС 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
308 | Чеченэнерго | 10.06.2020., 22 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 10.06.2020., 23 часов 05 минут при РПВ Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Межфазное КЗ в результате схлеста проводов 10 кВ в пролете опор 74-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ в результате схлеста проводов 10 кВ в пролете опор 74-75. Сильный ветер на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Катар-Юрт, Пролет 074 - 075 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
309 | Чеченэнерго | 11.06.2020., 11 часов 00 минут действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 872 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен Межфазное КЗ в результате схлёста проводов пролете опор № 24-25 фаза «А» «В» 11.06.2020., 11 часов 25 минут РПВ успешно Ф-4 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Межфазное КЗ в результате схлёста проводов пролете опор № 24-25 фаза «А» «В» 4.4, Межфазное КЗ в результате схлёста проводов пролете опор № 24-25 фаза «А» «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёста проводов пролете опор на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шали", Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
310 | Чеченэнерго | 11.06.2020., 14 часов 12 минут действием ТО отключился Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ. Отключенные потребители 5 980 чел.. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 82, с последующим КЗ на линии. 11.06.2020., 14 часов 18 минут РПВ успешно Ф-15 ПС Аргунский ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Причиной возникновения технологического нарушения послужило перекрытие изоляторов фазы В и С продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 82, с последующим КЗ на линии. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Аргунски ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
311 | Чеченэнерго | 11.06.2020 в 23-00 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490. Отключенная нагрузка 2.3 МВт. Отключенные потребители 9580 чел. В 21-05 при РПВ Л-490 введена в работу. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы «А» на опоре №91 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 91. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 91. на ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Шатой-Итум-Кали Л-490, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
312 | Чеченэнерго | 12.06.2020 в 01:50 на ПС 110 кВ Горец отключился тр-р Т-2 (25000 МВА, 110/35/10) действием газовой защиты РПН. Обесточено: быт частично Урус-Мартановского района (55284 человек), Рн=10 МВт, В 02:00 на ПС 110 кВ Горец от трансформатора Т-1 запитана нагрузка 5 МВт, 20626 чел В 02:15 запитаны все оставшиеся потребители по сети 35 кВ от ПС 110 кВ ГРП-110 17:10 на ПС 110 кВ Горец, после проведения испытаний, тр-р Т-2 поставлен под напряжение. 17:15 на ПС 110 кВ Горец восстановлена нормальная схема. Все потребители запитаны по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление нагрева трансформатора Т-2. В результате проведенного испытания трансформатора Т-2 выявлено: повышенное сопротивление постоянному току обмотки НН. 4.13, Нагрев трансформатора Т-2 в зоне струйного реле. Сочетание воздействий высокой температуры окружающего воздуха и внутреннего дефекта трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев трансформатора Т-2 в зоне струйного реле. на Т-2 110 кВ ПС 110 кВ Горец | Произвести послеаварийную проверку защит на ПС Горец. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
313 | Чеченэнерго | 12.06.2020, 09-50 действием ТО отключился фидер Ф-5 от ПС 110 кВ Южная. 12.06.2020 в 09-55 при РПВ успешном Ф-5 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №19 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №19 на Ф-5 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомадов С.Д-Э
314 | Чеченэнерго | 12.06.2020 15:38 действием МТЗ одновременно отключились Ф-4 и Ф-5 ПС Ножай-Юрт. Отключенная нагрузка 3,2 МВт. Отключенные потребители 14 634 чел. 12.06.2020 15:45 РПВ Ф-5 успешно. РПВ Ф-4 неуспешно, при обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор 42-43 фаза "В". 12.06.2020 17:35 после устранения обрыва провода Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось обрыв провода в пролете опор 42-43 фаза "В" на Ф-4 ПС Ножай-Юрт. (Старение) 4.13, Обрыв провода в пролете опор 42-43 фаза "В" на Ф-4 ПС Ножай-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 42-43 фаза "В" на Ф-4 ПС Ножай-Юрт. на "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4, Пролет 042 - 043 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
315 | Чеченэнерго | 12.06.2020., 15 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен грязные изоляторы на опоре №56. 12.06.2020. 16 часов 00 минут, после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №56. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт 4.17, На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении, Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №53 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении, Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
316 | Чеченэнерго | 12.06.2020 в 16-20 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №28. 12.06.2020 в 16-25 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
317 | Чеченэнерго | 13.06.2020 в 15-12 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 поврежден кабель между КТП-737-ТП-398. 13.06.2020 в 17-40 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.13, поврежден кабель между КТП-737-ТП-398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель между КТП-737-ТП-398 на Ф-9 на п/с 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-9 на п/с 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
318 | Чеченэнерго | 14.06.2020, 05-21 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 110 кВ Южная. 14.06.2020 в 05-23 при РПВ успешном Ф-7 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №52 на Ф-7 п/с 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
319 | Чеченэнерго | 14.06.2020 в 05-21 действием ТО отключился Ф-6 п/с 110кВ Южная. Отключенные потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 6/12. 14.06.2020 в 06-50 после устранения дефекта Ф-6 п/с 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Повреждение проходного изолятора на ТП 6/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 6/12 на Ф-6 п/с 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э
320 | Чеченэнерго | 14.06.2020., 17 часов 05 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре. №9. 14.06.2020., 17 часов 08 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63 на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Шали", Опора 009 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
321 | Чеченэнерго | 14.06.2020., 17:10 действием МТЗ отключился Ф-10 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 4448 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен на ТП-10/16 обрыв шлейфа. 14.06.2020., 18:50 после устранения дефекта Ф-10 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной явилось обрыв шлейфа на ТП-10/16 (старение) 4.16, обрыв шлейфа на ТП-10/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП-10/16 на ПС "Беной" ТП 9-16/100 кВА, ПС "Беной" ТП 9-16/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
322 | Чеченэнерго | 14.06.2020 г. в 17-45 действием ТО отключился Ф-4 ПС Ойсунгур. 14.06.2020 г. в 17-47 при РПВ Ф-4 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 12-13. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 12-13 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Пролет 012 - 013 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
323 | Чеченэнерго | 14.06.2020 г. в 17-45 действием ТО отключился Ф-1 ПС Ойсунгур. 14.06.2020 г. в 17-47 при РПВ Ф-1 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 44-45. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 44-45 на ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
324 | Чеченэнерго | 14.06.2020 г. в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 14.06.2020 г. в 18-13 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №57. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
325 | Чеченэнерго | 14.06.2020 в 18-30 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №32. 14.06.2020 в 18-33 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
326 | Чеченэнерго | 14.06.2020 в 18-35 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода 6 кВ на ТП-18/28. 14.06.2020 в 19-33 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного использования 4.13, обрыв провода 6 кВ на ТП-18/28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
327 | Чеченэнерго | 15.06.2020 в 05-20 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3029 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружено Грязные изоляторы на опоре №82. 15.06.2020 в 05-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №82 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н.
328 | Чеченэнерго | 15.06.2020 г. в 07-30 действием ТО отключился Ф-7 ПС Алхазурово. При обходе осмотре Ф-7 ПС Алхазурово обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 7/19. 15.06.2020 г. в 09-30 после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 7/19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 7/19. на КТП 7-19/100кВ ПС "Алхазурово", КТП 7-19/100кВ ПС "Алхазурово"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
329 | Чеченэнерго | 15.06.2020 г. в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Предгорная. При обходе осмотре Ф-2 ПС Предгорная обнаружен обрыв провода в пролете опор 66-67 Ф-(В). 15.06.2020 г. в 08-59 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. (межфазное КЗ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В в пролете опор 66-67. (межфазное КЗ) на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
330 | Чеченэнерго | 15.06.2020 г. в 14-33 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС Гудермес Сити. При обходе осмотре Ф-24 ПС Гудермес Сити обнаружен схлест проводов в пролете опор №326-327 фаза "А" "В". 15.06.2020 г. в 16-35 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролетах опор 326-327 фаза "А" "В". 4.4, Схлест проводов в пролете опор №326-327 фаза "А" "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №326-327 фаза "А" "В" на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
331 | Чеченэнерго | 15.06.2020 в 15-32 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Цемзавод . Отключенные потребители 9 580 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено поврежденный проходной изолятор Ф-А на ТП 2/41. 15.06.2020 в 17-17 после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзаавод введен в работу. | 3.4.7.3, Поврежденный проходной изолятор Ф-А на ТП 2/41. 4.12, Поврежденный проходной изолятор Ф-А на ТП 2/41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ВЛ 10 кВА Ф-2 ПС Цемзавод | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
332 | Чеченэнерго | 15.06.2020., 17 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Обрыв провода в пролете опор 44-45 фаза "А" "В". 15.06.2020., 19 часов 22 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 44-45 фаза "А" "В" Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 44-45 фаза "А" "В" Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. на ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
333 | Чеченэнерго | 16.06.2020., 03 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен Поврежден проходной изолятор на ТП 1-24/400. 16.06.2020., 05 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на ТП1-24/400 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" в результате длительной эксплуатации. 4.16, Прощита проходной изолятор на ТП1-24/400 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прощита проходной изолятор на ТП1-24/400 Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" на ТП 1-24/400кВ ПС"Бачи - юрт", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
334 | Чеченэнерго | 16.06.2020 в 09-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Шатой. Отключенные потребители 785 чел. Отключенная нагрузка 0,02 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен на опоре № 4 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. . 16.06.2020 в 09-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 4 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС"Шатой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов В.Б.
335 | Чеченэнерго | 16.06.2020, 10-55 действием ТО отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 16.06.2020 в 11-05 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №42 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42 на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
336 | Чеченэнерго | 16.06.2020. в 14-47 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Правобережная" 16.06.2020. в 15-06 при РПВ Ф-1 ПС "Правобережная" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Правобережная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
337 | Чеченэнерго | 17.06.2020. в 10-45 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская" 17.06.2020. в 10-47 при РПВ Ф-1 ПС "Красноармейская" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 75 следы перекрытия изолятора, несвоевременное устранение дефектов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №75 на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Опора 075 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Красноармейская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
338 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 12:38 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 2ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Шали не имеет линейных защит, на ПС 110 кВ Цемзавод отключен В-160 по режиму. Длина ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) - 12,50 км, ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) - 18,80 км РМП 8 км от ПС 110 кВ Шали ( ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160)) | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции пылевыми уносами карьера при снижении температуры воздуха. 4.12, На опорах № 53 Ф-В, №75 Ф-А ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного карьера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 53 Ф-В, №75 Ф-А ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) следы перекрытия с изоляторов на ВЛ 110 кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
339 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 14:20 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево на ПС 110 кВ Плиево действием ДЗЛ, 1 ст ТЗНП, ТО, АПВ успешно, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение изоляции слоя загрязнения (пылевыми уносами с полей), фаз «А», «В», «С» на опоре №63. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 63. Нарушение электрической изоляции по слою загрязненной изоляции при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 63. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская-ТЭС- Плиево, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
340 | Чеченэнерго | 17.06.2020. 14:55 действием МТЗ отключился Ф-6 10кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенные потребители 3618 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен ТП 6/12 обрыв шлейфа. 17.06.2020. 16:30 после устранения дефекта Ф-6 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 6/12 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 6/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 6/12 на Ф-6 10кВ от ПС 35 кВ Беной | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
341 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 16:40 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1з ДЗ, ТО, АПВ не работало(КС). на ПС 110 кВ Плиево действием 2з ДЗ, АПВ не успешно. Последствия: Обесточены ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская-110, 5,2 МВт, 32 тыс.человек, частично потребитель Сунженского района республики Ингушетия. В 16:53 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) с ПС 110 кВ Плиево не успешно, (сработавших устройств РЗА при РПВ не обнаружено). Погодные условия дождь, гроза. В 17-:35 запитаны все погашенные потребители от ПС 110 кВ Старая по сети 35 кВ. В 17:56 РПВ ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) с ПС 110 кВ Ищёрская не успешно, ВЛ отключилась от 1ст. ТЗНП. Осмротрена ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) в пролете опор №481-482 на проводе Ф"С" лежит дерево. В 22:04 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) выведена в ремонт. 18.06.2020 в 0:18 Л 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) введена в работу, после удаления дерева в пролете опор №481-482. | 3.4.11, Падение дерева на провод Ф-"С" в пролете опор №481-482, находящегося вне просеки, в результате подмыва корней из-за большого подъема воды р. Терек. Падение дерева на провод Ф-"С" в пролете опор №481-482. (Повреждений не было). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
342 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 17:09 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) на ПС 110 кВ Наурская действием 1 ст ТЗНП, АПВ выведено по схеме нормального режима. В 18:10 на ПС 110 кВ Ищерская - Тяговая ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) замкнута в транзит. РМП 10,12 км от ПС 110 кВ Наурская. Осмотром обнаружено: загрязнение изоляторов и траверсы ф "С" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) птичьим пометом. | 3.4.10, Воздействие на ЭУ птиц Загрязнение гирлянды изоляторов и траверсы ф "С" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) птичьим пометом. Срочный ремонт не требуется. 4.12, Нарушение электрической изоляции по следам птичьего помета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) | Провести анализ отключений ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173). На основании анализа определить необходимость установки птицезащитных устройств на опорах. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
343 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 17:33 на ПС 110 кВ Ищерская отключился трансформатор Т-1 16 МВА 110/35/6 кВ действием газовой защиты. АВР 35 кВ и АВР 6 кВ не смонтирован. Обесточено 7 МВт, 63790 человек, частично потребители Натеречного и Наурского района Чеченской республики. В 17:40 все потребители запитаны от трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Ищерская. 18.06.2020 в 00:10 на ПС 110 кВ Ищерская поставлен под напряжение трансформатор Т-1 16 МВА 110/35/6 кВ, после проведения испытаний. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние уплотнения входа кабеля в газовое реле. Изменения свойств резины. 4.7, Замыкание кабеля газового реле в следствии затекании дождевой воды в реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание кабеля газового реле в следствии затекании дождевой воды в реле. на Т-1 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | Проверить и при необходимости произвести уплотнение всех кабельных вводов в газовых реле на ПС Ищерская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
344 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 19-22 отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87). На ПС Цемзавод действием ТО, на ПС Шатой отключений не было. Отключенная нагрузка 1.9 МВт. Отключенные потребители 8898 чел. 17.06.2020 в 19-30 при РПВ ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фазы «А» на опоре №30 и фазы «В» на опоре №76 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №30 и фазы «В» на опоре №76. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №30 и фазы «В» на опоре №76. на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
345 | Чеченэнерго | 17.06.2020 г. в 20-27 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 17.06.2020 г. в 20-30 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №66. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 066 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
346 | Чеченэнерго | 17.06.2020., 21 часов 10 минут действием ТО отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №41. 17.06.2020., 21 часов 12 минут при РПВ Ф-1 ПС Шали введен в работу. | 3.4.10, На опоре № 41 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
347 | Чеченэнерго | 17.06.2020 в 21-49 действием ТО отключился Ф-5 от ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6700 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружено повреждение концевой муфты на ТП 187. 17.06.2020 в 22-50 после устранения дефекта Ф-5 от ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение концевой муфты на ТП 187. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ТП 187 на Ф-5 от ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магамаев С.Д-Э.
348 | Чеченэнерго | 18.06.2020., 06 часов 46 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 9 соскочил провод Ф-В с изолятора на опоре №160. (разбит изолятор Ф-В). 18.06.2020., 07 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации Соскочил провод Ф-В с изолятора на опоре №160. (разбит изолятор Ф-В) 4.16, соскочил провод Ф-В с изолятора на опоре №160. (разбит изолятор Ф-В) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: соскочил провод Ф-В с изолятора на опоре №160. (разбит изолятор Ф-В) Старение в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф-9 п/с Ачхой-Мартан, Опора 160 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
349 | Чеченэнерго | 18.06.2020., 11 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-8 от ПС 110 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обрыв провода Ф-А в пролете опор № 86-87. 18.06.2020., 14 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-8 от ПС 110 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода Ф-8 от ПС 110 кВ Курчалой в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф-А в пролете опор № 86-87 Ф-8 ПС Курчалой-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-А в пролете опор № 86-87 Ф-8 ПС Курчалой-110 на ВЛ10 кВ Ф-8 ПС "Курчалой", Пролет 086 - 087 | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Курчалой , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
350 | Чеченэнерго | 18.06.2020., 20 часов 20 минут действием МТЗ из-за ливневых дождей отключились Ф-2, Ф-5 и Ф-11 ПС Шали. Отключенные потребители 7 089 чел.Отключенная нагрузка 1,3 МВт. 18.06.2020. 20 часов 23 минут при РПВ Ф-2, Ф-5 и Ф-11 ПС Шали введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.12, Схлесты проводов в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов из-за сильных ливневых дождей. на Ф-2, Ф-5 и Ф-11 ПС Шали. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2, Ф-5 и Ф-11 ПС "Шали", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
351 | Чеченэнерго | 18.06.2020., 21 часов 03 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2-2/250. 18.06.2020., 21 часов 53 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-2-2/250 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-2-2/250 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 050 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
352 | Чеченэнерго | 19.06.2020., 06 часов 35 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 3 117 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен на ТП-2/12 разбит проходной изолятор. 19.06.2020., 09 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Сержень-Юрт введен в работу. | 3.4.7.3, разбит проходной изолятор на ТП-2/12 в результате длительной эксплуатации. 4.11, разбит проходной изолятор на ТП-2/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит проходной изолятор на КТП 2-12/250 кВ ПС "Шали" исправ, ТП 2-12/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
353 | Чеченэнерго | 19.06.2020 г. в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Гудермес Сити. 19.06.2020 г. в 06-46 при РПВ Ф-20 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №36. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 036 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
354 | Чеченэнерго | 19.06.2020 г. в 06-45 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС Гудермес Сити. 19.06.2020 г. в 06-46 при РПВ Ф-23 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №63. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 063 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
355 | Чеченэнерго | 19.06.2020., 08 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен Поврежден проходной изолятор на ТП 6-27/100. 19.06.2020., 09 часов 43 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации Ф-6 "Курчалой". 4.17, Пробита проходной изолятор на ТП6-27/100 Ф-6 "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита проходной изолятор на ТП6-27/100 Ф-6 "Курчалой" на ТП 6-26/160кВ ПС"Курчалой"(Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
356 | Чеченэнерго | 19.06.2020, 12-21 действием МТЗ отключился фидер Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник. 19.06.2020 в 12-23 при РПВ успешном Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильниквведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 53 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-21 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
357 | Чеченэнерго | 19.16.2020. 16:35 действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 3105 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен схлёст проводов в пролете опор 36-37 . 19.16.2020. 18:05 после устранения дефекта Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, схлёст проводов между опорами 36-37. 4.4, Схлёст проводов в пролете опор 36-37 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор 36-37 на "ПС-Саясан" Ф-4, Пролет 036 - 037 | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ножай-Юртовских РЭС Дакаев Л-А.В.
358 | Чеченэнерго | 20.06.2020 г. в 12-23 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан 1. 20.06.2020 г. в 12-26 при РПВ Ф-5 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 74 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №74. на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 074 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
359 | Чеченэнерго | 20.06.2020, 17-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 20.06.2020 в 17-28 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №21 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №21 на Ф-15 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
360 | Чеченэнерго | 20.06.2020 в 19:55 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось есвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей) изоляции фазы «А» на опоре №82. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 82. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения, при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 82. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
361 | Чеченэнерго | 20.06.2020, 23-03 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 п/с 110кВ Южная. 20.06.2020 в 23-05 при РПВ успешном Ф-7 п/с 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №22 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №22 на Ф-7 п/с 110кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
362 | Чеченэнерго | 21.06.2020., 17 часов 27 минут действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 715 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №17. 21.06.2020., 17 часов 30 минут РПВ успешно Ф-6 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 17 следы перекрытия изоляторов слою загрязнения. 4.17, На опоре № 17 следы перекрытия изоляторов слою загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Опора 017 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
363 | Чеченэнерго | 23.06.2020 в 07-20 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 798 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружены грязные изоляторы на опоре №24. 23.06.2020 в 07-25 при РПВ Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на Ф-18 6 кВ ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских ГЭС Термолаев М.Ш
364 | Чеченэнерго | 23.06.2020 г. в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ойсунгур. 23.06.2020 г. в 07-42 при РПВ Ф-6 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре 27 4.17, Грязные изоляторы на опоре 27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре 27 на Ф-6 ПС Ойсунгур | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
365 | Чеченэнерго | 23.06.2020 г. в 08-20 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Урус-Мартан 1. 23.06.2020 г. в 08-23 при РПВ Ф-10 ПС Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 34 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
366 | Чеченэнерго | 23.06.2020 г. в 15-23 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Гудермес Сити. При обходе осмотре Ф-20 ПС Гудермес Сити обнаружен схлест проводов в пролете опор 35-36. 23.06.2020 г. в 16-19 после устранения дефекта Ф-20 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Схлест проводов в пролете опор 35-36 МТЗ | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 35-36. Схлест проводов в пролете опор 35-36. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 35-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 35-36. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 035 - 036 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
367 | Чеченэнерго | 24.06.2020. в 07-21 действием МТЗ отключился ВЛ 10кВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 24.06.2020. в 07-30 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 57 следы перекрытия изолятора, несвоевременное устранение дефектов 4.17, Грязные изоляторы на опоре №57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Опора 057 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских РЭС Байгереев Р.М.
368 | Чеченэнерго | 24.06.2020, 08-25 действием МТЗ отключился фидер Ф-9 п/с 110кВ Южная. 24.06.2020 в 23-50 при РПВ успешном Ф-9 п/с 110кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Наброс в промежутке опор 22-23. | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с 110кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
369 | Чеченэнерго | 24.06.2020 в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 7 171 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружены грязные изоляторы на опоре №77. 26.06.2020 в 09-28 при РПВ Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. Грязные изоляторы на опоре №77 4.17, Грязные изоляторы на опоре №77 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №77 на Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
370 | Чеченэнерго | 24.06.2020, 11-15 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник. 24.06.2020 в 11-20 при РПВ успешном Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор № 57-58 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 57-58 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 57-58 на Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
371 | Чеченэнерго | 24.06.2020 В 14:10 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Северная действием ДЗЛ, АПВ не работало. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) выведена в ремонт с/з. На момент отключения ПС 110 кВ Консервная была запитана от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный №3 с отпайками, ПС 110 кВ Холодильник запитана полностью от ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Северная с отпайкой на ПС Холодильник. Обесточены: ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Восточная с нагрузкой 55 МВт, численность 11460 человек, частично быт г.Грозный. В 14:29 на ПС 110 кВ Северная включен выключатель В 110 Грозненская ТЭС - запитаны все потребители. При осмотре выявлен обрыв кабеля ВОЛС в пролете опор №66-№67 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник, который подхлестнул и перекрыл провод фазы "С". 24.06.2020 в 20:09 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Северная действием ДЗЛ, АПВ успешно. | 3.4.11, В пролете опор 66-67, 6,5 км от Грозненской ТЭС следы перекрытия на проводе фазы "С" в результате обрыва кабеля ВОЛС в результате сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
372 | Чеченэнерго | 03.06.2020 в 18:05 отключилась ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ Плиево действием 1з. ДЗ, на ПС Самашки действием 2 з. ДЗ. Обесточены: частично в Ачхой-Мартановского района (97820 человек)- 17 МВт. В 19:30 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно, запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фазы «В» на опоре № 125 Л-102, фаз «А», «В», «С» на опоре № 80 Л-103 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 125 Л-102, фаз «А», «В», «С» на опоре № 80 Л-103. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на опоре № 125 Л-102, фаз «А», «В», «С» на опоре № 80 Л-103. на ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102): ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 (Л-103) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102): ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
373 | Чеченэнерго | 24.06.2020 от 19-40 до 22-57 в результате сильного ветра произошли массовые отключения в сетях 6/10 кВ: ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец"; ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Гудермес"; ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Гудермес"; ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес; ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес"; ВЛ 6 кВ Ф-17 п/с Гудермес; ВЛ 6 кВ Ф -9 от ПС 110 кВ Гудермес; ВЛ 6 кВ Ф -16 от ПС 110 кВ Гудермес; ВЛ 6 кВ Ф -18 от ПС 110 кВ Гудермес; ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес"; ВЛ 10 кВ Ф -30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити.; ВЛ 10 кВ Ф -17 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити.; ВЛ 10 кВ Ф -19 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити.; ВЛ 10 кВ Ф -20 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити.; ВЛ 10кВ Ф-2 ПС"Предгорная" ; ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити"; ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС 35 Знаменская ; ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус" ; ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус" ; ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово"; ПС 110 кВ Саясан Ф-1; ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Саясан; ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Гвардейская ; ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская ; ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная ; ВЛ 10 кВ Ф-17 п/с Консервная ; ВЛ 10 кВ Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник; КЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северная; ВЛ 6кВ Ф-14 ПС "№56" ; ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" ; ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан"; ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан"; ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с Урус-Мартан 1; ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод; ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод"; ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Цемзавод"; ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец"; ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная; ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110кВ Южная ; ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Восточная ; ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец". Отключенные потребители 164 841 чел. Отключенная нагрузка 39,9 МВт. 24.06.2020 решением штаба АО «Чеченэнерго» в связи с ухудшением погодных условий и массовыми отключениями в зоне территориальной ответственности АО «Чеченэнерго» введен особый режим работы (ОРР). 24.06.2020 введены в работу; в 19-50 ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец" в 20-05 ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Цемзавод" в 20-14 ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с Урус-Мартан 1 в 20-15 ВЛ 10 кВ Ф-18 п/с "Горец", ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110кВ Южная в 20-18 ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Горец" в 20-35 ВЛ 10 кВ Ф-1 п/с "Урус-Мартан", ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Урус-Мартан", в 20-38 ВЛ 6кВ Ф-14 ПС "№56" в 20-40 ВЛ 10 кВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная в 20-47 ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" в 20-51 ВЛ 10кВ Ф-2 ПС"Предгорная" в 20-52 ВЛ 10 кВ Ф-32 от ПС 110 кВ Холодильник в 21-00 ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово" в 21-40 ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус", ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", в 22-15 ВЛ 10 кВ Ф -19 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, ВЛ 10 кВ Ф-17 п/с Консервная, ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Саясан, ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Саясан в 22-20 ВЛ 6 кВ Ф-17 п/с Гудермес в 22-41 ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити" в 23-04 ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Гудермес", ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Гудермес", ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Гудермес", ВЛ 6 кВ Ф -9 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 6 кВ Ф -16 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 6 кВ Ф -18 от ПС 110 кВ Гудермес, ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Гудермес", в 23-14 ВЛ 10 кВ Ф -17 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. в 23-15 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод 25.06.2020 введены в работу; в 00-05 ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС 35 Знаменская, ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Гвардейская, ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская, в 00-21 ВЛ 10 кВ Ф -30 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. в 00-42 ВЛ 10 кВ Ф -20 от ПС 110 кВ Гудермес-Сити. в 01-25 ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Консервная в 01-40 КЛ 10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Северная Все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 15-18 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 02.07.2020 г. №234.) 4.4, Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). на ВЛ-6/10 кВ АО "Чеченэнерго" | Произвести внеочередные обходы осмотры на предмет состояния изоляторов, проводов, траверс и опор на всех фидерах 6-10 кВ АО "Чеченэнерго", выполнить работы по устранению выявленных замечаний не требующих затрат. Ответственное лицо: Начальники РЭС, ГЭС и производственных участков.
374 | Чеченэнерго | 24.06.2020 в 20:29 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно | 3.4.7.3, Несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей) изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах №140, 146, 149 и 171. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах №140, 146, 149 и 171. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей) в результате сильных ливневых дождей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах №140, 146, 149 и 171. на ВЛ 110 кВ Грозный- Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный- Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
375 | Чеченэнерго | 24.06.2020 в 20:32 отключились ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием ДЗЛ, АПВ успешно | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось несвоевременное устранение загрязнения (пылевыми уносами с полей) изоляции фазы «А» на опоре №15 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 15. Нарушение электрической изоляции по слою загрязнения при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 15. на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес - Гудермес-Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес - Гудермес-Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
376 | Чеченэнерго | 25.06.2020 г. в 18-25 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Энгель-Юрт. 25.06.2020 г. в 18-28 при РПВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №56. на Ф-2 ПС Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
377 | Чеченэнерго | 25.06.2020., 18 часов 44 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 663 чел. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен Грязные изоляторы на опоре №82. 25.06.2020., 18 часов 46 минут РПВ успешно Ф-3 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грязные изоляторы на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Цемзавод", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Шалинских РЭС Шахидов А.А.
378 | Чеченэнерго | 25.06.2020., 19 часов 24 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 25.06.2020., 19 часов 25 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха 4.17, Грязные изоляторы на опоре №24 Ф-2 ПС Катар-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №24 Ф-2 ПС Катар-Юрт Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха на Ф-2, опора №24 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
379 | Чеченэнерго | 26.06.2020 г. в 06-47 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС Гудермес Сити. 26.06.2020 г. в 06-48 при РПВ Ф-20 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №42. на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Опора 042 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
380 | Чеченэнерго | 26.06.2020 в 11-35действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 9 300 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены следы перекрытия изоляторов на опоре № 14, по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 26.06.2020 в 11-37после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 14 следы перекрытия изоляторов по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Аргунских ГЭС Экаев Ш.А.
381 | Чеченэнерго | 26.06.2020 г. в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС Гудермес Сити. 26.06.2020 г. в 13-22 при РПВ Ф-24 ПС Гудермес Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре № 62 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №62 на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Серия 3.407.1-143, Выпуск 2/жб/СВ-110 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС Гудермес Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
382 | Чеченэнерго | 26.06.2020. в 13-40 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. При обходе осмотре Ф-4 обнаружены грязные изоляторы на опоре №12. 26.06.2020. в 13-42 Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. 4.17, Грязный изолятор на опоре №12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязный изолятор на опоре №12 на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС "Каргалинская", Опора 012 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шелковских РЭС Гераев М.О
383 | Чеченэнерго | 26.06.2020, 19-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. 26.06.2020 в 19-14 при РПВ успешном Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №51 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №51 на Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
384 | Чеченэнерго | 26.06.2020 г. в 19-40 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 26.06.2020 г. в 19-45 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №13 следы перекрытия изоляторов 10кВ по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №13. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Урус-Мартановских РЭС Тимирсултанов А.А.
385 | Чеченэнерго | 27.06.2020, 07-10 действием МТЗ отключился фидер Ф-22 ПС 110 кВ Восточная. 27.06.2020 в 07-15 при РПВ успешном Ф-22 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №44 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №44 на Ф-22 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
386 | Чеченэнерго | 27.06.2020 09:33 отключился ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412. На ПС Горячеисточненская действием МТЗ. На ПС Толстой-Юрт отключений не было. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 9302 чел. 27.06.2020 09:36 при РПВ Л-412 введена в работу. Все потребители запитаны . Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опоре № 20 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 20. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре № 20. на ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Горячеисточненская-Толстой-Юрт Л-412, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
387 | Чеченэнерго | 29.06.2020 10:40 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-1 110 кВ на ПС Октябрьская для доливки масла. Последствий для потребителей не было. 29.06.2020 в 11-20 после доливки масла Т-1 110 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта уплотнительного сальника маслоотборной точки Т-1 110 кВ на ПС Октябрьская 4.7, Нарушение герметичности и течь масла из под сальника маслоотборной точки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла из под сальника маслоотборной точки. на Т-1 110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести проверку всех уплотнительных соединений на маслонаполненном оборудовании ПС Октябрьская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
388 | Чеченэнерго | 29.06.2020., 12 часов 59 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити". При обходе осмотре Ф-3 обнаружен грязные изоляторы на опоре №54. 29.06.2020., 13 часов 02 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Грязные изоляторы на опоре №54. Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" 4.17, На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №54 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 054 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Гудермесских РЭС Алиев В.Х.
389 | Чеченэнерго | 29.06.2020 г. в 12-59 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС Гудермес-Сити. 29.06.2020 г. в 13-02 при РПВ Ф-23 ПС Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов в пролете опор 66-67. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 66-67. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудурмес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
390 | Чеченэнерго | 29.06.2020 13:00 отключилась ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48). На ПС Ойсунгур действием МТЗ. На ПС Саясан отключений не было. Отключенная нагрузка 5 МВт. Отключенные потребители 60459 чел. 29.06.2020 13:02 при РПВ Л-48 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось перекрытие изоляции фаз «А», «В», «С» на опорах № 37 и 44 по слою загрязнения (пылевыми уносами с полей), при увлажнении, в результате перепада температур наружного воздуха. 4.12, Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 37 и 44. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опорах № 37 и 44. на ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Ойсунгур-Саясан (Л-48), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
391 | Чеченэнерго | 29.06.2020, 15-31 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС Консервная. 29.06.2020 в 15-32 при РПВ успешном Ф-15 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, На опоре №61 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. 4.17, Грязные изоляторы на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы на опоре №61 на Ф-15 ПС Консервная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
392 | Чеченэнерго | 30.06.2020., 01 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" . При обходе осмотре Ф-17 обнаружен разбит изолятор 10 кВ на опоре №52. 30.06.2020., 02 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №52 4.12, Разбит изолятор 10 кВ на опоре №52 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №52 следы перекрытия изоляторов по слою загрязнения при увлажнении Ф-17 ПС "Гудермес-Сити" на ВЛ 10 кВ-Ф-17 ПС "Гудермес-Сити", Опора 052 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС «Гудермес-Сити» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.
393 | Чеченэнерго | 30.06.2020., 09 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен наброс на линию 10 кВ между опорами №77-78. 30.06.2020.,10 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ Ф-4 ПС Катар-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Ачхой-Мартановских РЭС Ильясов Х Х
394 | Чеченэнерго | 30.06.2020 в 10-25 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 9000 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 12 обнаружен обрыв провода в пролете опор 77-78. 30.06.2020 в 10-44 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. Обрыв провода в пролете опор 77-78. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 77-78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 77-78. на Ф-12 ПС 110 кВ Восточная | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
395 | Чеченэнерго | 30.06.2020 в 13-27 действием МТЗ отключился Ф-17 п/с Консервная. Отключенные потребители 1163 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен поврежденный разрядник на МТП-17/14. 30.06.2020 в 14-03 после устранения дефекта Ф-17 п/с Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядника в результате длительной эксплуатации. Поврежден разрядник на МТП-17/14 4.16, Поврежден разрядник на МТП-17/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на МТП-17/14 на Ф-17 п/с Консервная | Произвести обход осмотр Ф-17 п/с Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Грозненских ГЭС Магомаев С.Д-Э.
396 | Чеченэнерго | 30.06.2020, 23 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС "Курчалой". При обходе осмотре Ф-8 обнаружен поврежден разрядник на ТП 8-9/160. 30.06.2020., 23 часов 52 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации Ф-8 ПС "Курчалой". 4.16, Пробита проходной изолятор ТП 8-9/160 Ф-8 ПС "Курчалой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита проходной изолятор ТП 8-9/160 Ф-8 ПС "Курчалой". на ТП 8-9/160кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой» , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный Инженер Курчалоевских РЭС Солтомурадов Х.У.