## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго, ПАО «РусГидро», ПАО «Россети Северный Кавказ»
Количество аварий, шт. | 23 | 51 | 59 | 133 | [12 empty] | 133
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 34.6266 | 428.0324 | 105.7483 | 568.4074 | [12 empty] | 568.4074
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-122) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 0201250447001
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф15 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0701251448002
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0901251010003
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1201251116004
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф24 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1401251630005
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-1 "Консервная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1701251925007
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1801252341009
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35кВ Махкеты. Выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 32280013 1901250029006
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1901251353008
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2101252305016
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2201251316013
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2201252003010
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр по Ф4 ПС 110 кВ Каргалинская. Устранить выявленные недостатки. |  |  |  |  | 32280004 2201252121014
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2201252149015
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2201252303012
05, Республика Дагестан | Чирюртская ГЭС-1 |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 3.1.9 Персоналом СРЗА совместно с оперативным персоналом провести внеплановый осмотр панелей РЗА и переключающих устройств которые задействованы на присоединениях, заведенных под реализацию «ОН». 25.05.2025 «РусГидро» - «Дагестанский филиал».; 3.2.5. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА по качеству, полноте технического обслуживания УРЗА а также проведения осмотров панелей РЗА и переключающих устройств которые задействованы на присоединениях, заведенных под реализацию «ОН». 25.04.2025 «РусГидро» - «Дагестан-ский филиал»; |  |  |  |  | 820653 2301250341005
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2701250715011
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опорах № 48 - 50 ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  |  | 32280001 2701251120020
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2701251218024
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/7 Ф-9 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2701251355017
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2901250719018
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-544 Ф-19 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2901251031019
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния концевых муфт на КТП-106 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3101251355021
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0102251726025
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/26 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0102252046022
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-520 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0202251302023
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 0402250058027
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0502251425026
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опорах № 40, 41 и 42 ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171). |  |  |  |  | 32280001 0502252138032
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0602251740039
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0602251830038
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0702250546030
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0702251021031
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-1 ПС "Консервная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0802251748028
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горская-1,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0902251555029
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опоре №196 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). |  |  |  |  | 32280002 0902251959033
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1002252140034
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-24 "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1302251025035
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная ( Л-112) на предмет обнаружения посторонних предметов на ВЛ. Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1302251457036
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1402250811037
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр Ф-2 ПС Минеральная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 1802250845040
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от 10кВ ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1802251202042
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1802252233072
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902250625071
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 10кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1902250742041
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1902250819043
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902250920070
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902251110069
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к главе администрации Шалинского муниципального района с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. |  |  |  |  | 32280002 1902251220045
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902251450052
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1902251521054
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2002250825058
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2002250954067
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2002251217044
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2002251222047
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 2002251547053
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2002251615065
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2102250205050
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2102250730051
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2102250856057
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр по Ф2 ПС35/6 Червлённая, устранить выявленные недостатки. |  |  |  |  | 32280004 2202250725046
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2202251052049
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2302250747056
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2302251504048
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 2402251055060
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2602251919059
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2702250629068
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ 5-22/160 кВА ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2702250915055
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2702251055063
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2702251104062
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен обход осмотр |  |  |  |  | 32280007 2702251109061
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2702251316066
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2702251640073
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ ф. 10 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2702251709064
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0303251900074
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0703250849088
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-12 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0703251424075
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0703251528087
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0703251634078
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0903251335079
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0903251540076
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/4 Ф-9 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251156077
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/40 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251535080
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-33/12 Ф-33 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251756081
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-396 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1203251918082
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1303251140099
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1303251515083
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1303251640084
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1403250740092
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1503251214095
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/22 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1603251339085
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1603251838097
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1703251018096
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/12 Ф-6 ПС "Тепличная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1703251308086
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1803251649114
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1803252040110
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1803252203098
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1803252340089
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1903250015090
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1903250753093
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сиити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1903251112094
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1903251429100
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1903251925091
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2103251835101
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2103252206112
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2203250710109
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-532 Ф-18 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2203252146105
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2203252357106
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2303250911111
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2303251002113
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110», устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2303252020103
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2403250530102
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию выключателя В-127 на ПС 110 кВ Ойсунгур. |  |  |  |  | 32280002 2403250531118
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2403250715116
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2403250843104
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2403251627117
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2403251630115
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2503250059107
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2503251400108
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-10/15 Ф-10 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2603251551120
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "№84" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2903251450121
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2903251505138
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-279 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3003251407122
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3003251921136
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103251309134
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103251940128
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 3103251945135
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103252018124
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3103252024127
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103252128123
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3103252130126
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103252247131
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103252247133