## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО "Чеченэнерго"
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 98 | 100 | 85 | 283 |  |  |  |  | 283
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 609.5454 | 743.8785 | 250.4378 | 1603.8617 |  |  |  |  | 1603.8617
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-16/10 Ф-16 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0107251030408
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Обратиться в ООО "Лидер" по факту устранения выявленных дефектов ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ В-Ведучи I цепь; Произвести ревизию элегазового оборудования на ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | 32280002 0107251053401
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0207251151466
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0307250912409
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0307250946417
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0307251045461
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0307251117407
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-224 Ф-10 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0407250725386
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0407250950411
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0407251025463
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0407251637467
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0507251440412
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр в зоне ответственности АО "Чеченэнерго" на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0507251733421
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр в зоне ответственности АО "Чеченэнерго" на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л - 144). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0507251844422
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-11/8 Ф-28 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0607251327413
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская. |  |  |  |  | 32280003 0607251550474
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/8 Ф-9 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0707251140414
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 0707251302423
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-6 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0707251606415
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0807250735416
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0807250951418
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0807251217420
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-259 Ф-14 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0807251238424
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0807251511444
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0807251523419
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0807251626475
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0807251629483
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0807251804458
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1007250007426
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251334425
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-22/6 Ф-22 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251405427
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-3 ПС "Южная" |  |  |  |  | 32280016 1007251420428
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-10/13 Ф-10 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251524429
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-4/42 Ф-2 ПС "Черноречье" 35. Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251550430
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251600431
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на ПС 110 кВ Горец.; Произвести тепловизионный контроль на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Горец. |  |  |  |  | 32280002 1107252214448
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-14/2 Ф-14 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1207251446433
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1307250859437
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1307251413482
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251615434
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-344 Ф-32 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251753435
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251855436
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-249 Ф-15 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251855432
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/14 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251120439
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251250440
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-10 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1407251345441
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1407251530465
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251630442
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л -111). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1407251709452
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 1407251951456
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407252220443
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1407252329453
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1507251633468
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1507251650449
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Проверка контактных соединений и оборудования ОРУ 35 кВ на наличие дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1507252021455
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252057489
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252104488
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252208487
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л -111). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1607250018451
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250235447
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250240476
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250240446
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250243445
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1607251228471
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1607251632450
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 1607251718454
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1707251520457
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1707251640462
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/2 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1807250755459
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1807251110464
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1807251125469
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1807251150509
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-1/26 Ф-1 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1907251504460
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1907252035470
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2007251657492
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 2007251749485
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2007252220479
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 2007252354481
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2207251450472
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2207251820477
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-12/8 Ф-12 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2207251925473
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2207252040480
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2307251528478
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2407250714508
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2407251203495
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 2407251600484
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию В-110 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити 110/10кВ. |  |  |  |  | 322800 2407251659540
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-22 ПС "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2607251620486
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 2707251404542
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2707251943501
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 32280018 2807250740491
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-126 на ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ. |  |  |  |  | 32280002 2807250939493
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-27 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2907251055490
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 3007251410511
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 3107250150513
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 35/6кВ Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 3107251330494
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 32280018 3107251700497
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3107251946502
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Махкеты", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280013 0108251540515
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0108251815498
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №110 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 ( Л-103 ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; По результатам осмотра выключателя В 110 ГРП ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести проверку приводов на ПС "№84".; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84".; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103).; Произвести проверку автомата пружин выключателя В 110 ГРП ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". |  |  |  |  | 32280002 0108252149530
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0208250259539
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174). |  |  |  |  | 32280001 0208250616541
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести неплановый инструктаж персоналу ЛЭП ЮУЭС на тему: обход осмотра ВЛ 110 кВ.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). |  |  |  |  | 32280002 0208251345546
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/10 Ф-3 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0208251447496
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0208251450564
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0208252325512
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0308250035503
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0308250118527
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137).; Произвести тепловизионный контроль на ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) |  |  |  |  | 322800 0308250257547
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0308250640500
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175); Произвести чистку изоляторов на опоре № 46 - № 51 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175). |  |  |  |  | 32280001 0308251022550
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0308252120551
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0308252120499
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0308252230504
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0408250110506
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0408251012505
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0408251524518
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-2/10 Ф-2 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0408251542519
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0508250915520
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ ф. 10 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0508251330510
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0508251635514
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0508252110521
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0508252117528
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251058522
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привести в соответствие ПУЭ пункт 2.5 пересечения и сближения Ф-19 ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 0608251204552
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0608251313543
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-23/9 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251414523
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/3 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251500524
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0608251740516
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/7 Ф-21 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0708250235525
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 0708250303553
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0708250930517
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0708251440526
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127); Произвести чистку изоляторов на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) |  |  |  |  | 32280002 0808250328554
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0808250435563
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 35/10кВ Новошедринская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0808250450556
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0808250550561
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 0808252022566
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 322800 1008250137568
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1008251710538
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1008251740537
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1008251800535
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1008251840583
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008251850532
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008251920534
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-20/4 Ф-20 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1008252020536
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1008252025529
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1008252026545
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252100572
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252100569
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252145574
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252145575
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252150576
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252156577
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252157578
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008252200549
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008252201548
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1108250903579
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1108250904562
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1108250936580
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1108251002581
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1108251003533
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 1108252352567
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1208250945544
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1408252035507
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1508251634555
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-28 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1608251410557
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/9 Ф-21 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1708251317558
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1708251325559
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1708251508560
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1708251810565
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кали", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 1808252253599
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1908251612573
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2008251524570
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2108251025606
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 2108251138594
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2108251431571
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2208251106582
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2208251332531
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2208251652584
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2508251116585
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести персоналу службы ПС ЮУЭС неплановый инструктаж по техническому обслуживанию и ремонту выключателю. |  |  |  |  | 32280002 2608250030596
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 2608250440597
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2708250553609
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кали", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 2708250658600
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-269 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2708250827586
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2808251536591
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2908251218588
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Северная". |  |  |  |  | 32280016 2908251327592
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2908251522589
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести персоналу службе ПС СУЭС неплановый инструктаж по техническому обслуживанию и ремонту выключателя. |  |  |  |  | 32280001 2908251845605
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3008251125610
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проверку уплотнительных соединений трансформаторов тока ТТ-Л-177 (ТФЗМ-110) на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ. |  |  |  |  | 32280002 3008251356608
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 3008251420598
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 3008251740602
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3108250821590
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф- 22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3108251616587
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" 110 устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0109250208593
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 0109251129607
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0209250119595
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками |  |  |  |  | 32280002 0209252053611
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 0309250740601
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-8 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0309251320652
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектные аккумуляторную батарею на ПС 110 кВ Шелковская.; Заменить поврежденный КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Шелковская.; Провести анализ действующих аккумуляторных батарей на ПС СУЭС по срокам их эксплуатации. Разработать мероприятия по итогам анализа.; Провести внеплановое измерение сопротивления заземляющего устройства подстанции и устройств молниезащит.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Шелковских РЭС по действиям при предотвращения и ликвидации аварий. |  |  |  |  | 32280001 0309251350612
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0309251612603
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 Южная устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0509251849604
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №340 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0709250521621
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 0809252347639
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 32280002 0909250109694
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 174 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). |  |  |  |  | 32280002 0909250524630
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 0909250849689
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0909251936626
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес. |  |  |  |  | 32280002 0909252003632
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0909252238634
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на предмет обнаружения посторонних предметов на ВЛ. Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1009250441631
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 35 ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445). |  |  |  |  | 32280002 1009250457633
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250607622
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250609624
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250616625
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1009250646636
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1009250648623
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1009250705614
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 1009251025616
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1009251032642
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1009251035619
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 1009251102690
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-17/4 Ф-17 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1009251942615
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1009252205629
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1109250205628
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1109250558637
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1109250618613
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 1109250712617
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1109251236635
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/22 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1109251254640
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1109251548620
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 32280012 1109251617643
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1109251815618
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1209251440627
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1309251200644
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1409250725638
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-718 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1509251128641
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на ПС "Наурская" 110/35/10кВ. |  |  |  |  | 32280001 1609251835655
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1709250910656
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1809250953645
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2009250705646
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2009250806683
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280011 2009250940670
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 32280012 2009251015653
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2009251116672
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Бачи-Юрт-35", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2009251146650
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009251555647
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2009251620680
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/14 Ф-3 ПС "Аэропорт". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009251650648
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2009251745691
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "Тепличная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009252050649
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №315 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122).; Произвести чистку изоляторов на опоре №315 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 2109250058654
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109250510660
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ "Ведено", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280013 2109250735659
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109251130674
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109251209661
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2109251415692
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений и мест повеса гасителей вибрации ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127).; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ). |  |  |  |  | 32280002 2109251812663
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-750 Ф-32 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2209251236651
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На конструкции опоры №30 ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) установить специальные устройства, отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171). |  |  |  |  | 32280001 2309250540668
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с представителями завода изготовителя (ООО "ЗЭТО СМП Северо-запад") на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 2309250940688
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2309251615673
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2409251110657
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2409251135664
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2409251340658
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2509251925675
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2509251931662
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2609251215693
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Наурская, Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2609251410681
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2609252350684
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2709251030685
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2809251028665
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками.; На конструкции опоры №98 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 32280002 2909250016677
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2909250650666
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2909251210667
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3009250926671
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3009251110669
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф 2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3009252255686