## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __1_) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Грозный
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях 110 кв, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ; - 30 МВт. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (kзагр) - 0,45 МВт. Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов высшего класса напряжения 110 кв - 50 МВт. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (фтз) - 72,96 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект включен в СиПР (Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы")
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.45
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 32,6; 21.12.2022
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 368.2991
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 315.7636

## 2 паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нд | нд | нд | г. Грозный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ ГРП-110 | ПС 110 кВ ГРП-110 | Трансформатор силовой масляный Т-3 Трансформатор силовой масляный Т-4 | ТДТН-25000/110 У1 ТДТН-25000/110 У1 | ТДТН-40000/110 У1 ТДТН-40000/110 У1 | Т-3 Т-4 | Т-3 Т-4 | 2014 2001 | 2022 | 2014 2004 | 110 | 110 | 50 | 80 | 2016 (выключатели 110) | Акт технического освидетельствования №25 от 12.04.2019г. АО "Чеченэнерго" | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования ПС ГРП-110 | не осуществлялось | не осуществлялось
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Объект включен в СиПР (Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 204-2029 годы"). Объект реализуется в рамках Программы модернизации и повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики. Реализация данного объекта также обеспечит выполнение требования Северокавказского РДУ о приведении устройств РЗА в соответствие требованиям НТД №Р51-б1-II-19-476 от 06.03.2017 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской Республики
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция с заменой оборудования 110 кВ.( Замена ШОН-110 в комплекте со скафами 2 к-та на: ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), монтаж цепей АПВ ТН ОСШ-110). Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 (Замена РЗА: ДЗШ 110 кВ, УРОВ 110 кВ, защиты ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,08 млн.руб./МВА.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | разделение на этапы не предусмотрено проектом
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение Приказа ПАО «Россети» от 10.01.2019 № 5 «О повышении надежности функционирования электрических сетей на территории Чеченской Республики»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | с

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в года 2020-2022, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
2020 | ПС 110 кВ ГРП-110 | 0.7167 | 50214 | 30.2 | 35988.3738 | 21.6443 | 328159 | 0.10967 | 0.15302 | Акт расследования ТН №484 ЮУЭС (Южный участок ЭС) 16.05.2020 04:24 | 3.4.13.4, Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | нд | 0
| ПС 110 кВ ГРП-110 | 0.9333 | 23782 | 33 | 22195.7406 | 30.7989 | 328159 | 0.067637 | 0.072471 | Акт расследования ТН №579 ЮУЭС (Южный участок ЭС) 03.06.2020 18:45:00 | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | нд | 0
| ПС 110 кВ ГРП-110 | 0.6333 | 43521 | 33 | 27561.8493 | 20.8989 | 328159 | 0.083989 | 0.13262 | Акт расследования ТН №510 ЮУЭС (Южный участок ЭС) 22.05.2020 14:27:00 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | нд | 0
всего в года 2020-2022, в том числе: |  | 2.2833 | 117517 | 96.2 | 85745.9637 | 73.3421 | 984477 | 0.26129 | 0.35811

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидии, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, акционерному обществу "Чеченэнерго" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по восстановлению распределительных сетей электроснабжения потребителей Чеченской Республики" | от 09.11.2022 № 2014 | 022 | 0402 | 3020167603 | 811 | нд | 309.7085 | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 186.225 | 17% | 6 | 9

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 100% | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-08-30 | 2022-10-14 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100% | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 100% | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-02-20 | 2022-11-30 | 2020-05-25 | 2022-11-30 | 100% | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 18.09.2023 (19.03.2024) | 18.09.2023 (19.03.2024) | 100% | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100% | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-10-05 | 2023-10-15 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 100% | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022-12-10 | 2022-12-30 | 2022-12-07 | 2023-02-17 | 100% | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-10-16 | 2023-12-30 | 2023-09-28 | 2023-12-29 | 100% | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 100% | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд
3.7. | Пусконаладочные работы | 2024-03-02 | 2024-05-01 | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 100% | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 100% | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100% | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 100% | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 391.9788 | 368.2991 | 72.9604 | 48.4704 | 24.49 | 48.4315 | 0 | 24.7906 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 343.5474 | 319.0185 | 48.4704 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 48.4315 | 49.2806 | 24.49 | 0 | 24.49 | 48.4315 | 0 | 24.7906 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 326.649 | 315.7636 | 318.4824 | 16.2041 | 302.2783 | 39.7563 | 0 | 5.3187 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 29.2167 | 27.9778 | 29.2167 | 2.3495 | 26.8672 | 2.3495 | 2.3495 | 1.1106 | 0
2.3 | оборудование | 269.3351 | 258.0904 | 269.3351 | 11.2447 | 258.0904 | 11.2447 | 11.2447 | 3.474e-05 | 0
2.4 | прочие затраты | 19.9305 | 21.5288 | 19.9305 | 2.6099 | 17.3207 | 26.162 | -13.5942 | 4.2081 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 326.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.649 | 326.649 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чеченэнерго" | Реконструкция | 2024-09-01 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 265641.498 | УСР | 265641.498 | конкурс | конкурс | 2 | 2 | ООО «НИЙСО и К» ООО "Лидер" | 265 375,86 265 641,50 | ООО "Лидер" | _ | _ | 265375.86 | ООО «НИЙСО и К» | 627056.38 | 0 | 1461829 | B2B-Center | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-27 | 2020-05-12 | закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2023-12-31 |  | Цена договора указана в соответствии с ДС № 4 от 03.10.2023. Сроки исполнения - в соответствии ДС № 5 от 22.05.2023. Договор заключен на выполнение ПИР на несколько объектов на общую сумму 627,056 тыс. руб. с НДС. Объем затрат по данному титулу составляет 9 800 тыс. руб. с НДС.
[12 empty] | оборудование | Поставка высоковольтного оборудования | АО "Чеченэнерго" | 282832.1 | КП | 282832.1 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 282832.1 | - | 1 | - | 282832.1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 339398.5188 | 0 | 32211863319 | https://www.roseltorg.ru, | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-17 | нд | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 103 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 2 166,85 тыс. руб. с НДС
[12 empty] | оборудование | Поставка вторичного оборудования | АО "Чеченэнерго" | 272862.443 | КП | 272862.443 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 272862.443 | - | 1 | - | 272862.443 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 327434.93 | 0 | 32211863329 | https://www.roseltorg.ru, | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-17 | нд | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 104 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 105 550 тыс. руб. с НДС
[12 empty] | оборудование | Поставка силовых трансформаторов | АО "Чеченэнерго" | 277295.12 | КП | 277295.12 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР"; ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 277295.12 | ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" | 1 | - | 277295.12 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 332754.144 | 0 | 32211863311 | https://www.roseltorg.ru, | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-02-17 | нд | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 105 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 201 991 тысруб. с НДС
[12 empty] | СМР | СМР | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 72088.67 | ССР | 72088.67 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "Лидер" | - | нет | 1 | 72088.67 | 72088.67 | ООО "Лидер" | 80713.58 | 19400.1001 | 32312539883 | rosseti.roseltorg.ru | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2024-06-30 |  | ООО "Лидер" № 14-2023-СМР-ЧЭ от 18.09.2023 заключен на выполние работ по нескольким объектам, цена договора указана в соответствии ДС № 1 от 19.03.2024 и составляет 80 713,58 тыс. руб. с НДС. Объем затрат по данному объекту составляет 53 552,96 тыс. руб. с НДС
[12 empty] | строительный контроль | строительный контроль | АО "Чеченэнерго | 5918.96 | СР | 5918.96 | нд | нд | нд | нд | АО "Россети ЦТЗ" | нд | отсутствуют | 0 | 0 | 0 | АО "Россети ЦТЗ" | 7102.752 | 3735.054 | Без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2024-06-30 |  | АО "Россети ЦТЗ" договор от 18.09.2023 г. № 15-2023-СК-ЧЭ заключен с взаимозависимым лицом на осоновании решения Совета директоров (протокол от 20.10.2022 № 509)
[12 empty] | Авторский надзор | Авторский надзор |  | 2195.73 | СР | 2195.73 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ООО "Фирма ОРГРЭС" | 2195.73 | ООО "Фирма ОРГРЭС" | - | - | 2634.876 | ООО "Фирма ОРГРЭС" | 2634.876 | 720.288 | без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-09-30 |  | ООО "Фирма ОРГРЭС" Договор от 21.12.2023 №31-23-АН-ЧЭ. Объем затрат по данному объекту составляет - 0,720тыс. руб. с НДС

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_Che300
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Грозный
Тип проекта | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | с
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 391.9788
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 380.1612
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 380.1612
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Лидер" № 14-2023-СМР-ЧЭ от 18.09.2023, объем затрат по данному объекту составляет 53,55 млн.р. с НДС
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 80.7136
% от сметной стоимости проекта | 14.7%
оплачено по договору, млн. руб. | 47.9138
освоено по договору, млн. руб. | 50.5527
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 103 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 2,17 млн.р. с НДС
объем заключенного договора в ценах _2022_ года с НДС, млн. руб. | 339.3985
% от сметной стоимости проекта | 0.5528%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.1668
освоено по договору, млн. руб. | 2.1668
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 104 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 105,55 млн.р. с НДС
объем заключенного договора в ценах _2022_ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 26.93%
оплачено по договору, млн. руб. | 105.5503
освоено по договору, млн. руб. | 105.5503
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" № 105 от 07.12.2022, объем затрат по данному объекту составляет 201,99 млн.р. с НДС
объем заключенного договора в ценах _2022_ года с НДС, млн. руб. | 332.7541
% от сметной стоимости проекта | 51.53%
оплачено по договору, млн. руб. | 201.9913
освоено по договору, млн. руб. | 201.9913
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "НИЙСО и К" № 02-20-ПИР-ЧЭ от 25.05.2020, в рамках договора выполняются работы по нескольким объектам, стоимость работ по данному объекту - 9,80 млн руб. с НДС
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 627.0564
% от сметной стоимости проекта | 2.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.8
освоено по договору, млн. руб. | 9.8
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АО "Россети ЦТЗ" № 15-2023-СК-ЧЭ от 18.09.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 7.1028
% от сметной стоимости проекта | 1.812%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.8687
освоено по договору, млн. руб. | 6.8687
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Фирма ОРГРЭС" № 31-2023-АН-ЧЭ от 21.12.2023г. ( объем затрат по данному объекту - 0,720 млн руб. с НДС)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2.6349
% от сметной стоимости проекта | 0.1838%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.72029
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | 1.6555
заработная плата производственного персонала | 1.6555
проценты за пользование кредитными средствами | 0
прочие затраты | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 2.5%
в том числе | 0%
- СМР, % | 0% | 375.9464 | -7.6473
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.5% | 315.7636 | 1.6666e-09
% оплаты по объекту(предоплата) | 93.96%
всего оплачено по объекту | 368.2991
% освоения по объекту за отчетный период | 96.67%
всего освоено по объекту | 315.7636
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "НИЙСО и К"
- технические агенты | ООО "Фирма ОРГРЭС", АО "Россети ЦТЗ"
- подрядчики | ООО "АВАНГАРД"
- поставщики основного оборудования | ООО "Инженерный центр ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | с
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд